METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR, INDICATIV MC 001/2006: REVIZUIRE METODOLOGIE; REVIZUIRE/ELABORARE DE COMENTARII ȘI EXEMPLE DE APLICARE

REDACTAREA a II-a – FAZA a II-a, revizia 5

CUPRINS

CAPITOLUL 1.  PREVEDERI GENERALE

  - Obiect și domeniu de aplicare

  - Terminologie și notații

1.2.1. Clădire (ca atare)

1.2.2.Condiții interioare și exterioare

1.2.3. Procese și sisteme tehnice (instalații aferente clădirii)

1.2.4. Energie

1.2.5. Performanţă energetică

1.2.6. Calcul energetic

1.2.7. Simboluri și indici

  - Cerințe ale parametrilor interiori pentru asigurarea confortului și calității aerului interior în clădiri

  - Standarde europene referitoare la performanța energetică a clădirilor (PEC)

CAPITOLUL 2.ANVELOPA CLĂDIRII

2.1. Elemente de clădire și parametrii termoenergetici asociați

2.1.1. Prevederi generale

2.1.2.Elemente componente ale anvelopei clădirii

2.1.3. Convenții de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă (parametri geometrici) necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanță termică

2.1.4. Parametri definitorii pentru caracterizarea higrotermică a materialelor. Parametri de performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari la evaluarea performanței energetice a clǎdirilor

2.1.5. Regimuri de utilizare a clădirilor și influența acestora asupra performanței energetice

2.2 Cerințe minime de performanță termică și energetică

2.2.1. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri noi

2.2.1.1. Clădiri rezidenţiale

2.2.1.2. Clădiri nerezidenţiale

2.2.2.Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri existente

2.2.2.1. Clădiri rezidenţiale

2.2.2.2.  Clădiri nerezidenţiale

2.2.3. Cerinţe minime de confort higrotermic în clădirile noi

2.2.3.1. Cerinţele minime de confort higrotermic pentru elementele de clădire

2.2.3.2. Pentru clădirile rezidenţiale și asimilate acestora, cerințele minime pentru  ansamblul clădirii

2.2.3.3 Pentru clădirile nerezidenţiale, pentru ansamblul clădirii

2.2.4. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB)

2.3. Rezistențe termice

2.3.1. Calculul rezistenţei termice și al transmitanţei termice ale elementelor de clădire opace

2.3.2.Transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre și uşi)

2.3.3. Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ aflate în contact cu solul

- 2.3.4. Rezistenţa termică /transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii

2.4. Prevederi specifice pentru anvelopa clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB)

2.5. Permeabilitate la aer a unei clădiri

- 2.5.1. Determinarea permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a clădirii prin metoda presurizării

- 2.5.2. Estimarea calitativă a permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a clădirii prin parametri caracteristici

2.6. Etape pregătitoare calculului de necesar de energie pentru incălzirea si/sau răcirea clădirilor

2.6.1. Descriere a procedurii de calcul

2.6.2.Zonarea termică

2.6.2.1. Temperatură calculată într-o zonă neȋncalzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă

2.6.2.2. Factori de corecţie și de distribuţie

2.6.2.3. Clădiri sau unități de clădiri rezidenţiale, corecţii pentru temperatura medie interioară a spaţiului,

2.7. Calculul necesarului de energie pentru climatizare (încălzire și răcire) folosind metoda de calcul lunar  - relaţii generale

2.7.1. Transferul termic total

2.7.1.1. Transferul termic prin transmisie

2.7.1.2. Transferul termic prin ventilare

- 2.7.2.Aporturi de căldură totale și aporturi interne

2.7.3. Aporturi solare

2.7.3.1. Energia transferată prin elemente transparente

2.7.3.2. Energia transferată prin elemente opace

2.7.4. Radiaţia termică către cer

2.7.5. Capacitatea termică eficace interioară a zonei

2.7.6. Factori de utilizare

2.8. Particularităţi ale calculul necesarului de energie propriu sistemului

2.8.1. Încălzire sau răcire cu temperatură setată constantă

2.8.2.Corecţie pentru încălzire intermitentă

2.8.3. Corecţii pentru răcire intermitentă

2.8.4. Corecţii pentru perioada de neocupare

2.8.5. Temperatură calculată într- o zonă climatizată, ca variabilă de ieşire

2.8.6. Indicator de supraîncălzire

2.9. Necesar de energie pentru umidificare și dezumidificare

2.9.1. Umidificare

2.9.2.Dezumidificare

2.10. Necesarul anual  de energie pentru încălzire, răcire și latent

2.11.	Calcul simplificat al duratei perioadelor de încălzire/răcire

2.12.	Calculul temperaturii interioare în regim liber

2.12.1. Prezentarea metodei

2.12.2. Modelul de calcul

CAPITOLUL 3. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU SISTEME DE INSTALAȚII FĂRĂ SURSE REGENERABILE

3.1. Instalații de încălzire

3.1.1. Determinarea pierderilor energetice pentru emisie, QH,em,ls

3.1.2. Determinarea consumului de energie auxiliară, Wem,ls,aux

3.1.3. Determinarea consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de distribuție a apei, ca agent termic pentru încălzire/răcire, QHC,dis,ls

3.1.4. Energii auxiliare recuperabile și recuperate

3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de preparare a agentului termic pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a biomasei

3.1.5.1. Eficiența energetică a generatorului la sarcină integrală și la sarcină parțială în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.2. Pierderile termice în stand-by, Pgen,ls,P0, în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.3. Energia auxiliară consumată

3.1.5.4. Factorul de utilizare a energiei la nivelul cazanelor

3.1.5.5. Energia auxiliară consumată de sub-sistemul de generare

3.1.5.6. Pierderi termice ale sub-sistemului de generare

3.1.5.7. Pierderi termice recuperabile și recuperate

3.1.5.8.  Energia auxiliară

3.1.5.9. Timpul de funcționare și factorul de sarcină specifică, β

3.2. Instalații de ventilare hibridă, mecanică si climatizare; cuplarea cu celelalte instalații

3.2.1. Domeniu de aplicare

3.2.2.Calculul energetic al generării (al CTA)

3.2.3. Calcul energetic al distribuţiei

3.2.3.1. Pierderi de aer în conducte și în centrala de tratare a aerului

3.2.3.2. Pierderi termice ale conductelor de aer

3.2.3.3. Exemplu de calcul

3.2.4. Consumuri energetice pentru stocarea căldurii/frigului

3.2.4.1. Generalitǎţi, metode de calcul

3.2.4.2. Date de intrare

3.2.4.3. Metoda de calcul orar; procedurǎ de calcul, mărimi de ieșire

3.2.4.4. Metoda de calcul lunar

3.2.4.5. Exemplu de calcul (la paragrafele 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3.)

3.2.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de climatizare de tip aer – apă sau aer- refrigerent

3.2.5.1. Tipuri de sisteme

3.2.5.2. Date de intrare

3.2.5.3. Calculul mărimilor de ieșire

3.2.6. Generarea frigului

3.2.6.1  Introducere

3.2.6.2. Date de intrare

3.2.6.3. Calculul mărimilor de ieşire ale metodei

3.2.6.4. Exemple de calcul

3.2.7. Sinteză a calculului energetic al sistemelor de încălzire, răcire, ventilare şi climatizare

3.3. Instalații pentru apa caldă de consum

3.3.1. 	Obiect şi domeniu de aplicare

3.3.2	Clasificarea instalaţiilor (sistemelor) de apă caldă de consum

3.3.2.1.	Definirea sub-sistemelor aferente instalației (sistemului) de apǎ caldǎ de consum

3.3.2.2.	Schemele de preparare a apei calde de consum adoptate

3.3.2.3.	Zonarea instalațiilor/sistemelor de apă caldă de consum

3.3.3.	Consumul de energie pentru instalațiile de apă caldă de consum (denumit sistem)

3.3.4.	Perioadele de calcul

3.3.5.	Temperaturi specifice sistemului de apǎ caldǎ de consum

3.3.6.	Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată utilizatorului, Qw,nd

3.3.6.1.	Volumul necesar de apă caldă de consum VW;day calculat cu debite specifice [e.g. l/om, zi, l/unitate consum, zi] şi număr de consumatori

3.3.6.2.	Necesarul de apă caldă de consum aferente persoanelor în clădiri de locuit, VW,day determinat în funcţie de aria locuibilă Ah

3.3.7	Metoda de calcul a consumurilor de energie pentru conductele de distribuţie a apei calde de consum

3.3.7.1.	Calculul pierderilor termice şi a energiei auxiliare aferente sub-sistemului de distribuție a apei calde de consum

3.3.7.2.	Determinarea pierderilor termice ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,ls,total

3.3.7.3.	Determinarea pierderilor termice recuperabile ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,rbl

3.3.7.4.	Calculul consumului de energie auxiliară al sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum

3.3.8. Pierderi termice aferente rezervoarelor de acumulare din sistemul de apă caldă de consum

ANEXA 3.3.A Exemplu de calcul - Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum livrată la consumator, QW,nd

ANEXA 3.3.B Determinarea pierderilor termice aferente conductelor de distribuție

3.4. Instalații pentru iluminatul artificial; cuplarea cu iluminatul natural

3.4.1. Informații generale; alte referințe tehnice aplicabile

3.4.2. Metode de calcul al indicatorului LENI (Lighting Energy Numeric Indicator) totale a unei clădiri/zone dintr-o clădire

3.4.2.1. Metoda complexă de calcul

3.4.2.2.Metoda simplificată de calcul

CAPITOLUL 4. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU SISTEME DE INSTALAȚII UTILIZÂND SURSE REGENERABILE

4.1. Pompe de căldură

4.1.1. Generalități

4.1.2.Mod de calcul (metoda lunară/anuală)

4.1.3. Metoda orară de calcul

4.2.Sisteme solare termice

4.2.1. Domeniu de aplicare

4.2.2. Descrierea metodei

4.2.3. Metoda lunară

4.2.4. Exemple de calcul pentru metoda lunară

- 4.3. Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a sistemelor de cogenerare

- 4.3.1. Obiective și domenii de aplicare

- 4.3.2. Principiul metodelor de calcul

- 4.3.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

- 4.3.2.2. Date de intrare

- 4.3.2.3. Pasul de timp

- 4.3.2.4. Procedura de calcul

- 4.3.3. Calculul energiei primare in cazul unităților de cogenerare

- 4.4. Sisteme urbane pentru încălzire/răcire

    - Obiective si domeniu de aplicare

    - Principiul metodei de calcul

4.4.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

4.4.2.2. Date de intrare

4.4.2.3. Pasul de timp

4.4.2.4. Procedura de calcul

    - Calculul indicatorilor sursei de energie

  - Panouri fotovoltaice

- 4.5.1. Descrierea metodei de calcul

- 4.5.2. Metoda lunară

- 4.5.3. Exemplu de calcul

CAPITOLUL 5. CERTIFICATUL DE PERFORMANȚA ENERGETICA

  - Tipuri de certificate energetice și conținutul acestora, inclusiv anexele tehnice

5.1.1. Detalierea conținutului CPE (pagina 1); date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii

5.1.2. Recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii (Anexa 1 la CPE)

    - Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectului evaluat (Anexa 2-anexa tehnică a CPE) – cazul clădirilor/unităților de clădiri

    - Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectului evaluat (Anexa 2: Anexa tehnică a CPE) – cazul apartamentelor

5.2. Clădirea de referință

5.3. Clase energetice aferente diverselor categorii de clădiri/unități de clădire

5.4. Evaluarea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 echivalent

    - Performanța energetică a clădirilor

      - Date de ieșire

      - Intervalul de calcul

      - Perioada de calcul

      - Date de intrare

    - Evaluarea globală a performanței energetice a clădirilor

      - Combinație de utilită ți ale clădirii incluse în PEC în fiecare spațiu

      - Aria de referință a pardoselii și volumul de aer al clădirii

      - Normalizare la mărimea de referință a clădirii

      - Contur de evaluare. Perimetre

5.4.2.5. Bilanț energetic global ponderat

5.4.2.6. Factori de ponderare pentru energia primară

5.4.2.7. Factorii de emisii de gaze cu efect de seră

5.4.2.8. Factori de ponderare pentru energia furnizată în exterior (exportată)

      - Contribuția energiei din surse regenerabile

      - Indicatori de performanță energetică pentru sistemele tehnice ale clădirii

      - Metode de calcul pentru indicatori de performanță energetică pentru o parte a unei clădiri și/sau utilitate

    - Calculul performanței energetice și a bilanțului energetic

      - Generalități

      - Procedura de calcul globală

      - Principii de calcul al aporturilor și al pierderilor recuperate

      - Efectul automatizării și reglării instalațiilor aferente clădirii (BAC) și al managementului tehnic al clădirii (TBM)

      - Performanță energetică globală

CAPITOLUL 6. AUDITUL ENERGETIC

- Obiective si domeniu de aplicare

- Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalatii

6.2.1. Investigarea preliminară a clădirilor

      - Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit

      - Analiza cărţii tehnice a clădirii, respectiv a documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii şi instalaţiilor aferente

- 6.2.2.Evaluarea stării actuale a clădirii prin comparaţie cu soluţia de proiect (conform cartii tehnice a clădirii)

      - Evaluarea stării actuale a construcţiei prin comparaţie cu soluţia de proiect:

      - Evalarea stării actuale a instalaţiilor prin comparaţie cu soluţia de proiect

      - Prelevarea de probe fizice

6.3. Determinarea performanţelor energetice și a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, apa caldă de consum, ventilare/climatizare și iluminat

6.4. Identificarea masurilor de reabilitare/modernizare energetica, propunerea unor pachete de solutii de reabilitare si analiza eficientei economice a acestora

6.4.1. Soluţii tehnice cadru recomandate pentru renovarea sau modernizarea energetică a clădirilor existente

6.4.1.1. Intervenţii asupra anvelopei clădirii

6.4.1.2. Intervenţii asupra instalațiilor de încălzire și apă caldă de consum aferente clădirii

6.4.1.3. Intervenţii asupra instalațiilor de ventilare/ climatizare

6.4.1.4. Intervenţii asupra instalațiilor de iluminat

6.4.2. Particularităţi ale măsurilor de reabilitare/modernizare energetică pentru clădiri din sectorul terţiar

6.4.3. Lucrări conexe recomandate în vederea aplicării soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor de locuit racordate la sistem centralizat de alimentare cu căldură

6.4.4. Lucrări conexe recomandate în vederea utilizării eficiente a energiei la clădirile de locuit individuale sau înşiruite dotate cu sursă proprie de căldură

6.4.5. Solutii tehnice de principiu pentru reducerea consumurilor energetice in cladiri in perioada sezonului cald care pot fi aplicate atat la cladirile noi cat si la cele existente

6.5. Indicatori de eficienta economica utilizați in auditul energetic si analiza eficientei economice a soluțiilor propuse

    - Descrierea generala a metodei

## Pasul de timp de calcul

## Datele de intrare

    - Procedura de aplicare

6.6. Influenţa intervențiilor asupra consumului energetic al clădirii. Analiza eficientei economice a soluțiilor tehnice de creștere a performantei energetice

6.7. Raportul si întocmirea dosarului de audit energetic

ANEXA 6.1 Fișa de analiză termică și energetică (model)

ANEXA 6.2. Lista soluțiilor tehnice pentru reabilitare/modernizarea energetică a clădirilor de locuit alimentate centralizat (de la termoficare)- informativ

ANEXA 6.3. Lista soluțiilor tehnice propuse pentru reabilitare/modernizarea energetică a clădirilor de locuit individuale sau înșiruite dotate cu sursă proprie de căldură - informativ

ANEXE

- Procedura de validare a programelor de calculator utilizabile pentru determinarea performanței energetice

- Breviar de calcul pentu certificare energetică (exemple)

- Breviar de calcul pentru auditare energetică (exemple)

- Anexă recapitulativă

- Parametri climatici pentru România

- Bibliografie

CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE

  - Obiect și domeniu de aplicare

Obiectul reglementării Mc001-Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor este multiplu și constă în special în:

- Evaluarea și certificarea performanței energetice a clădirilor pentru diverse categorii de clădiri: clădiri rezidențiale unifamiliale/colective, clădiri de birouri, clădiri de învățământ, spitale/creșe/policlinici, hoteluri și restaurante, clădiri pentru activități sportive și clădiri pentru servicii de comerț en-gros și cu amănuntul, precum şi pentru unități de clădire din acestea, noi și existente.

- Auditarea energetică a clădirilor care urmează a fi modernizate din punct de vedere termic/energetic.

- Stabilirea de cerințe minime de performanță pentru elementele de construcții din clădiri, inclusiv din clădirile cu consum de energie aproape egal cu zero.

- Definirea măsurilor uzuale care pot fi aplicate pentru creșterea performanței energetice a clădirilor/unităţilor de clădire și stabilirea modului de cuantificare a costurilor asociate acestor măsuri.

- Prezentarea de măsuri/pachete/variante de măsuri pentru fiecare dintre diversele categorii de clădiri analizate, care să conducă la realizarea de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Domeniul de aplicare al Metodologiei Mc001:

- Evaluarea şi certificarea performanței energetice a clădirilor noi și existente, inclusiv pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero,

- analiza termică și energetică, respectiv, întocmirea auditului energetic al clădirilor care urmează a fi modernizate din punct de vedere energetic.

  - Terminologie și notații

Terminologia utilizată în această reglementare este comună în cea mai mare parte cu cea utilizată în standardele europene privind performanța energetică a clădirilor (standardele PEC).

    - Clădire (ca atare)

- - Anvelopa clădirii - totalitate a elementelor de clădire perimetrale care delimitează spațiul interior al unei clădiri de mediul exterior și de spațiile neîncălzite/neclimatizate sau mai puțin încălzite/climatizate.

- Arie utilă a pardoselii - arie utilizată ca parametru, pentru a cuantifica condițiile specifice de exploatare, exprimate pe unitate de arie a pardoselii ca și pentru aplicarea unor simplificări și a regulilor de zonare și (re)alocare. Pentru exprimarea performanței energetice a clădirii sau a unității de clădire, aria utilă este aria de referință a pardoselii tuturor spațiilor încălzite/răcite ale clădirii sau unității de clădire (incluse în anvelopa termică). Document de referință pentru calculul ariei utile a pardoselii: STAS 4908-85.

- Categorie de clădire - clasificare a clădirilor și a unităților de clădire în funcție de destinația lor principală sau a statutului lor special, în scopul de a se permite diferențierea procedurilor de evaluare a performanței energetice și a cerințelor de performanță energetică; de exemplu: clădiri protejate oficial datorită arhitecturii lor speciale sau a importanței istorice, clădiri folosite ca lăcașuri de cult, clădiri rezidențiale.

Clădirile sau unitățile de clădire de o anumită categorie, pot conține spații de altă categorie (destinație); de exemplu o clădire de hotel poate conține un restaurant, o piscină, etc.

- Clădire - ansamblu de spații cu funcțiuni precizate, delimitat de elementele de clădire care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalațiile aferente, în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului interior. Definiția se referă la clădirea privită ca un întreg, sau la părți ale acesteia utilizate separat și care includ spațiile și sistemele (instalațiile) clădirii legate de evaluarea performanței energetice.

- Clădire existentă - clădire la care s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, inclusiv clădirea aflată în exploatare înainte de data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

          - Element de clădire - componentă a anvelopei clădirii sau un sistem tehnic al clădirii (instalație) cu care aceasta este dotată.

          - In situ / la fața locului – parte de teren pe care este amplasată clădirea, împrejurimile și clădirea propriu-zisă. Noțiunea definește relația dintre sursa de energie (amplasare și interacțiune) și clădire.

- Obiect evaluat - clădire, parte a unei clădiri sau grup de clădiri care fac obiectul evaluării performanței energetice. Obiectul evaluat cuprinde toate spațiile și instalațiile aferente care contribuie la realizarea performanței energetice sau care influențează evaluarea acesteia. - Sistem tehnic al clădirii - ansamblul echipamentelor tehnice ale unei clădiri/unități de clădire, destinate pentru o utilitate a clădirii: încălzire, răcire, ventilare, climatizare, apă caldă de consum, iluminat sau pentru o combinație a acestora

- Spațiu climatizat - spațiu încălzit, răcit, umidificat sau dezumidificat după caz, până la valori prestabilite ale parametrilor interiori, cu scopul asigurării condițiilor de confort termic - Spațiu elementar - o parte a unei încăperi, o încăpere sau un grup de încăperi adiacente care aparțin unei zone termice și unei zone deservite de instalații pentru fiecare utilitate.

- - Unitate de clădire - o zonă/o parte a unei clădiri, un etaj sau un apartament dintr-o clădire, care este concepută sau modificată pentru a fi utilizată separat; de exemplu: un magazin dintr-un complex comercial, un apartament dintr-un bloc de locuințe sau o zonă de birouri de închiriat dintr-o clădire de birouri. - Zonă termică a clădirii – parte a clădirii cu condiții suficient de uniforme ale mediului interior (temperatură, radiație solară, aporturi interne) pentru a permite calculul unui bilanț termic, conform procedurilor din standardele PEC - - Zonă deservită de un sistem tehnic - parte a clădirii care constă dintr-un ansamblu de spatii elementare care prezintă un necesar de calcul uniform, sau care sunt deservite de o anumită parte a unui sistem tehnic (de încălzire, climatizare, apă caldă de consum, iluminat). Observație: pentru specificarea zonelor termice și a zonelor deservite de un sistem tehnic se utilizează spațiul elementar; acesta nu poate aparține parțial unei zone termice și parțial unei alte zone termice; sau parțial unei zone deservite de o instalație și parțial unei alte zone deservite de o instalație.

## Condiții interioare și exterioare

- - Condiții de exploatare – cerințe/restricții legate de utilități, pentru utilizarea unei categorii de spațiu, pentru evaluarea performanței energetice și/sau a condițiilor interioare; de exemplu: temperatura convențională interioară de încălzire/răcire, debitul minim de aer de ventilare, necesarul de apă caldă de consum (pe unitate de mărime de referință, adică de arie de referință a clădirii sau a unității de clădire), nivelul de iluminat, aporturile interne de căldură etc., care include variația în timp.

- - Intensitate a radiației solare - raport dintre fluxul solar radiant incident pe o suprafață și aria suprafeței respective, în unitatea de timp și de arie a suprafeței respective

- - Iradiație solară - energie incidentă pe unitatea de arie a unei suprafețe, rezultată din integrarea intensității radiației solare ȋntr-un interval de timp, (o oră sau o zi)

- Temperatură exterioară - temperatură a aerului exterior clădirii. - - Temperatură interioară - medie aritmetică a temperaturii aerului și a temperaturii medii de radiație în centrul unei zone sau al unui spațiu (expresie simplificată pentru temperatura operativă); nu trebuie identificată cu temperatura aerului interior.

## Procese și sisteme tehnice (instalații aferente clădirii)

          - Automatizare și reglare (control) al instalațiilor clădirii - echipamente, programe informatice și servicii tehnice pentru reglare automată, monitorizare , optimizare și gestionare eficientă și în condiții de siguranță a funcționării instalațiilor

          - Climatizare - proces de tratare a aerului, simplu sau complex,  prin care se controlează temperatura (creștere și scădere a acesteia), și după caz, umiditatea, puritatea (prin filtrare) și calitatea acestuia (prin reglarea debitului de aer proaspăt)

          - Cogenerare/producere combinată de electricitate și căldură – proces de generare simultană a energiei termice și a energiei electrice sau mecanice

          - Dezumidificare - proces de eliminare a vaporilor de apă din aer

- Durata sezonului de încălzire, de răcire şi de umidificare (dezumidificare) - timp de funcţionare al sistemelor tehnice respective

- Iluminat - proces de furnizare a luminii necesare

- Incălzire a spațiilor - proces de furnizare a căldurii în spațiul unei clădiri în scopul obținerii și menținerii unei temperaturi minime date a spațiului

          - Sistem tehnic al clădirii/instalație - sistem de echipamente tehnice care asigură una sau mai multe utilităţi ale clădirii: încălzire, răcire, ventilare, climatizare, prepararea apei calde de consum, iluminat, automatizare și control precum și producerea energiei electrice (prin cogenerare, fotovoltaic)

## Energie

- Agent energetic - substanţă sau fenomen utilizată/utilizat pentru a produce lucru mecanic sau căldură, sau pentru a realiza procese chimice sau fizice generatoare de energie

- Contur pentru evaluare - contur în funcție de care sunt calculate sau măsurate energia primită și energia furnizată în exterior

- Energia primită din exterior - energie, furnizată de un agent energetic, instalațiilor aferente clădirii prin conturul de evaluare, pentru a se asigura utilitățile considerate (necesarul de energie) sau pentru a se produce energia furnizată în exterior (exportată)

- Energie din surse neregenerabile - energia dintr-o sursă care se epuizează prin exploatare. de exemplu: energia obținută din combustibili fosili

- Energie din surse regenerabile – energie provenită din surse nefosile, ca de exemplu energia vântului, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia oceanică, hidroenergia, biomasa, gazul din deșeuri, gazele obținute prin tratarea apelor uzate și biogazul

- Necesar de energie pentru apă caldă de consum - căldură care trebuie furnizată cantităţii necesare de apă caldă de consum pentru a fi încălzită de la temperatura din reţeaua de apă rece până la temperatura de furnizare prefixată la livrare, fără pierderile termice ale instalației de preparare a apei calde de consum

- Necesar de energie pentru încălzire sau răcire - căldură care trebuie furnizată sau extrasă dintr-un spațiu climatizat pentru a se menţine condiţiile de temperatură dorite pe durata unei anumite perioade de timp

- Perimetru – lungimea curbei ȋnchise a conturului pentru evaluare

- Sursă de energie - sursă din care poate fi extrasă sau recuperată energia utilizabilă, fie direct, fie prin intermediul unui proces de conversie sau transformare . Sursapoate fi regenerabilă sau neregenerabilă. De exemplu: rezervele naturale de petrol, gaze, cărbuni, soarele, vântul, pământul (energia geotermală), oceanul (energia valurilor), pădurile etc.

- Energie primară - energia care nu a fost supusă nici unui proces de conversie sau de transformare. Energia primară include energie primară din sursele neregenerabile și din sursele regenerabile.

- Energie totală - energia din surse regenerabile și neregenerabile

## Performanță energetică

- Audit energetic al clădirii - totalitate a activităţilor specifice prin care se obţin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri/unități de clădire și, după caz, de identificare și de cuantificare a oportunităţilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluţiilor de creștere a performanței energetice, de cuantificare a economiilor de energie și de evaluare a eficienţei economice a soluţiilor propuse cu estimarea costurilor și a duratei de recuperare a investiţiei, precum și de elaborare a raportului de audit energetic.

- Certificat de performanță energetică - document care indică performanţa energetică calculată a obiectului evaluat (clădire, unitate de clădire). Documentul trebuie elaborat conform  metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor și cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2.Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice și pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în consumul total.

- Clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero nZEB - clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut și este acoperit, în proporţie de minimum 30% din surse regenerabile, care poate fi produsă inclusiv la faţa locului sau în apropiere.

- Factor de emisii de CO2 - cantitatea de CO2 emisă în timpul desfășurării unei activități, cum ar fi arderea unui combustibil; poate include emisiile echivalente în CO2 ale altor gaze cu efect de seră.

- Factor de energie primară din sursă regenerabilă - energia din surse regenerabile, asociată unui agent energetic dat, aflat la distanță sau în apropiere, incluzând energia consumată de clădire (energia finală) și energia suplimentară consumată până la punctele de consum, împărțită la energia totală furnizată clădirii. - Indicator de performanță energetică/indicator PEC - mărime calculată sau măsurată, care definește o caracteristică energetică a unui obiect evaluat; indicatorii PEC sunt utilizați pentru clasificarea performanței energetice, pentru cerințele de performanță energetică și/sau pentru certificatul energetic. Un indicator PEC se poate referi atât la performanța energetică globală (pentru toate utilitățile) cât și la performanța energetică parțială (pentru o anumită utilitate). - Performanţa energetică a clădirii - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor de utilizarea normală a clădirii, care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul și se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii și instalațiilor, factorii climatici exteriori, condiţiile interioare de confort, sursele proprii de producere a energiei, alţi factori care influenţează necesarul de energie - Performanţă energetică după execuţie - performanță energetică calculată cu date ale clădirii după finalizarea procesului de construire (înainte sau după începerea exploatării) și cu date reglementare pentru modul de utilizare. Aceasta reprezintă consumul anual de energie al unei clădiri construite, calculat în condiții standard de utilizare și este utilizat pentru certificatul de performanță energetică și pentru verificarea conformităţii cu cerințele reglementare..

- Performanţă energetică/performanță energetică globală a unui obiect evaluat - cantitate de energie calculată sau măsurată pentru a se acoperi necesarul de energie pentru folosirea specifică a obiectului evaluat, care include cantitatea de energie utilizată pentru anumite utilități.

Observație : metodologia românească pentru determinarea performanței energetice a adoptat varianta calculată.

- Raport de audit energetic - document elaborat în urma desfăşurării activităţii de auditare energetică a clădirii, care conține descrierea modului în care a fost efectuat auditul energetic, a principalelor caracteristici termice și energetice ale clădirii/unităţii de clădire și, acolo unde este cazul, a măsurilor propuse pentru creşterea performanței energetice a clădirii/unităţii de clădire și instalațiilor interioare aferente acesteia, precum și a principalelor concluzii referitoare la eficienţa economică a aplicării măsurilor propuse și durata de recuperare a investiţiei.

- Valoare de referință - valoarea reglementată sau calculată cu care se compară un indicator energetic; aceasta poate să fie fixă pentru anumite tipuri de clădiri sau pentru anumite caracteristici energetice, sau poate fi variabilă.

## Calcul energetic

- Aport de căldură - căldură generată în interiorul spaţiului climatizat sau care intră în spațiul climatizat din surse de căldură altele decât cele utilizate în mod intenţionat pentru încălzirea, răcirea sau prepararea apei calde de consum.

- Aporturi solare de căldură - căldura furnizată de radiația solară care pătrunde în clădire, direct sau indirect (după absorbția în elementele de clădire), prin elemente de clădire transparente sau  opace sau sisteme solare pasive.

- Aporturi utile de căldură - partea din aporturile termice interne și solare de căldură care contribuie la reducerea necesarului de căldură pentru încălzire

- Bin - clasă de temperatură statistică (sau interval de clasă) pentru temperatura aerului exterior, cu limitele exprimate într-o unitate de măsură a temperaturii; binul include de obicei intervale de timp neconsecutive cu aceleași condiții de temperatură. - Coeficient de performanță COP - eficiența energetică a unui echipament pentru producerea căldurii, definit ca raport între puterea de încălzire livrată și puterea electrică absorbit efectiv de echipament. - Domeniu de funcționare - domeniu cuprins ȋntre limitele superioară și inferioară ale utilizării (de exemplu, temperaturile, umiditatea aerului, tensiunea) în care un echipament, este considerată adecvată pentru utilizare și are caracteristicile publicate de producător. - EER - eficiența energetică a unui echipament care produce frig, definit ca raport între puterea absorbită de evaporator și energia consumată de compresor; reprezintă performanţa energetică a pompei de căldură care funcţionează în regim de răcire

- Perioadă de evaluare - perioadă de timp în care este evaluată performanța energetică; este de obicei un an - nu trebuie să aibă aceeași valoare ca perioada de calcul sau intervalul de calcul.

- Perioadă/sezon de încălzire sau răcire - perioadă a anului pentru care este necesară o cantitate semnificativă de energie pentru încălzire sau răcire; sunt utilizate pentru a se determina perioadele de funcționare a instalațiilor respective

- Pompă de căldură combinată – echipament tehnic care furnizează energie pentru două sisteme tehnice diferite ale unei/unor clădiri sau unitate/unităţi de clădire ca de exemplu sistemul de încălzire și sistemul de apă caldă de consum, în funcționare alternativă sau simultană

- Pompă de căldură - echipament care preia căldura dintr-un mediu la o anumită temperatură mai scăzută și o transferă unui mediu la o temperatură mai ridicată; poate funcţiona în regim de încălzire (când furnizează căldură) sau în regim de răcire (în cazul pompelor reversibile).

- Pierderi termice ale instalației – disipări de căldură ale unei instalații a clădirii, care nu contribuie la energia utilă/netă furnizată de instalație; acestea pot să fie nerecuperabile, recuperabile sau recuperate . - Putere absorbită efectiv - puterea electrică medie absorbită de unitatea de pompă de căldură într-un interval de timp dat, care include: puterea de intrare pentru funcționarea compresorului (sau a arzătorului și orice altă sursă de energie pentru dezghețare), puterea de intrare pentru dispozitivele de control și siguranță și puterea dispozitivelor care asigură vehicularea agentului termic.

    - Simboluri și indici

În tabelul 1.1 sunt prezentate simbolurile iar în tabelul 1.2 sunt explicați indicii folosiți în metodologia de faţă. Datorită folosirii unor notații specifice pentru capitolul 4, acestea sunt explicate la începutul acelui capitol.

Tabel 1.1. Simboluri

| Simbol | Denumire mărime |  | Unitate de măsură | Capitole |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | arie |  | m2 | 2,3,4,5,6 |
| a,b,c | parametri de calcul |  | - | 3 |
| Apanou | suprafață echivalentă de captare a panoului, m2; |  |  | 4 |
| asol | coeficient de absorbţie solară |  | — | 2 |
| Atot | aria totală a captatoarelor solare utilizate în sistem |  | m2 | 4 |
| b | factor de corecţie pentru coeficientul de transfer termic/factor de reducere a temperaturii |  | — | 2,5,6 |
| B | dimensiune caracteristică a planşeului, lăţime |  | m | 2 |
| b | lățime, perpendicular pe direcția fluxului termic |  | m | 2 |
| B΄ | parametru geometric al plăcii planşeului |  | m | 3 |
| C | capacitate termică |  | J/K | 2,5,6 |
| c | capacitate termică masică |  | J/(kg⋅K) | 2,3,5,6 |
| C | capacitate de acumulare termică |  | Wh/K | 3 |
| c | capacitate volumică de acumulare termică |  | Wh/(m3·K) | 3 |
| C | cost |  | € b | 4 |
| c | concentraţie |  | mg×m-3 | 4 |
| CG | cost global |  | € | 5,6 |
| CHR | pondere a căldurii cogenerate |  | - | 4 |
| CO | costuri |  | € | 5,6 |
| cp | căldură specifică masică a aerului la presiune constantă |  | Wh/(kg·K), J×kg-1×K-1 | 2,3,4 |
| D | adâncime, diametru |  | m | 2, 5,6 |
| d | distanță, grosime, grosime totală echivalentă, adâncime, paralel cu direcția fluxului termic |  | m | 2,3,5,6 |
| D | zi |  | zile/lună | 3 |
| d | diametru |  | m | 4 |
| D_f | factor de reducere |  | - | 5,6 |
| Dp | diferenţă de presiune |  | Pa | 4 |
| Dq a | diferenţă de temperatură |  | K | 4 |
| E | emisivitate între suprafețe |  | — | 2 |
| e | coeficient de performanță |  |  | 4 |
| E | consum de energie |  | J, (kW·h) | 4,5,6 |
| ɛ | factor de cheltuieli |  | – | 5,6 |
| EATR | raport de transfer de aer evacuat |  |  | 4 |
| EER | randament energetic pentru producerea frigului |  | % | 2,4 |
| Einc,i | energie totala incidenta in luna de calcul i |  | kWh | 4 |
| El,i | energie obtinuță în luna de calcul i |  | kWh | 4 |
| Ep | utilizare a energiei primare specifică ventilării |  | W h m-3 h a-1 | 4 |
| EP | indicator de performanță energetică, indicator energetic |  | kW∙h/(m2·a), d | 5,6 |
| ES | flux al radiației solare incidente, iradiație solară |  | W/m² | 2 |
| Et; Es | eficienţă a filtrului (totală, pe treaptă) |  |  | 4 |
| ev | eficienţă a ventilării |  |  | 4 |
| f | factor de temperatură al suprafeţei interioare, factor de amortizare |  | — | 2 |
| F | sarcină de încălzire sau de răcire |  | W | 4 |
| f | scurgere specifică |  | m3×s-1×m-2 | 4 |
| f | factor (de exemplu factor de energie primară, …) |  | – d | 5,6 |
| F sau f | factor, fracţie |  | —, % | 2,3,4 |
| fcap | factor de corecție al intensității globale a radiației solare datorat unghiului de înclinare al captatorilor solari și unghiului de deviație de la orientarea sud al captatorilor solari |  | - | 4 |
| fP | factor de energie primară |  |  | 4 |
| fpv | factor de actualizare |  |  | 4 |
| Ft | raport de temperatură |  |  | 4 |
| G | debit de umiditate |  | kg/s | 2 |
| g | factor de transmisie a energiei solare totale (factor solar) |  | — | 2 |
| G | gradient vertical de temperatură |  | K/m | 3 |
| Gw | factor de corecţie pentru apa subterană |  | - | 3 |
| H | coeficient de transfer termic |  | W/K | 2,3,5,6 |
| h | căldură latentă |  | kJ/kg | 2,3 |
| h | coeficient de transfer termic superficial |  | W/(m2·K) | 2,5,6 |
| h | eficienţă |  | % | 4 |
| H,h | înălţime |  | m | 2,3,4 |
| Hsol | radiație solară (cumulată, lunară) |  | kWh/m2 | 2 |
| I | investiţie iniţială |  | € b | 4 |
| I | intensitate a radiației solare |  | W/m2 | 5,6 |
| Icl | izolaţie termică a îmbrăcăminţii |  | clo | 4 |
| INT | rată a dobânzii |  | % | 5,6 |
| k | parametru de calcul (factor) |  | - | 3 |
| k | treaptă de sarcină parțială |  | -; % | 4 |
| k | coeficient |  | –; % | 5,6 |
| K | coeficient de emisii de CO2 |  | kg/(kW∙h) | 5,6 |
| kpk | factor de putere de varf |  | - | 4 |
| L | coeficient de cuplaj termic |  | W/(m·K) | 2 |
| l | Lungime (a unei punţi termice liniare ) |  | m | 3 |
| l | Lungime a conductelor |  | m | 3 |
| L, l | lungime |  | m | 2,4,5,6 |
| L2D | coeficient de cuplaj termic în calculul bidimensional |  | W/(m·K) | 2 |
| L3D | coeficient de cuplaj termic în calculul tridimensional |  | W/K | 2 |
| Lmn | conductanţă termică periodică |  | W/K | 2 |
| LR | raport de sarcină parţială |  | - | 3 |
| LS | durată de viaţă, ciclu de viaţă sau durată de proiectare |  | An - a | 5,6 |
| m | numărul lunii (m = 1 pentru ianuarie la m = 12 pentru decembrie) |  | — | 2 |
| M | nivel metabolic (activitate) |  | met | 4 |
| m | masă (de exemplu cantitatea de emisii de CO2) |  | kg | 5,6 |
| N | număr de elemente (număr întreg) |  | — | 2,3,5,6 |
| n | număr de schimburi de aer |  | h−1 | 2,3,5,6 |
| n | durată de viaţă |  | ani | 4 |
| n | număr de rotaţii |  | min−1 | 4 |
| n1…3 | parametri de calcul (exponent) |  | - | 3 |
| nTap | profil de consum |  | 1/h | 3 |
| O | ocupare |  | persoane | 5,6 |
| OACF | factor de corecţie a aerului exterior |  |  | 4 |
| P | perimetru |  | m | 2,3 |
| P | putere |  | W | 4,5,6 |
| p | presiune |  | Pa | 4,5,6 |
| p | putere specifică |  | kW/kW | 4 |
| PB | perioadă de recuperare a investiţiei |  | An - a | 5,6 |
| PEC | performanţă energetică a cladirilor |  | - |  |
| PSFP | putere specifică a ventilatorului |  | W×m-3×s | 4 |
| PV | valoare actualizată |  | € b | 4 |
| PVAL | valoare actuală |  | € | 5,6 |
| PVAL_f | factor de actualizare |  | - | 5,6 |
| Q | cantitate de căldură, energie |  | kWha | 2,3,4,5,6 |
| q | densitate de flux termic |  | W/m2 | 2,5,6 |
| q | permeabilitate specifică la aer a anvelopei clădirii |  | m3/(m2·h) | 3 |
| q(v) | debit de aer volumic |  | m3/h | 3 |
| q, qv | debit volumic de aer |  | m3/h | 2,5,6 |
| q´ | pierdere termice pe unitatea de lungime a conductei |  | W/m | 3 |
| qm | debit masic |  | kg×s-1 | 4 |
| qv | debit volumic |  | m3×s-1 | 4 |
| R | rezistenţă termică |  | m2⋅K/W | 2,3,5,6 |
| r | distanță |  | m | 2 |
| r | rată a dobânzii |  |  | 4 |
| r | căldură latentă de evaporare a apei |  | kWh/kg | 4 |
| RAT | rată, rată a dobânzii, rată de actualizare, rată de evoluţie a preţurilor |  | % | 5,6 |
| RER | contribuţia energiei din surse regenerabile |  | – | 5,6 |
| RF | factor de radiație |  | — | 3 |
| S | spațiu, spațiu elementar |  | - | 2 |
| s | lățime a unui spațiu |  | m | 2 |
| S | dimensiune |  | – | 5,6 |
| SA | zonă deservită (de sistem) |  | – | 5,6 |
| Sc | suprafața totală a captatoarelor solare utilizate de sistem |  | m2 | 4 |
| T | temperatură termodinamică |  | K | 2,3,5,6 |
| T | supra temperatură cumulată sau sub temperatură cumulată |  | K⋅h | 2 |
| t | timp |  | s sau h | 2,5,6 |
| T | perioadă de variaţie |  | s | 2 |
| t | o perioadă de timp sau un pas de timp |  | min, oră,an | 3,5.6 |
| teq | Diferență de timp între timpul solar aparent și timpul solar mediu (formula de timp) |  | h | 3 |
| tr | temperatura apei reci |  | oC | 4 |
| tTC | perioadă de calcul |  | An | 5,6 |
| U | transmitanţa termică |  | W/(m2·K) | 2,3,5,6 |
| U | transmitanţă termică (liniară) a conductelor |  | W/mK | 3 |
| V | volum |  | m3 | 2,3,4,5,6 |
| v | exponent de presiune pentru pierderile de aer |  | - | 3 |
| v | viteză |  | m/s | 3,4 |
| VAL | valoare |  | € | 5,6 |
| vSUP | volum specific al aerului de introducere |  | m3/kg de aer uscat | 4 |
| w | factor de pondere |  | - | 2 |
| w | grosime a peretelui |  | m | 2 |
| w | energie auxiliară |  | kWh | 4 |
| W,w | lăţime,lăţime (parţială) |  | m | 2 |
| WHR | pondere a căldurii reziduale |  | - | 4 |
| x | conţinut de umiditate |  | kg/kg aer uscat | 2,4 |
| x | distanţă în interiorul elementului |  | m | 2 |
| x | cantitate relativă de apă extrasă într-o anumită perioadă de timp |  | - | 3 |
| X | fracţie din volum |  | % | 5,6 |
| X, Y | orice proprietate, sistem, ... |  | – | 5,6 |
| Ymm | admitanţă termică |  | W/(m2⋅K) | 2 |
| Ymn | transmitanţă termică periodică |  | W/(m2⋅K) | 2 |
| Z | parametru de transmisie termică pentru pereţi captatori solari |  | W/(m2⋅K) | 2 |
| Z | zonă |  | — | 2,5,6 |
| z | adâncime, adâncimea plăcii planşeului sub nivelul solului |  | m | 2,3 |
| Z | factor de pierdere de sarcină |  | — | 2 |
| z | coordonată verticală |  | m | 2 |
| Z | matrice de transfer de la un mediu la altul |  | — | 2 |
| α | factor de absorbție |  | — | 2 |
| α | coeficient de transfer termic |  | W/(m2 K) | 3 |
| α | factor de repartizare |  | - | 4 |
| αe | factor de absorbție solară directă |  | — | 2 |
| αsol | unghi de înălţime solară |  | ° | 2 |
| β | unghi de inclinare |  | ° | 2 |
| β | Sarcină parţială medie raportată la un pas de timp |  | - | 3 |
| β | factor de sarcină |  | - | 3 |
| γ | unghi de azimut |  | ° | 2 |
| γ | raport de bilanț termic |  | — | 2 |
| δ | declinaţie (solară) |  | ° | 2 |
| δ | adâncime de penetrare periodică |  | m | 2 |
| Δ | delta (diferenţă), prefix care se combină cu simboluri |  | diverse | 3, 5,6 |
| ε | emisivitate |  | — | 2 |
| ε | Factor de consum energetic |  | - | 3 |
| ε | randament |  | - | 3 |
| ε | Eficienţă a recuperǎrii de căldură |  | — | 4 |
| εPV | eficiența captatorului fotovoltaic |  | - | 4 |
| ζ | raport de căldură |  | — | 4 |
| η | randament, factor de utilizare |  | — | 2,3,5,6 |
| ηinv | randamentul invertorului |  | - | 4 |
| ηt | randamentul captatorului în funcție de temperatura din anexa națională, valori informative în anexa A2 |  | - | 4 |
| θ | temperatură |  | °C | 2,3,5,6 |
| κ | capacitate termică a suprafeţei |  | J/(m2⋅K) | 2 |
| λ | conductivitate termică |  | W/(m·K) | 2,3 |
| λ | lungime de undă |  | µm | 2 |
| ν | umiditate volumică |  | kg/m3 | 2 |
| ξ | raport între grosimea stratului și adâncimea de penetrare |  | — | 2 |
| ρ | densitate (masa volumică) |  | kg/m3,kg/l | 2,3,5,6 |
| ρ | factor de reflexie a feței orientate către radiația incidentă |  | — | 2 |
| ρ' | factor de reflexie a feței opuse radiației incidente |  | — | 2 |
| σ | raport între putere electrică și căldură |  | - | 4 |
| τ | constantă de timp |  | s,h | 2,3,5,6 |
| φ | umiditate relativă |  | % | 2,5,6 |
| φ | latitudine |  | ° | 2 |
| Φ | flux termic, sarcină termică, putere termică |  | W | 2,3,5,6 |
| φ | Putere termică specifică |  | W/m2 | 3 |
| φ, ψ | diferenţe de fază/transmitanța termică liniară a punții termice |  | rad/ W/m | 2 |
| φsol | unghi de azimut solar |  | ° | 2 |

Tabel 1.2.Indici

| Indice | Termen | Capitol |
| --- | --- | --- |
| a | aer | 2,3,4,5,6 |
| A | aparatea | 2 |
| a | adiacent | 2 |
| a | absorbit | 2 |
| a | ambiant | 3 |
| A | debit extras | 3 |
| A | alte aparate a | 5,6 |
| abs | răcitor cu absorbţie | 4 |
| ac | răcire ambiantă | 4 |
| add | suplimentar | 3 |
| adj | potrivit/corectat | 2 |
| ahu, AHU | unitate de tratare a aerului | 2,4 |
| air | aer | 2,3 |
| al | strat de aer | 2 |
| alt | altitudine | 2 |
| an | anual | 2,5,6 |
| ann | anual | 3 |
| Apl | aparate | 5,6 |
| ATD | dispozitiv de transfer de aer | 3 |
| aux | auxiliar | 5,6 |
| avg | medie temporală | 5,6 |
| b | subsol, sub nivelul solului; lăţime | 2 |
| B | jaluzea, stor, dispozitiv de protecție solară | 2 |
| b | necesar al clădirii | 3 |
| B | clădire | 5,6 |
| BAC | reglare și automatizare clădiri | 5,6 |
| BE | indice de numerotare pentru unități de clădirea | 3 |
| bg | subsol, inclusiv efectul solului | 2 |
| BG | clădire | 5,6 |
| bin | bin | 5,6 |
| biv | bivalent(ă) | 3 |
| bm | biomasă | 5,6 |
| boost | relansare a încălzirii | 3 |
| brm | spațiul în care este instalat cazanul | 3 |
| bu | rezervă | 3 |
| build | clădire | 3 |
| C | răcire | 2,5,6 |
| c | structură, element de clădire | 2 |
| c | convecţie, convectiv, conductiv | 2 |
| c | element opac | 2 |
| c | componentă | 2 |
| c | referitor la apa rece | 3 |
| calc | calcul | 2,5,6 |
| cch | răcitor cu compresie | 4 |
| ce | convectiv exterior (~c;e) | 2 |
| cgn | cogenerare | 4 |
| CGN_FUEL | tipul de combustibil | 4 |
| CGN_NR | numărul generatorului preferenţial | 4 |
| CGN_TYPE | tipul de aparat | 4 |
| CGN_USE | serviciul | 4 |
| ch | coș | 3 |
| ch | acumulare | 3 |
| chp | producere combinată de căldură și energie electrică | 4 |
| ci | convectiv interior (~c;i) | 2 |
| ci | interval de calcul | 3 |
| cm | regim de cogenerare | 4 |
| Cnd | condiţionat | 4 |
| CO2 | emisii de CO2 | 5,6 |
| coal | cărbune | 4 |
| Coil | baterie | 4 |
| comb | combustibil | 3 |
| Comp | compresor | 3 |
| con | convectiv | 3 |
| cond | condensare, condensator | 3 |
| cont | continuu | 2,3 |
| corr | corectat(ă)/corecție | 3 |
| cr | agent energetic | 5,6 |
| ctr | reglare | 5,6 |
| Ctrl | reglare | 4 |
| cu | de la o zonă climatizată la o zonă neclimatizată | 2 |
| cvd | acoperit | 4 |
| cw | faţadă uşoară | 2 |
| cw | perete cortină | 2 |
| CW | răcire și preparare a apei calde de consum a | 5,6 |
| d | direct; uşă | 2 |
| D | ușă | 2 |
| d | desfășurat | 2 |
| d | difuzat | 2 |
| D | direct | 2 |
| D | (coeficient de) descărcare | 3 |
| D | proiectare | 3 |
| d, day | pe zi, zilnic | 3 |
| day | zilnic | 2,5,6 |
| dc | răcire centralizată | 5,6 |
| del | furnizat | 5,6 |
| des | rețea de distribuție a energiei | 4 |
| Des | proiectare | 4 |
| design | se referă la o condiţie de calcul (de proiectare) sau proprietăţi tehnice | 3 |
| dgn | proiectare | 3 |
| dh | scădere a încălzirii | 3 |
| dh | încălzire centralizată | 5,6 |
| DHU | dezumidificare | 2,5,6 |
| dhum | (instalație de) dezumidificare | 5,6 |
| dif | difuz | 2,4 |
| dir | direct | 2 |
| dir | direcţie, orientare | 3 |
| dis | distribuţie | 3,5,6 |
| Disc | reducere | 5,6 |
| Disp | eliminare | 5,6 |
| distant | la distanţă | 5,6 |
| draw | extras, referitor la proprietăţile apei furnizate la punctul de consum (armătură) | 3 |
| dry | gaze uscate | 3 |
| du | învechit | 3 |
| Du | conductă | 4 |
| e | extern,exterior,mediul exterior | 2,3,5,6 |
| E | fotovoltaic, vânt | 5,6 |
| e,m | exterior mediu (anual) | 3 |
| ed | margine | 2 |
| eff | efectiv | 2,3 |
| EHA | aer evacuat | 4 |
| el | element | 2 |
| el | electric | 4 |
| el | electricitate | 5,6 |
| em | emisie/emiţător | 5,6 |
| emb | integrat | 3 |
| emt | emiţător | 3 |
| EN, En | energie | 5,6 |
| eng | motor | 3 |
| env | anvelopă | 3,5,6 |
| EPus | utilităţile clădirii incluse în evaluarea performanței energetice, servicii PEC | 5,6 |
| eq | echivalent | 2 |
| est | estimat | 5,6 |
| ETA | aer extras | 4 |
| evap | vaporizator, evaporare | 3 |
| exer | exergie | 3 |
| exh | extras | 3 |
| exp | exportat | 5,6 |
| f | planşeu, ramă, cadru (al unei ferestre), | 2, 5,6 |
| f | referitor la factorul de amortizare | 2 |
| fac | faţadă; perete exterior vertical | 3 |
| fan | ventilator | 3 |
| fg | placa pe sol a parterului, inclusiv efectul solului | 2 |
| fg | produse de ardere | 3 |
| Fin | final, rezidual | 5,6 |
| fin, finl, finr, fins | ecran (lateral) (stânga, dreapta, amândouă) | 2 |
| fl, floor | pardoseală | 2,3 |
| fr | cadru | 2 |
| g | sol | 2, 3 |
| g | strat de aer | 2 |
| g | gaz | 2, 5,6 |
| gn, gain | aporturi de căldură | 2,3,5,6 |
| gb | bară-distanțier | 2 |
| gen | generare | 5,6 |
| gf | combustibil gazos | 4 |
| g, gl | vitraj, element vitrat | 2 |
| gr | sol | 2 |
| grid | de la reţeaua publică (reţea) | 5,6 |
| GW | apă subterană | 3 |
| H | încălzire | 2,5,6 |
| h | orar | 2,3,5,6 |
| Hc | circuit de încălzire | 3 |
| HC | încălzire și răcire | 5,6 |
| HCW | încălzire, răcire și preparare a apei calde | 5,6 |
| HE | schimbător de căldură | 3 |
| hem | emisferic | 2 |
| HG | generator de căldură | 3 |
| HL | sarcină termică | 3 |
| hn | rețeaua de încălzire | 4 |
| hr | recuperare de căldură | 4 |
| hr | sistem de evacuare a căldurii | 4 |
| hru | unitate de recuperare de căldură | 2 |
| Hs/Hi | raport putere calorifică superioară/putere calorifică inferioară | 3 |
| ht | transfer termic | 2,5,6 |
| HU | umidificare | 2,5,6 |
| hu | Preîncălzire | 3 |
| Hu | Uman | 5,6 |
| hum | (instalație de) umidificare | 5,6 |
| HVAC | încălzire, ventilare, climatizare | 2 |
| HW | încălzire și preparare a apei calde a | 5,6 |
| hydr | echilibrare hidraulică | 3 |
| i | interior, mediul interior | 2 |
| i | inferior (inferioară) | 3 |
| i | indice general de numerotare | 3 |
| i | ciclu / pas de calcul (un ciclu pentru fiecare minut al perioadei luate în considerare); referitor la elemente cumulate | 3 |
| i, j | indici de numerotare pentru spatii încălzite; unde (i) este în mod normal utilizat pentru spațiile încălzite analizate și (j) pentru alte spatii încălzite în relaţie cu (i), cum ar fi o încăpere alăturată etc. | 3 |
| i,j,k,z | indici | 2,5,6 |
| IDA | aer interior | 4 |
| ie | de la interior la exterior | 2,3 |
| ig | de la spațiul interior considerat (i) spre sol (g) | 3 |
| im | intermitent | 3 |
| in | aport, intrare | 5,6 |
| inc | creștere | 3 |
| inf | infiltraţie | 3 |
| inf-add | infiltraţie suplimentară | 3 |
| infra | încorporată în infrastructură | 4 |
| ini | iniţial | 3 |
| INIT | iniţial | 5,6 |
| innr | intern/interior, se referă la dimensiuni interioare | 3 |
| ins | izolaţie | 2 |
| int | intern sau interior | 2,3,5,6 |
| interm | intermitent | 2 |
| Inv | investiţie | 5,6 |
| iu | între un spațiu climatizat/interior și un spațiu neclimatizat/neîncălzit | 2 |
| ix | de la un spațiu (i) spre un alt spațiu; x fiind substituent pentru e, a, g etc. | 3 |
| j | indice de însumare | 2 |
| j, k | integral, număr al stratului sau spațiului | 2 |
| ju | de la un spațiu (j) spre un spațiu (u) care este considerat ca nefiind încălzit, deşi, prin proiectare, (u) poate fi încălzit sau poate conține spatii încălzite | 3 |
| k | indice de numerotare pentru elemente ale clădirii (pereţi, ferestre, tavane, etc.) | 3 |
| l | scurgere | 2 |
| L | iluminat | 2 |
| l | indice de numerotare pentru punţi termice liniare | 3 |
| l | încărcare | 3 |
| L | iluminat | 5,6 |
| lag | decalaj (temporal) | 3 |
| lat | latent | 5,6 |
| LC | ciclu de viaţă | 5,6 |
| ld | sarcină | 2 |
| lea | scurgere | 4 |
| leak | Scurgeri | 3 |
| lf | combustibil lichid | 4 |
| lim | limitat,limită | 2,3 |
| lr | radiație de lungime mare de undă | 2 |
| LRxx | raport de sarcină xx% | 3 |
| ls | pierdere | 2,5,6 |
| lw | inferior | 3 |
| m | număr al lunii,lunar | 2,5,6 |
| m | conductanţă sau capacitata raportată la masă | 2 |
| m | mijloc (de clădire) | 2 |
| m | mediu | 2, 3 |
| m | element | 2 |
| m | indice de numerotare pentru punţi termice punctiforme | 3 |
| m, n | indice pentru zonele termice | 2 |
| Ma | întreţinere | 5,6 |
| max | maxim, limită superioară | 3, 5,6 |
| meas | măsurat | 5,6 |
| mech | mecanic (sistem de ventilare) | 3 |
| mig | dispozitiv de generare cu mai multe intrări | 4 |
| min | minim, limită inferoară | 2 |
| mm, mn | efect pe faţa m, determinat de o cauză ce acţionează pe faţa m respectiv n | 2 |
| mn | medie (temporală sau spaţială) | 2,5,6 |
| mos | sistem cu mai multe ieșiri | 4 |
| n | perpendicular pe suprafaţă | 2 |
| n | indice al radiatorului, nominal | 3 |
| N | Aria utilă a pardoselii | 3 |
| N,n | Nominal | 3,4 |
| nc | Necondiţionat | 4 |
| ncm | regim de non-cogenerare | 4 |
| ncv | putere calorifică inferioară | 4 |
| nd | necesar | 2, 5,6 |
| nEPus | servicii care nu aparțin de PEC/ care nu au legătură cu sistemele clădirii analizate | 5,6 |
| ngen | fără generare | 5,6 |
| nlim | nelimitat | 2 |
| noc | perioadă de neocupare | 2 |
| nom | Nominal | 4 |
| nrbl | nerecuperabil | 5,6 |
| nrby | în apropiere | 5,6 |
| nren | neregenerabil | 5,6 |
| nrvd | nerecuperat | 5,6 |
| ntdel | net furnizat | 5,6 |
| nused | neutilizat (în acelaşi interval de calcul) | 5,6 |
| nut | neutilizat | 5,6 |
| O2 | oxigen | 3 |
| obst | obstacole | 2 |
| oc | ocupanţi | 2 |
| occ | perioadă de ocupare | 2 |
| ODA | aer exterior | 4 |
| OFF, off | punct de oprire; setare la care senzorul de temperatură opreşte generatorul de căldură, oprit | 3,5,6 |
| OH | supraîncălzire | 2 |
| oil | petrol, păcură | 5,6 |
| OL | limită de funcţionare | 3 |
| ON,on | punct de pornire; setare la care senzorul de temperatură porneşte generatorul de căldură (reîncălzirea) | 3,5,6 |
| op | opac | 2 |
| op | operativă | 2 |
| op, Op | operațional (operațională), în funcționare | 3,4,5,6 |
| open | deschideri | 3 |
| out | producţie, ieşire | 5,6 |
| ovh | consolă | 2 |
| p | proiectat | 2 |
| p | presiune constantă | 2,3 |
| p | panou (opac) | 2 |
| P | energie primară | 5,6 |
| P0 | la sarcină nulă | 3 |
| pa | suprafață elementară/parțială | 3 |
| Pdn | la putere de calcul | 3 |
| pe | periodic exterior | 2 |
| Per,per | periodic, pentru o perioadă de timp | 5,6 |
| pi | periodic intern | 2 |
| pilot | lumină de veghe | 4 |
| Pint | la sarcină intermediară | 3 |
| Pint | la sarcină intermediară | 3 |
| pk | vârf | 5,6 |
| pl | plan, strat | 2 |
| PL | sarcină parțială | 4 |
| pmp | pompă | 3 |
| Pn | la sarcină nominală | 3 |
| Pnren | energie primară din surse neregenerabile | 5,6 |
| pol | referitor la politici | 5,6 |
| pr | produs | 5,6 |
| prio | prioritate | 3 |
| proc | procedeu | 2 |
| Ptot | energie primară totală | 5,6 |
| pv | energie solară (fotovoltaică) | 5,6 |
| Px | sarcină reală | 3 |
| Qw,dis,nom | pierderea termică aferentă recirculării, între utilizări ale apei calde de consum | 3 |
| QW,dis,stub | pierderea termică aferentă sistemului de distribuție, în timpul utilizării apei calde de consum | 3 |
| r | radiație, radiant | 2 |
| rad | radiant | 3 |
| rbl | recuperabil | 5,6 |
| RCA | aer recirculat | 4 |
| Re | real | 5,6 |
| re, ri | radiativ exterior, interior | 2 |
| rec | recuperare de căldură | 3 |
| red | redus | 2,5,6 |
| ref | reflectat | 2 |
| ref | referință | 3,4 |
| Ref | poziţie de referință | 3 |
| rej | evacuat | 4 |
| ren | energie din surse regenerabile | 5,6 |
| Rep | reparaţie | 5,6 |
| req | cerut/necesar | 4 |
| return | retur | 4 |
| roomaut | reglare automată în încăpere | 3 |
| rot | rotaţie | 4 |
| Rpl | înlocuire | 5,6 |
| RT | retur | 3 |
| Run | funcţionare | 5,6 |
| rvd | recuperat | 5,6 |
| s | spațiu (spațiu de aer sau gaz) | 2 |
| s | suprafaţă | 2 |
| s | superior (superioară) | 3 |
| S | stocare | 3 |
| sat | saturație | 3 |
| saX | zonă deservită (X este înlocuitor pentru C, H etc.) | 5,6 |
| sb | cutia oblonului | 2 |
| sb | scădere | 3 |
| sb | rezervă, standby | 3 |
| sb | în aşteptare/regim stabilizat | 4 |
| se | suprafaţă exterioară | 2 |
| seas | sezonier | 5,6 |
| sens | sensibil | 5,6 |
| sensor | senzor de temperatură al rezervorului de acumulare | 3 |
| Ser | serviciu | 5,6 |
| set | setat | 2 |
| set | fixat | 5,6 |
| setb | redus | 3 |
| sewage | nămol de epurare | 4 |
| sf | combustibil solid | 5,6 |
| sh | reducere a radiatiei solare, protecţie solară | 2 |
| shield | protecţie | 3 |
| sht | umbră, oblon | 2 |
| si | suprafaţă interioară | 2 |
| si,se | transmisie termică exterioară sau interioară (de exemplu: aerul interior spre un element de clădire, element de clădire spre aerul exterior) | 3 |
| sim | simultan (simultană) | 3 |
| sol | solar | 2,5,6 |
| sos | sistem cu o singură ieșire | 4 |
| sp | spațiu | 5,6 |
| spec | specifică | 2 |
| ss | subsistem | 2 |
| st | stoichiometric | 3 |
| st1..stn | de la etapa 1 la etapa n | 4 |
| stb | în aşteptare | 3 |
| stc | spațiu climatizat | 2 |
| sto | acumulare | 3 |
| sto | stocare | 5,6 |
| str | stratificare | 3 |
| stub | racorduri deschise | 3 |
| sup | alimentare, furnizare | 2,3 |
| SUP | aer de introducere | 4 |
| sur | mediu înconjurător | 4 |
| surf | suprafaţă | 3 |
| sus | suspendat | 2 |
| sys | sistem | 2 |
| t | punte termică inclusă (total) | 2 |
| t | element transparent | 2 |
| T | termic | 2,5,6 |
| t | timp | 2 |
| t | pas de timp, un minut; referitor la elementele necumulate | 3 |
| TB, tb | punte termică | 2,3 |
| techn | tehnic, tehnic necesar sau datorat unor cauze tehnice | 3 |
| test | încercare | 3 |
| th | termic | 2,3,4 |
| tmp | temporar | 5,6 |
| tot | total | 2,5,6 |
| total | total(e), global(e) | 3 |
| tr | transmisie (transfer termic) | 2,3,5,6 |
| Tr | transport | 5,6 |
| transfer | se referă la debite volumice între încăperi | 3 |
| u | necondiţionat/neclimatizat | 2 |
| U | se referă la o calitate sau o condiţie relativă la transmitanţa termică (valoare U) | 3 |
| ub | subsolul neîncălzit, inclusiv efectul solului | 2 |
| UC | subdimensionarea unui sistem de răcire | 2 |
| ue | între un spațiu neclimatizat/neîncălzit și mediul exterior | 2,3 |
| UH | subdimensionarea unui sistem de încălzire | 2 |
| up | superior | 3 |
| upstr | partea de amonte a lanţului | 4 |
| us | utilizare | 5,6 |
| use | util | 2 |
| use | utilă (aria pardoselii) | 5,6 |
| used | utilizat în acelaşi interval de calcul | 5,6 |
| ut | utilizat | 5,6 |
| v | ventilat | 2 |
| v | volum sau debit volumic | 3 |
| V | ventilare | 3,5,6 |
| ve | ventilare | 2,3,5,6 |
| vi | virtual | 2 |
| w | perete | 2 |
| W | apă caldă de consum (ca utilitate energetică) | 2,5,6 |
| w | generat(ă) de vânt | 3 |
| W | apă | 3,5,6 |
| DHW | preparare a apei calde de consum | 5,6 |
| W,w | fereastră | 2 |
| wb | bulb umed | 4 |
| wd | lemn | 5,6 |
| we | evaporare de apă | 2 |
| we | ponderare | 5,6 |
| wf | îmbinare perete / planşeu | 2 |
| wfg | apă în produsele de ardere | 3 |
| wg | perete, inclusiv efectul solului | 2 |
| wk | săptămânal | 5,6 |
| WS | deşeuri | 5,6 |
| WS, ws | fereastră cu oblon închis | 2 |
| wte | producere a energiei din deşeuri | 4 |
| WX,dis | regim de funcţionare | 3 |
| x | combinate (prin pereţii spaţiului tehnic de sub planşeu și prin ventilarea spaţiului tehnic de sub planşeu) | 2 |
| X | oricare utilitate a clădirii considerată | 5,6 |
| Xc | circuit al întregului sistem tehnic al clădirii considerate | 3 |
| xr | recuperare de umiditate | 4 |
| XY | combinație de H, C, W | 5,6 |
| Y | orice subsistem | 5,6 |
| z | indice de numerotare pentru zone ale clădirii | 3 |
| zt | zonă termică | 2,4,5,6 |
| ztc | zonă climatizată | 2 |
| ztu | zonă neclimatizată | 2 |
| zv | zonă ventilată | 4 |

  - Cerințe ale parametrilor interiori pentru asigurarea confortului și calității aerului interior în clădiri

Parametrii interiori de confort și de calitate a aerului interior, consideraţi în calculele energetice ale clădirilor, sunt aceiaşi cu cei utilizaţi pentru dimensionarea sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare.

Calitatea aerului interior se asigură prin ventilare, în funcţie de destinaţia încăperii, în conformitate cu reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, astfel:

          - Pentru zona ocupată din încăperile civile, se stabilesc patru categorii de calitate a aerului interior (IDA1 – IDA4);Pentru încăperi civile în care criteriile de ambianţă sunt determinate de prezenţa umană, calitatea aerului interior se va asigura folosind debitul de aer proaspăt, care se stabileşte în funcţie de destinaţia încăperilor, de numărul și de activitatea ocupanţilor precum și de emisiile poluante ale clădirii (de la elementele de construcţie, finisaje, mobilier și sistemele de instalații);

          - Pentru încăperi fără o destinaţie precisă (de exemplu spaţii de depozitare), clasificarea calităţii aerului și respectiv debitul de aer de ventilare introdus, care poate fi exterior sau transferat din alte încăperi, se stabileşte în funcţie de aria utilă a pardoselii;

          - Pentru încăperile civile și industriale în care există emisii de poluanţi altele decât bioefluenţii și emisiile clădirii, calitatea aerului interior trebuie asigurată prin respectarea valorilor de concentraţie admisă în zona ocupată.

Se va considera că echipamentele de birou (computere, imprimante, copiatoare, monitoare), se caracterizează printr-un grad de emisie neglijabil (pentru substanţe ca de exemplu: TCOV, HCHO, NH3 și alte produse cancerigene).

Debitele minime de aer pentru ventilarea locuinţelor preluate din reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare sunt cele din tabelul următor:

|  | Număr de încăperi principale |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| debit total minim [m3/h] | 35 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
| debit minim în bucatarie [m3/h] | 20 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Confortul termic este determinat de următorii parametri:

- temperatura aerului interior,

- temperatura medie de radiație a suprafeţelor cu care corpul uman schimbă căldură prin radiație,

- umiditatea relativă a aerului,

- viteza curenţilor de aer din interior,

- gradul de izolare termică a îmbrăcăminţii,

- activitatea ocupanţilor care determină căldura degajată de corp (metabolismul).

Confortul termic dintr-o încăpere se exprimă prin valoarea Votului Mediu Previzibil, PMV, care pentru fiecare categorie de ambianţă trebuie să fie cuprins în plaja de valori indicată în reglementările tehnice pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, respectiv ale instalaţiilor de încălzire centrală.

In anumite condiții de activitate și îmbrăcăminte, tipice unor destinaţii de încăperi, considerând umiditatea relativă a aerului de 50% și viteze scăzute ale aerului din încăperi, calculul valorilor PMV poate fi înlocuit prin calculul temperaturii operative. Valorile de temperatură a aerului interior și valorile de temperatură operativă pentru diferite destinaţii și categorii de ambianţă sunt date de asemenea în reglementările tehnice menţionate.

In conformitate cu reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare de proiectare, execuţie şi exploatare a instalaţiilor de ventilare şi climatizare, sunt stabilite patru categorii de ambianţă interioară pentru care se indică valorile PMV acceptate.

În privința confortului vizual, atât clădirile existente cât și cele noi sau renovate trebuie să fie echipate, sau se consideră că sunt echipate cu sisteme de iluminat care respectă bunele practici și cerințele de proiectare prezentate în:

- SR EN 12464-1 pentru spațiile din clădirile nerezidențiale noi sau renovate destinate activităților lucrative

- SR EN 12193 pentru clădirile nerezidențiale noi sau renovate, destinate activităților sportive

- SR EN 1838 pentru iluminatul de siguranță din clădirile nerezidențiale noi sau renovate

- SR EN 15193-1 pentru sistemul de iluminat din clădirile rezidențiale.

- SR EN 12665 Lumină și iluminat.Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor de iluminat

  - Standarde europene referitoare la performanța energetică a clădirilor (PEC)

Standardul SR EN ISO 52000-1:2017 stabilește structura sistematică, completă și modulară pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor noi și existente prin măsurare sau prin calcul, precum și calculul performanței energetice în funcție de energia primară. Lista standardelor europene aplicabile domeniului PEC este prezentată schematic în tabelul 1.3.

Tabel 1.3. Standarde PEC

Tabel 1.3 (continuare)

| Nr.crt. | Număr | Titlul standardului |
| --- | --- | --- |
|  | SR EN ISO 52000-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 1: Cadru general și metode |
|  | SR EN ISO 52003-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori, cerințe, evaluare și certificate. Partea 1: Aspecte generale și aplicarea la performanța energetică globală |
|  | SR EN 15316-4-10 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-10: Sisteme de generare a energiei eoliene. Modul M11–8-3 |
|  | SR EN 16798–1 | Performanţa energetică a clădirilor – Ventilarea clădirilor. Partea 1: Parametrii ambientali pentru proiectarea și evaluarea performanței energetice a clădirilor, privind calitatea aerului interior, confortul termic, iluminatul și acustica (Modulul M1–6) |
|  | SR EN ISO 52010-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Condiţii climatice exterioare. Partea 1: Prelucrarea datelor climatice pentru calculele energetice |
|  | SR EN 15459-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Procedură de evaluare economică a sistemelor energetice din clădiri Partea 1: proceduri de calcul, Modul M1-14 |
|  | SR EN ISO 52016-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Necesarul de energie pentru încălzire și răcire, temperaturi interioare și sarcini termice sensibile și latente. Partea 1: Metode de calcul |
|  | SR EN ISO 52017-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Sarcini termice sensibile și latente și temperaturi interioare. Partea 1: Metode de calcul generale |
|  | SR EN ISO 52018-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori pentru cerințe PEC parţiale referitoare la bilanţul termic energetic și la caracteristicile elementelor de clădire. Partea 1: Prezentare generală a opţiunilor |
|  | SR EN ISO 13789 | Performanţa termică a clădirilor. Coeficienţi de transfer termic prin transmisie și prin ventilare. Metodă de calcul |
|  | SR EN ISO 13370 | Performanţa termică a clădirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul |
|  | SR EN ISO 10211 | Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Fluxuri termice și temperaturi superficiale. Calcule detaliate |
|  | SR EN ISO 14683 | Punţi termice în alcătuirea clădirilor. Transmitanţa termică liniară. Metode simplificate și valori implicite |
|  | SR EN ISO 10077-1 | Performanţa termică a ferestrelor, uşilor și obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 1: Generalităţi |
|  | SR EN ISO 10077-2 | Performanţa termică a ferestrelor, uşilor și obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie |
|  | SR EN ISO 12631 | Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice |
|  | SR EN ISO 13786 | Performanţa termică a elementelor de clădire. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul |
|  | SR EN ISO 52022-3 | Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare și de lumină naturală ale componentelor și elementelor clădirii. Partea 3: Metodă de calcul detaliată a caracteristicilor solare și de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie solară asociate vitrajelor |
|  | SR EN ISO 52022-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare și de lumină naturală ale componentelor și elementelor clădirii. Partea 1: Metodă de calcul simplificată a caracteristicilor solare și de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie solară asociate vitrajelor |
|  | SR EN 15316–1 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 1: Generalităţi şi exprimarea performanţei energetice, Modulele M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 |
|  | SR EN 12831–1 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 1: Necesarul de căldură pentru încălzire, Modul M3-3 |
|  | SR EN 15316–2 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 2: Sisteme de emisie (încălzire și răcire), Modulele M3-5, M4-5 |
|  | SR EN 15316–3 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 3: Sisteme de distribuţie (apă caldă de consum, încălzire şi răcire), Modulele M3-6, M4-6, M8-6 |
|  | SR EN 15316–5 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de stocare aferente instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum (nu de răcire), Modulele M3-7, M8-7 |
|  | SR EN 15316–4-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii de ardere (cazane, biomasă), Modulele M3-8-1, M8-8-1 |
|  | SR EN 15316–4-2 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-2: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire: pompe de căldură, Modulele M3-8-2, M8-8-2 |
|  | SR EN 15316–4-3 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-3: Sisteme de producere a căldurii: instalaţii termice solare şi fotovoltaice, Modulele M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 |
|  | SR EN 15316-4-4 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-4: Sisteme de producere a căldurii: instalaţii de cogenerare integrate în clădiri, Modulele M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 |
|  | SR EN 15316-4-5 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-5: Încălzire şi răcire centralizată. Modulele M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 |
|  | SR EN 15316-4-8 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-8: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire: panouri radiante suspendate şi instalaţii de încălzire cu aer cald, inclusiv sobe (local) Modul M3-8-8 |
|  | SR EN 15378–3 | Performanţa energetică a clădirilor. Instalaţii de încălzire şi de apă caldă de consum în clădiri. Partea 3: Performanţa energetică măsurată, Modulele M3-10, M8-10 |
|  | SR EN 15378–1 | Performanţa energetică a clădirilor. Instalaţii de încălzire şi de apă caldă de consum în clădiri. Partea 1: Inspecţia cazanelor, a instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum, Modulele M3-11, M8-11 |
|  | SR EN 16798–9 | Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 9: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire (Modulele M4-1, M4-4, M4-9). Generalităţi |
|  | SR EN 16798–15 | Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 15: Calculul sistemelor de răcire. (Modul M4-7). Stocare |
|  | SR EN 16798–13 | Performanţa energetică a clădirilor. Partea 13: Modul M4-8. Calculul sistemelor de răcire. Producere |
|  | SR EN 16798–17 | Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 3: Pentru clădiri nerezidenţiale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de ventilare şi de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5-4) |
|  | SR EN 16798–3 | Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 17: Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare şi de climatizare (Modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) |
|  | SR EN 16798–7 | Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 7: Metode de calcul pentru determinarea debitelor de aer în clădiri, inclusiv prin infiltraţie (Modulul M5-5). |
|  | SR EN 16798–5–1 și SR EN 16798–5–2 | Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor - Partea 5-1:Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare şi de climatizare. Modulele M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8. Metoda 1: Distribuţie şi producere Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 5 2: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare (Modulele M5-6, M5 8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metoda 2 - Distribuţie şi producere |
|  | SR EN 12831–3 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al sarcinii termice de dimensionare. Partea 3: Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum şi caracterizarea necesarului, Modulele M8-2, M8-3 |
|  | SR EN 15193–1 | Performanța energetică a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificații, Modul M9 |
|  | SR EN 15232–1 | Performanţa energetică a clădirilor. Partea 1: Impact al automatizării, reglării şi managementului tehnic al clădirii. Module M10-4,5,6,7,8,9,10 |
|  | SR EN 16947-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Sistem de management tehnic al clădirilor. Partea 1: Modul M10-12 |
|  | SR EN 16946-1 | Performanţa energetică a clădirilor. Inspecţia sistemelor de automatizare, control şi management tehnic al clădirilor. Partea 1: Modul M10-11 |
|  | SR EN 15316-4-10 | Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-10: Sisteme de generare a energiei eoliene. Modul M11–8-3 |

CAPITOLUL 2. ANVELOPA CLĂDIRII

- Elemente de clădire și parametrii termoenergetici asociați

- Prevederi generale

Cerinţele minime de performanță energetică a clădirilor ţin seama de condiţiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condiţiile locale, destinaţia dată în proiect și vechimea clădirii și se aplică diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cât și pentru clădirile existente.

Cerinţele stabilite în metodologie nu sunt obligatorii următoarelor categorii de clădiri:

- clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

- clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

- clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;

- clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

- clădiri independente, cu o arie utilă a spațiului încălzit mai mică de 50 m².

Capitolul 2.1 din Metodologie se referă la evaluarea nivelului de protecție termică pentru anvelopa clădirilor noi precum și a celor care fac obiectul unor lucrări de modernizare termică și energetică din sectorul rezidențial - blocuri de apartamente sau locuințe unifamiliale - și din sectorul nerezidențial – clădiri pentru instituții publice/birouri, clădiri de învățământ, clădiri spitalicești, clădiri pentru comerț, clădiri social-culturale etc.

Pentru procedura de calcul higrotermic al elementelor componente ale anvelopei se vor aplica formulele de calcul din reglementarea tehnică C107-2005 cu completările și modificările ulterioare, care a fost elaborată pe baza prevederilor din standardele europene.

Pentru caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcție, până la revizuirea reglementării tehnice C107-2005, vor fi utilizate tabele actualizate de valori de proiectare însușite de autoritatea de reglementare, la propunerea companiilor specializate și asociațiilor profesionale, respectând toate procedurile tehnice prevăzute în standardele și reglementările naționale și internaționale, precum și în standardele europene SR EN ISO 10456:2008, SR EN ISO 10456:2008/AC:2010 și SR EN 1745:2012 precum și reglementarea tehnică MP 022-02.

Se remarcă câteva aspecte noi cuprinse în noile standarde SR CEN ISO:

- Este prezentat calculul transmitanței termice a elementelor vitrate, cu aspectele noi față de cele cuprinse în reglementările în vigoare (documente de referință SR EN ISO 10077-1:2018, SR EN ISO 10077-2:2018). Au fost facute completări referitoare la influența dispozitivelor de umbrire și protecție solară (parasolare cu diverse poziționări), conform prevederilor din SR EN ISO 52016-1, SR EN ISO 52022-1:2018.

- Au fost introduse prevederi referitoare la calculul specific pereților cortină (conform SR EN ISO 12631:2017).

- Este prezentat un calcul simplificat, în regim staționar, pentru elementele în contact cu solul elaborat pe baza prevederilor din SR EN 12831 – 1: 2017. Au fost revizuite prevederile din SR EN 13770: 2017.

Au fost evidențiate cerințele minime de performanță termică și energetică la nivelul anvelopei clădirilor, pentru fiecare categorie de clădire-unitate-element al acesteia, inclusiv pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero – nZEB.

Sunt prezentate: harta României cu zonele climatice pentru perioada de iarnă pentru calculele termotehnice pe durata sezonului rece și parametrii de performanță pentru clădirile al căror consum de energie este aproape zero – nZEB.

Conform directivei 2010/31/UE (EPBD, clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero reprezintă o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, stabilită în conformitate cu anexa I. Necesarul de energie aproape egal cu zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, într-o foarte mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

În cazul clădirilor din România, nZEB se definește ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut (conform tabelului  2.11) și este acoperit în proporţie de minimum 30% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere.

Figura 2.1. Harta de zonare climatică în România pentru perioada de iarnă (conform Ordin nr. 386/28.03.2016 publicat in MO PI, nr. 306/21.04.2016)

În cadrul structurii modulare a ansamblului de standarde europene privind performanța energetică a clădirilor (PEC/EPB), clădirea (ca atare) este poziționată în modulul M2, fiind recomandate prevederile cuprinse în standardele menționate în tabelul 2.1.

Informațiile cuprinse în acest capitol, privind caracteristicile geometrice ale clădirii (aria elementelor de anvelopă, lungimea punților termice, volumul de aer climatizat erc.), condițiile la limita clădirii (temperaturi ale aerului), caracteristicile termice ale elementelor de clădire care alcătuiesc anvelopa termică (conductivități termice, masa volumică, căldura specifică masică, rezistențe termice, transmitanțe termice, coeficienți de transfer termic etc.) sunt utilizate pentru calculele din capitolele următoare, pentru determinarea necesarului de energie pentru încălzire /răcire, conform standardelor menționate în tabelul următor.

Tabel 2.1. Tabel sintetic privind aspectele și calculele pentru care se utilizează prevederile din capitolul 2 și standardele europene recomandate

| Cladirea (ca atare) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Submodul 1 | Descriere | Standarde |
|  | M2 |  |
| 1 | Generalitați | - |
| 2 | Necesar de energie al clădirii | SR EN ISO 52016-1 SR EN ISO 52017-1 SR CEN ISO/TR 52016-2 |
| 3 | Condiții interioare fără sisteme (liber) | SR EN ISO 52016-1 SR EN ISO 52017-1 SR CEN ISO/TR 52016-2 |
| 4 | Modalități de exprimare a performanței energetice | SR EN ISO 52018-1 SR CEN ISO/TR 52018-2 |
| 5 | Transfer termic prin transmisie | SR EN ISO 13789 SR EN ISO 13370 SR EN ISO 6946 SR EN ISO 10211 SR EN ISO 14683 SR CEN ISO/TR 52019-2 SR EN ISO 10077-1 SR EN ISO 10077-2 SR EN ISO 12631 |
| 6 | Transfer termic prin infiltrații și ventilare | SR EN ISO 13789 |
| 7 | Aporturi interne de căldură | A se vedea M1-6 |
| 8 | Aporturi solare de căldură | SR EN ISO 52022-3 SR EN ISO 52022-1 SR CEN ISO/TR 52022-2 |
| 9 | Dinamica clădirii (masa termică) | SR EN ISO 13786 |
| 10 | Permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii | SR EN ISO 9972 |

- Elemente componente ale anvelopei clădirii

Clasificare în raport cu poziția în cadrul sistemului clădire:

- elemente exterioare în contact direct cu aerul exterior (ex: pereți exteriori, inclusiv suprafața adiacentă rosturilor deschise);

- elemente interioare care delimitează spațiile încălzite față de spatiile adiacente neîncălzite sau mai puțin încălzite (ex: pereții și planșeele care separă volumul clădirii de spații precum garaje, casa scării etc.), sau de spațiul rosturilor închise;

- elemente în contact cu solul

Clasificare în funcție de tipul elementelor de clădire:

- elemente opace;

- elemente vitrate – elemente al căror factor de transmisie luminoasă este egal sau mai mare de 0,05 (componentele transparente și translucide ale pereților exteriori și acoperișurilor - tâmplăria exterioară, pereții vitrați și luminatoarele)

Clasificare în funcție de poziția elementelor de clădire în cadrul anvelopei :

- verticale - elemente de clădire care fac un unghi cu planul orizontal mai mare de 60 grade  (ex: pereților exteriori);

- orizontale – elemente de clădire care fac un unghi cu planul orizontal mai mic de 60 grade.

- Convenții de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă (parametri geometrici) necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanță termică

Anvelopa unei clădiri este alcătuită dintr-o serie de suprafețe prin care are loc fenomenul de transfer termic.

Aria anvelopei clădirii - A - reprezentând suma ariilor tuturor elementelor perimetrale ale clădirii, prin care are loc transfer termic, se calculează in funcție de Aj, ariile elementelor de clădire care intră în alcătuirea anvelopei clădirii, Aj, cu relația:

A = ΣAj							[m2]				   (2.1)

Aria anvelopei se determină, conform convenției stabilite în reglementările românești, având în vedere exclusiv suprafețele interioare ale elementelor perimetrale ale clădirii, ignorând existența elementelor interioare (pereții interiori structurali și nestructurali, precum și planșeele intermediare) - dimensiune interioară totală (figura 2.2).

Figura 2.2. Sistem de dimensiuni conform SR EN ISO 13789

Volumul interior total al clădirii – V – reprezintă volumul delimitat de suprafețele perimetrale care alcătuiesc anvelopa clădirii, având în vedere exclusiv suprafețele interioare ale elementelor perimetrale ale clădirii, ignorând existența elementelor interioare (pereții interiori structurali și nestructurali, precum și planșeele intermediare).

Volumul interior total al clădirii cuprinde atât încăperile încălzite direct (cu elemente de încălzire), cât și unele încăperi adiacente, încălzite indirect (fără elemente de încălzire), dacă pereții/planșeele nu au o termoizolație semnificativă. Sunt incluse în volumul clădirii: cămări, debarale, vestibuluri, holuri de intrare, casa scării încălzită, incinte cu destinație tehnologică (uscătorii, spălătorii etc.), precum și mansarde și încăperile de la subsol, încălzite la temperaturi apropiate de temperatura predominantă a clădirii (diferență de temperatură mai mică de 4oC).

Nu se includ în volumul încălzit al clădirii:

- încăperile cu temperaturi mult mai mici decât temperatura predominantă a clădirii, de exemplu la clădirile de locuit - camerele de pubele, casele de scară neîncălzite;

- verandele, precum și balcoanele și logiile închise cu tâmplărie exterioară; dar dacă, de exemplu, anvelopa termică se închide la peretele exterior (cu fereastră) al unei logii cuprinse in volumul de aer climatizat, atunci logia va trebui inclusă în acesta.

La clădirile cu acoperiș terasă, în cazul în care casa scării se ridică peste cota generală a planșeului terasei, pereții exteriori ai acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii.

La clădirile cu acoperiș înclinat, la care casa scării continuă peste cota generală a planșeului podului, ca elemente delimitatoare, spre exterior, se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii pereții dintre casa scării și pod și planșeul sau acoperișul de peste casa scării.

Volumul interior total al cladirii se utilizeaza la determinarea raportului de compactitate al cladirii A/V si la determinarea coeficientului global de izolare termica G.

Volumul util al clădirii – Vu – reprezintă volumul de aer interior al clădirii corespunzător ariei utile Au a pardoselii spațiului climatizat, direct sau indirect al clădirii (aria utilă, Au, conform STAS 4908-85, reprezintă aria desfășurată Ad, mai puțin aria pereților; nu cuprinde aria logiilor și balcoanelor).

Vu=ΣVj 	[m3]										   (2.1)

Volumul util încălzit al clădirii – Vînc – reprezintă volumul interior al spațiului climatizat (încălzit, răcit) al clădirii, corespunzând ariei utile încălzite a spațiului climatizat Aînc.

În cazul clădirilor de locuit AÎnc reprezintă suma ariilor utile ale apartamentelor din componența clădirii analizate, la care se adaugă aria suprafețelor cu destinație tehnologică la clădiri colective (uscătorii, spălătorii etc.). Nu se cuprind în AÎnc: casa scărilor la clădirile de tip condominiu, windfangurile, casa liftului, coridoarele și holurile de folosință comună, precum și suprafețele spațiilor anexă.

Aria construită Ac, aria desfășurată Ad și aria desfășurată construită la locuințe Adc a clădirii, se consideră cu definițiile date în STAS 4908-85, coroborat cu (Document recomandat ISO 9836:2017).

Ca principiu general, suprafețele elementelor de construcție perimetrale care alcătuiesc împreună anvelopa clădirii, se delimitează față de mediile exterioare prin fețele interioare ale elementelor de construcție (conform prevederilor din C107- 2005 și SR EN ISO 13789:2017 – convenția de măsurare a suprafețelor – total interior).

Lungimile punților termice liniare (l) se măsoară în funcție de lungimile lor reale, existente în cadrul ariilor A determinate mai sus; în consecință ele sunt delimitate la extremități de conturul suprafețelor respective.

Punțile termice liniare care trebuie în mod obligatoriu să fie luate în considerare la determinarea parametrilor “l” și “” sunt, în principal, următoarele:

- îmbinarea dintre pereţii exteriori și planşeul de terasă (în zona aticului sau a cornişei);

- îmbinarea dintre pereţii exteriori și planşeul de pod (în zona streşinii);

- îmbinarea dintre pereţii exteriori și planşeul peste subsolul neîncălzit (în zona soclului);

- îmbinarea dintre pereţii exteriori și placa pe sol (în zona soclului);

- colţurile verticale (ieşinde și intrânde) formate la îmbinarea dintre doi pereţi exteriori ortogonali;

- punţile termice verticale de la îmbinarea pereţilor exteriori cu pereţii interiori structurali (de ex. stâlpişori din beton armat monolit protejaţi sau neprotejaţi, pereţii din beton armat adiacenţi logiilor, ş.a);

- îmbinarea pereţilor exteriori cu planşeele intermediare (în zona centurilor și a consolelor din beton armat monolit, ş.a.);

- plăcile continue din beton armat care traversează pereţii exteriori la balcoane și logii;

- conturul tâmplăriei exterioare (la buiandrugi, solbancuri și glafuri  verticale).

- Parametri definitorii pentru caracterizarea higrotermică a materialelor. Parametrii de performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari la evaluarea performanței energetice a clǎdirilor

Caracteristicile higrotermice ale materialelor de construcţie utilizate la evaluarea performanţelor energetice ale clădirilor sunt:

- conductivitatea termică, , în W/(mK);

- căldura specifică masică, c, în J/(kgK);

- densitatea, ρ, în kg/m³;

- factorul de permeabilitate la vapori de apă/rezistenţă la vapori de apă, .

Conductivitatea termică de calcul este valoarea conductivităţii termice a unui material sau produs de construcţie, în condiții specifice, care poate fi considerată ca fiind caracteristică pentru performanţa acelui material, atunci când este încorporat într-un element de clădire.

Conductivitatea termică de calcul se stabileşte pe baza conductivităţii termice declarate, avându-se în vedere condiţiile reale de exploatare referitoare la temperatura și umiditatea materialului (documente recomandate standardele europene SR EN ISO 10456:2008 + SR EN ISO 10456:2008/AC:2010, SR EN 1745:2012 precum și reglementarea tehnică MP 022-02).

Pentru condiţiile climatice din Romania, conductivitatea termică de calcul este definită pentru o temperatură medie de 100C și o umiditate de exploatare stabilită conform următoarelor convenţii:

- pentru materialele nehigroscopice (care nu conţin sau nu păstrează apa de fabricaţie și nu absorb umiditatea din aer), conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică a materialului aflat în stare uscată;

- pentru materialele higroscopice, conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică corespunzătoare umidităţii de echilibru a materialului aflat într-un mediu ambiant cu temperatura de 230C și umiditatea relativă de 50%.

- pentru materialele termoizolante care conţin în pori alte gaze decât aerul, conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică a materialului aflat în stare uscată, după un interval de timp de îmbătrânire, specific pentru fiecare tip de material.

Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori, , al unui material este o mărime adimensională care arată de câte ori stratul de material este mai puţin permeabil decât un strat de aer de aceeaşi grosime. Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori este utilizat la verificarea elementelor de clădire componente ale anvelopei clădirii la riscul de condens interstiţial.

La evaluarea performanţelor termice ale clădirilor existente, caracteristicile higrotermice de calcul ale materialelor de construcţie se vor considera astfel:

- pentru materialele tradiţionale aflate în regim normal de exploatare și la care, în urma expertizei termice,  nu  s-au constatat degradări, conform tabelelor actualizate de valori de proiectare însușite de autoritatea de reglementare, la propunerea companiilor specializate și asociațiilor profesionale, respectând toate procedurile tehnice prevăzute în standardele și reglementările naționale și internaționale, cu aplicarea coeficienților de majorare din tabelul 2.2.

Conductivitatea termică de calcul a materialului termoizolant se stabileşte în funcţie de:

- tipul şi caracteristicile termotehnice ale materialului termoizolant prevăzut în proiectul iniţial;

- deteriorarea caracteristicilor termoizolante ale materialului, produsă în timp, ca urmare a diferiţilor factori, dar în principal ca urmare a umezirii materialului prin infiltraţii şi/sau condens interior.

Conductivitatea termică se stabileşte concret prin:

- examinarea proiectului iniţial;

- identificarea materialului prin sondaje şi/sau decopertări locale;

- determinări de laborator ale unor probe extrase “in situ”;

- examinarea stării în care se află materialul (în stare uscată, afectat de condens, igrasie sau infiltraţii de apă, etc.)

Pentru a ţine seama de efectul negativ al umezirii, îmbătrânirii şi deteriorării în timp a materialelor care intră în alcătuirea elementelor de construcţie şi, în special, a materialelor termoizolante, asupra conductivităţii termice, valorile normate ale acestora vor fi corectate prin multiplicarea cu coeficienţii de majorare ”a”, care se dau în tabelul 2.2.

 = a . normat	 [W/(m . K)]

Coeficientul de majorare aferent unui material de construcţii se obţine prin multiplicarea coeficientului care depinde de vechimea materialului cu cel mai mare din coeficienţii care depind de starea materialului (condens, igrasie, infiltraţii).

Tabel 2.2.Coeficienţi de majorare a conductivităţii termice a materialelor de construcţie în funcţie de starea şi vechimea lor

| Material | Starea materialului | Coeficient de majorare ”a” |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Zidărie din cărămidă sau blocuri ceramice | vechime  30 ani în stare uscată | 1,03 |
|  | afectată de condens | 1,15 |
|  | afectată de igrasie | 1,30 |
| Zidărie din blocuri de b.c.a. sau betoane uşoare | vechime  20 ani în stare uscată | 1,05 |
|  | afectată de condens | 1,15 |
|  | afectată de igrasie | 1,30 |
| Zidărie din piatră | vechime  20 ani în stare uscată | 1,03 |
|  | afectată de condens | 1,10 |
|  | afectată de igrasie | 1,20 |
| Beton armat | afectat de condens/igrasie | 1,10 |
| Beton cu agregate uşoare | vechime  30 ani în stare uscată | 1,03 |
|  | afectat de condens | 1,10 |
|  | afectat de igrasie | 1,20 |
| Tencuială | vechime  20 ani în stare uscată | 1,03 |
|  | afectată de condens | 1,10 |
|  | afectată de igrasie | 1,30 |
| Pereţi din paiantă sau chirpici | vechime  10 ani în stare uscată, fără degradări vizibile | 1,10 |
|  | în stare uscată, cu degradări vizibile (fisuri, exfolieri) | 1,15 |
|  | afectaţi de igrasie, condens | 1,30 |
| Vată minerală în vrac, saltele, pâsle | vechime  10 ani în stare uscată | 1,15 |
|  | afectată de condens | 1,30 |
|  | în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) | 1,60 |
| Plăci rigide din vată minerală | vechime  10 ani în stare uscată | 1,10 |
|  | afectată de condens | 1,20 |
|  | în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) | 1,30 |
| Polistiren expandat | vechime  10 ani în stare uscată | 1,05 |
|  | afectat de condens | 1,10 |
|  | în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) | 1,15 |
| Polistiren extrudat | vechime  10 ani în stare uscată | 1,02 |
|  | afectat de condens | 1,05 |
|  | în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) | 1,10 |
| Poliuretan rigid | vechime  10 ani în stare uscată | 1,10 |
|  | afectat de condens | 1,15 |
|  | în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) | 1,25 |
| Spumă de poliuretan aplicată in situ | vechime  10 ani în stare uscată | 1,15 |
|  | cu degradări vizibile datorită expunerii la radiaţiile UV | 1,20 |
|  | în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) | 1,25 |
| Elemente din lemn | vechime  10 ani în stare uscată, fără degradări vizibile | 1,10 |
|  | în stare uscată, cu degradări vizibile (fisuri, microorganisme) | 1,20 |
|  | în stare umedă | 1,30 |
| Plăci din aşchii de lemn liate cu ciment | vechime  10 ani în stare uscată | 1,10 |
|  | afectate de condens | 1,20 |
|  | în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) | 1,30 |

- pentru materialele la care, în urma expertizei termice, s-a constatat creşterea umidităţii peste umiditatea de echilibru, conductivitatea termică de calcul se va stabili astfel:

  - prin conversia conductivităţii de calcul corespunzătoare regimului normal de exploatare la condiţiile reale constatate conform SR EN ISO 10456:2008 + SR EN ISO 10456:2008/AC:2010, MP 022-02, atunci când se dispune de date privind umiditatea reală a materialului;

  - prin utilizarea coeficienţilor de majorare a conductivităţii termice prezentaţi în tabelul de mai sus atunci când nu se dispune de date privind umiditatea reală a materialului;

- pentru alte materiale, care nu sunt cuprinse în tabelele actualizate de valori de proiectare însușite de autoritatea de reglementare, la propunerea companiilor specializate și asociațiilor profesionale, conductivitatea termică de calcul se va stabili pe baza conductivităţii termice declarate de producător (documente recomandate standardele europene SR EN ISO 10456:2008 + SR EN ISO 10456:2008/AC:2010, SR EN 1745:2012 precum și reglementarea tehnică MP 022-02), luându-se în considerare condiţiile reale de exploatare.

Parametrii de performanță caracteristici elementelor de anvelopă, necesari pentru evaluarea performanței energetice a clădirilor sunt :

- rezistenţe termice totale unidirecţionale (R), respectiv transmitanţe termice unidirecţionale (U),

- rezistenţe termice (R’), respectiv transmitanţe termice (U’) totale corectate cu efectul punţilor termice; raportul dintre rezistenţa termică totală corectată și rezistenţa termică totală unidirecţională este coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale, unidirecţionale (r),

- rezistenţe termice corectate, medii, pentru fiecare tip de element de clădire perimetral, pe ansamblul clădirii (R’m);

- rezistenţă termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (R’m); respectiv transmitanţă termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (U’M);

- transmitanța termică liniară a punților termice liniare, medie, a anvelopei clădirii m [W/(m.K)].

- transmitanța termică punctuală a punților termice punctuale, medie, a anvelopei clădirii χm [W/(K)].

Alţi parametri utilizați sunt:

- indicele de inerţie termică D,

- rezistența la difuzia vaporilor de apă,

- coeficienţii de stabilitate termică pentru elemente de clădire (coeficientul de amortizare υT, coeficientul de defazaj , coeficientul de stabilitate Φi); pentru determinarea stabilității termice a încăperilor se calculează amplitudinea de oscilație a aerului interior ATicoeficientul de absorbtivitate a suprafeţei corelat cu culoarea și starea suprafeţei,

- factorul solar pentru vitraje, g,

- raportul de vitrare v = Atamplarie exterioara/(Aopacă pereti exteriori + Atamplarie exterioara)

Se determină următorii parametri:

- Rezistenţele termice corectate ale elementelor de clădire (R’), respectiv transmitanţele termice corectate (U’) - cu luarea în considerare a influenţei punţilor termice, permiţând :

- compararea valorilor calculate pentru fiecare încăpere în parte, cu valoarile normate: rezistenţele termice, minime necesare din considerente igienico-sanitare şi de confort (R’nec);

- compararea valorilor calculate pe ansamblul clădirii (R’m), cu valoarile normate/de referinţă: rezistenţele termice minime, normate, stabilite în mod convenţional, în scopul economisirii energiei în exploatare (R’min); respectiv compararea valorilor calculate pe ansamblul clădirii (U’m), cu transmitanţele termice maxime, normate/de referinţă, stabilite în mod convenţional, în scopul economisirii energiei în exploatare (U’max);

- Rezistenţa termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (R’m); respectiv transmitanţa termică corectată, medie, a anvelopei clădirii (U’M); aceşti parametri se utilizează pentru determinarea consumului anual de energie total şi specific (prin raportare la aria de referință a pardoselii) pentru încălzirea spaţiilor la nivelul sursei de energie a clădirii - conform prevederilor din Metodologie referitoare la Auditul şi certificatul de performanţă energetică ale clădirii;

  - Temperaturile pe suprafeţele interioare ale elementelor de clădire, permiţând :

- verificarea riscului de condens superficial, prin compararea temperaturilor minime θsi cu temperatura punctului de rouă θr și calculul factorului de temperatură superficială fRsi conform SR EN ISO 13788 si compararea acestuia cu valoarea critica, funcţie de umiditatea relativă a aerului interior și temperatura aerului exterior;

- verificarea condiţiilor de confort interior, prin asigurarea indicilor globali de confort termic PMV şi PPD, în funcţie de temperaturile medii de pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale.

Pentru a se evita pierderile termice excesive și problemele locale de formare a condensului pe suprafețele reci, trebuie să se acorde atenție asigurării continuității izolației și limitării punților termice locale, de exemplu în jurul ferestrelor, ușilor și altor deschideri în anvelopa clădirii, la intersecțiile dintre elemente de construcție și în alte locuri (de exemplu punți termice străpunse). În general, punțile termice nu trebuie să prezinte riscul de condensare la suprafață sau interstițială și nici să favorizeze dezvoltarea mucegaiurilor, în acest sens fiind obligatorie verificarea cerinței în condiții de referință / de proiectare.

Pentru evitarea riscului de apariţie a unor fenomene legate de confortul interior şi condiţiile minime igienico-sanitare, se atrage atenţia asupra importanţei efectuării următoarelor verificări :

- evaluarea comportării elementelor de construcţie perimetrale la fenomenul de condens superficial;

- evaluarea comportării elementelor de construcţie perimetrale la difuzia vaporilor de apă;

- evaluarea stabilităţii termice a elementelor de construcţie perimetrale şi a încăperilor.

Influenţa punţilor termice asupra necesarului de energie se ia în considerare prin corectarea rezistenţelor termice R, respectiv a transmitanțelor termice U cu valorile transmitanțelor termice liniare  și punctuale χ și astfel obținând valorile corectate R’ și U’.

Fizic, condiţia de evitare a riscului de condens superficial este ca valoarea temperaturii superficial minime să nu coboare  sub temperatura punctului de rouă, θsi >θr.

Cei doi parametri nu reflectă doar caracteristicile constructive al punţii termice, ci depind și de o serie de parametri variabili: temperatura aerului interior, temperatura aerului exterior, umiditatea relativă a aerului interior. Acest lucru face dificilă utilizarea acestui parametru într-un material de tip catalog.

A apărut propunerea de utilizare a factorului de temperatură pentru aprecierea riscului de condens superficial în zona punţilor termice, introducând un criteriu care poate fi exprimat prin valori ale parametrilor caracteristici punţilor termice, rezistenţa termică în camp, R, și în dreptul punţii Rmin.

Acest parametru, care poate fi definit și ca un indicator al nivelului de izolare termică, poate fi calculat în orice punct al anvelopei, inclusiv în zona de rezistenţă termică minimă din dreptul punţii termice. În aceste condiţii, fiecare tip de punte poate fi caracterizată prin valoarea coeficientului ψ şi a factorului de temperatură, fRsi.

Factorul de temperatură superficială, fRsi , este definit cu relația:

fRsi=θsi−θeθi−θe=R−RsiR 										 (2.1a)

Astfel, cu ajutorul acestui factor, se apreciază că nu există risc de condens superficial dacă:

fRsi > fRsi, critic

Acest factor a fost introdus în reglementarea românească prin ORDIN MDRT nr. 1590/24.08.2012 pentru modificarea și completarea Părții a 3-a - Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor'', indicativ     C107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005 – Anexa K: Catalog cu punți termice specifice clădirilor (publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650bis/12.IX.2012)

Apare problema valorii critice ale factorilor de temperatură, respectiv a valorilor sub care este posibilă apariţia condensului; aceste valori depind de parametrii caracterirstici  mediului interior, dar și de condiţiile de climat exterior, ca urmare, sunt diferite de la o ţară la alta.

Pentru condiții specifice României, valorile critice ale factorului temperaturii superficiale sunt prezentate în fig. 2.3. Umiditatea relativă maximă la care apare riscul de condens este în funcţie de valoarea factorului de temperatură superficială și temperatura aerului exterior.Temperatura aerului interior a fost considerată θi=20 º C.

Figura 2.3. Valorile critice ale factorului de temperatură funcţie de umiditatea relativă a aerului interior și temperatura aerului exterior.

Tabel 2.3. Valori ale umidităţii relative limită de evitare a condensului superficial pentru diferite valori ale factorului de temperatură superficială și ale temperaturii aerului exterior (θi =20°C)

| fRsi | θe°C |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +5°C | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C |
| 0.50 | 58.57 | 49.71 | 42.03 | 35.41 | 29.73 | 24.85 | 20.70 | 17.16 |
| 0.52 | 59.89 | 51.18 | 43.59 | 37.02 | 31.32 | 26.41 | 22.18 | 18.56 |
| 0.54 | 61.23 | 52.69 | 45.21 | 38.68 | 32.89 | 28.05 | 23.76 | 20.06 |
| 0.56 | 62.59 | 54.23 | 46.88 | 40.41 | 34.73 | 29.77 | 25.44 | 21.67 |
| 0.58 | 63.97 | 55.82 | 48.60 | 42.20 | 36.56 | 31.59 | 27.22 | 23.38 |
| 0.60 | 65.38 | 57.45 | 50.37 | 44.07 | 38.47 | 33.50 | 29.10 | 25.22 |
| 0.62 | 66.82 | 59.12 | 52.20 | 46.01 | 40.46 | 35.51 | 31.10 | 27.18 |
| 0.64 | 68.29 | 60.83 | 54.09 | 48.02 | 42.55 | 37.63 | 33.22 | 29.27 |
| 0.66 | 69.79 | 62.58 | 56.04 | 50.10 | 44.73 | 39.86 | 35.46 | 31.50 |
| 0.68 | 71.31 | 64.38 | 58.05 | 52.27 | 47.01 | 42.21 | 37.84 | 33.87 |
| 0.70 | 72.87 | 66.23 | 60.13 | 54.52 | 49.38 | 44.67 | 40.35 | 36.41 |
| 0.72 | 74.45 | 68.12 | 62.26 | 56.85 | 51.86 | 47.25 | 43.01 | 39.11 |
| 0.74 | 76.06 | 70.06 | 64.47 | 59.27 | 54.45 | 49.97 | 45.82 | 41.98 |
| 0.76 | 77.71 | 72.04 | 66.74 | 61.78 | 57.15 | 52.83 | 48.79 | 45.03 |
| 0.78 | 79.38 | 74.08 | 69.08 | 64.38 | 59.97 | 55.82 | 51.93 | 48.27 |
| 0.80 | 81.09 | 76.16 | 71.49 | 67.08 | 62.91 | 58.96 | 55.24 | 51.93 |
| 0.82 | 82.82 | 78.29 | 73.98 | 69.88 | 65.97 | 62.26 | 58.74 | 55.39 |
| 0.84 | 84.60 | 80.48 | 76.54 | 72.78 | 69.17 | 65.72 | 62.43 | 59.27 |
| 0.86 | 86.40 | 82.72 | 79.18 | 75.78 | 72.50 | 69.35 | 66.32 | 63.40 |
| 0.88 | 88.24 | 85.02 | 81.90 | 78.89 | 75.97 | 73.14 | 70.41 | 67.77 |
| 0.90 | 90.11 | 87.37 | 84.70 | 82.11 | 79.58 | 77.12 | 74.73 | 72.41 |
| 0.92 | 92.02 | 89.78 | 87.59 | 85.44 | 83.34 | 81.29 | 79.28 | 77.32 |
| 0.94 | 93.96 | 92.24 | 90.55 | 88.89 | 87.26 | 85.65 | 84.07 | 82.52 |
| 0.96 | 95.93 | 94.77 | 93.61 | 92.47 | 91.34 | 90.22 | 89.12 | 88.02 |
| 0.98 | 97.95 | 97.35 | 96.76 | 96.17 | 95.58 | 95.00 | 94.42 | 93.84 |

Pentru o valoare i impusă şi pentru diferite valori ale temperaturii aerului exterior θe, se poate afla care este valoarea fRsi min, astfel încât să nu existe risc de condens superficial. De exemplu, pentru θe = - 15 oC şi i = 60%, din tabel rezultă că trebuie ca fRsi > 0,78 pentru evitarea riscului de condens superficial.

Utilizarea factorului de temperatura superficială pentru verificarea riscului de condens a fost introdusă în SR EN ISO 13788. În România: Criteriul de evaluare a riscului de condens superficial şi al mucegaiului este factorul temperaturii superficiale care reflectă nivelul de izolare în diferite zone ale anvelopei.

- pentru a evita apariţia mucegaiului:			fRsi >  0,77 (0,80)

- pentru evitarea riscului de condens: 			fRsi >  0,70

Pentru o proiectare corectă a clădirilor noi şi a soluţiilor de reabilitare termoenergetică a celor existente, din acest punct de vedere, este necesar ca valoarea factorului de temperatură superficială să nu prezinte valori mai mici de 0.80 în nici un punct al anvelopei.

- Regimuri de utilizare a clădirilor și influența acestora asupra performanței energetice

Clasificarea clădirilor în funcţie de regimul lor de ocupare

În funcţie de regimul de ocupare, clădirile se împart în două categorii:

- clădiri cu ocupare continuă – în care intră clădirile a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă, în intervalul “ora 0 – ora 7” cu mai mult de 70C sub valoarea normală de exploatare;

- clădiri cu ocupare discontinuă – în care intră clădirile a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 70C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care 5 ore în intervalul “ora 0 – ora 7”.

Clasificarea tipurilor de funcţionare ale instalaţiilor de încǎlzire

Tipurile de funcţionare ale instalaţiilor de încălzire sunt:

- încălzire continuă;

- încălzire intermitentă.

Clasificarea clădirilor funcţie de inerţia termicǎ inclusiv modul de stabilire a valorii acesteia

În funcţie de inerţia termică, clădirile se împart în trei clase:

- inerţie termică mică;

- inerţie termică medie;

- inerţie termică mare.

Încadrarea clădirilor în una din clasele de inerţie se face conform tabelului 2.4, în funcţie de valoarea raportului:

[kg/m2]					   (2.2)

în care:

mj   	-  masa unitară a fiecărui element de clădire component j, care intervine în inerţia termică a acestuia, în kg/m2;

Aj     - aria utilă a fiecărui element de clădire j, determinată pe baza dimensiunilor interioare ale acestuia, în m2;

Ad   	 	-  aria desfăşurată a clădirii sau părţii de clădire analizate, în m2.

Tabel 2.4. Clase de inerţie termică

| Raportul | Inerţia termică |
| --- | --- |
| până la 149 kg/m2 | mică |
| de la 150 până la 399 kg/m2 | medie |
| peste 400 kg/m2 | mare |

La determinarea clasei de inerţie se vor avea în vedere următoarele:

- dacă aria desfăşurată a spaţiului încălzit aferent clădirii analizate este mai mică sau egală cu 200 m2, calculul raportului dat de relaţia de mai sus se va face pe întreaga clădire;

- dacă aria desfăşurată a spaţiului încălzit aferent clădirii analizate este mai mare de 200 m2, calculul raportului dat de relaţia anterioara se va face pe o porţiune mai restrânsă, considerată reprezentativă pentru clădirea sau partea de clădire analizată.

În funcţie de categoria de ocupare şi de clasa de inerţie, clădirile de împart în două categorii:

- clădiri de categoria 1, în care intră clădirile cu “ocupare continuă” şi clădirile cu “ocupare discontinuă” de clasă de inerţie termică mare;

- clădiri de categoria 2, în care intră clădirile cu “ocupare discontinuă” şi clasă de inerţie medie sau mică.

- Cerințe minime de performanță termică și energetică la nivelul anvelopei

Cerinţele minime de performanță energetică pentru elementele de clădire care fac parte din anvelopa clădirii, precum și pentru ansamblul clădirii, denumite în continuare cerințe minime, sunt stabilite diferenţiat pentru clădirile noi și existente, precum și pentru diverse categorii de clădiri.

Aceste cerințe se grupează după schema următoare:

Figura 2.4. Schema cerinƫelor minime

2.2.1. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri noi

2.2.1.1. Clădiri rezidenţiale

Pentru clădirile rezidenţiale, cerințele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic sunt structurate astfel:

- pe elementele de clădire care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa termică corectată minimă pentru fiecare element de clădire al clădirii, 
R’min [m2K/W], respectiv transmitanţa termică corectată maximă a acestora, U’max [W/(m2K)];

- pe ansamblul clădirii, unde cerințele minime sunt:

- coeficientul global de izolare termică, G [W/(m3K)]

- consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzirea clădirii.

Tabel 2.5.a Rezistenţe termice corectate minime (valori normate/de referinţă)

| ELEMENT DE ANVELOPĂ | R'min [m2K/W] | U'max [W/m2K] |
| --- | --- | --- |
| Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate, inclusiv pereţii adiacenţi rosturilor deschise) | 2,50 | 0,40 |
| Tâmplărie exterioară | 0,90 | 1,10 |
| Planşee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri | 7,00 | 0,14 |
| Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe | 2,90 | 0,35 |
| Pereţi adiacenţi rosturilor închise | 1,10 | 0,90 |
| Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară, de exterior (la bowindouri, ganguri de trecere, ş.a.) | 4,50 | 0,22 |
| Plăci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) | 4,50 | 0,22 |
| Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) | 4,80 | 0,21 |
| Pereţi exteriori, sub CTS, la demisolurile sau la subsolurile încălzite | 2,90 | 0,35 |

Pentru elementele vitrate ale clădirilor rezidențiale, care fac parte din anvelopa clădirii, unde, pe lângă transmitanţa termică corectată maximă a acestora, este necesară și cerința de alegere a unui factor solar optim. Se recomanda:

- în cazul în care există sisteme de umbrire exterioare, cu ajutorul cărora se poate controla cantitatea de energie solară incidentă pe vitraj, factorul solar g se recomandă să fie mai mare de 0,50;

- în cazul în care nu există sisteme de umbrire exterioare, factorul solar g al vitrajului se va alege în funcție de expunerea vitrajului la lumina soarelui și de zona climatică (Tabel 2.5.b.)

Notă: factorul solar g reprezinta fracția din energia solară incidentă, care trece prin elementul vitrat.

Sunt considerate expuse la lumina soarelui vitrajele care au orientarea cuprinsă în unghiul AOB indicat cu albastru din figura 2.5 :

Figura 2.5. Orientarea vitrajelor expuse la lumina soarelui

Factorul solar g optim se alege în funcție de mai mulți factori, cum ar fi:

- obținerea unui minim de energie necesară pe perioada unui an pentru încălzire + răcire;

- ponderea ariei vitrate în cadrul anvelopei;

- prin alegerea unui factor solar optim, dimensionarea instalatiilor de încălzire, ventilare și condiționare va fi de asemenea optimă.

Tabel 2.5.b.	Factorul solar g al elementelor vitrate din anvelopa clădirilor rezidențiale (valori recomandate)

| Factor solar, g - elemente vitrate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientare elemente vitrate | Zona climatică |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V |
| Expuse la lumina soarelui | 0,30 ÷ 0,37 | 0,33 ÷ 0,43 | 0,37 ÷ 0,47 | 0,43 ÷ 0,50 | > 0,50 |

Pentru vitrajele care nu sunt expuse la radiația solară directă, factorul solar g poate fi > 0,50 indiferent de zona climatică.

Dacă se dorește același aspect al vitrajelor pe toate orientările, vitrajul ales pentru orientarea expusă la radiația solară directă se poate pune și pe orientarea ne-expusa la radiația solară directă.

Astfel, la proiectarea, din punct de vedere energetic, a clădirilor rezidenţiale, trebuie respectate, cumulativ, următoarele:

- R’m ≥ R’min pentru fiecare element de clădire, respectiv, U’  U'max	[W/(m2K)],

- G  GN   [W/m3K]

- consumul anual specific de energie primară din surse neregenerabile? pentru încălzirea clădirii qan ≤ qan,max, unde pentru clădiri cu regim de înălţime supraterană  P+4E, qan,max=153kWh/m2an iar pentru pentru cladiri cu regim de înălţime supraterană ≥  P+4E qan,max=117kWh/m2an.

Tabel 2.5a. Valorile normate/de referinţă ale coeficientul global de izolare termică – GN

| Numărul de niveluri N | A/V | GN | Numărul de niveluri N | A/V | GN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m2/m3] | [W/m3K] |  | [m2/m3] | [W/m3K] |
| 1 | 0,80 | 0,39 | 4 | 0,25 | 0,14 |
|  | 0,85 | 0,41 |  | 0,30 | 0,15 |
|  | 0,90 | 0,43 |  | 0,35 | 0,16 |
|  | 0,95 | 0,44 |  | 0,40 | 0,17 |
|  | 1,00 | 0,46 |  | 0,45 | 0,18 |
|  | 1,05 | 0,47 |  | 0,50 | 0.19 |
|  | ≥1,10 | 0,48 |  | ≥0,55 | 0,19 |
| 2 | 0,45 | 0,29 | 5 | 0,20 | 0,13 |
|  | 0,50 | 0,18 |  | 0,25 | 0,14 |
|  | 0,55 | 0,20 |  | 0,30 | 0,15 |
|  | 0,60 | 0,21 |  | 0,35 | 0,16 |
|  | 0,65 | 0,21 |  | 0,40 | 0,17 |
|  | 0,70 | 0,22 |  | 0,45 | 0,18 |
|  | ≥0,75 | 0,22 |  | ≥0,50 | 0,18 |
| 3 | 0,30 | 0,14 | ≥10 | 0,15 | 0,12 |
|  | 0,35 | 0,16 |  | 0,20 | 0,13 |
|  | 0,40 | 0,17 |  | 0,25 | 0,14 |
|  | 0,45 | 0,18 |  | 0,30 | 0,15 |
|  | 0,50 | 0,19 |  | 0,35 | 0,16 |
|  | 0,55 | 0,20 |  | 0,40 | 0,17 |
|  | ≥0,60 | 0,21 |  | ≥0,45 | 0,17 |

Notă: Pentru alte valori A/V și N, coeficientul global de izolare termică se interpolează liniar

Valorile normate pentru aprecierea stabilitatii termice la cladirile de locuit:

Tabel 2.5b.   Stabilitatea termica a elementelor de constructie

| ELEMENTUL DE CONSTRUCTIE |  | VALORI MINIME |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | υT | ε | Φi |
|  |  | - | ore | - |
| Zona opaca a peretilor exteriori |  | 15 | 8 | 5 |
| Planseul peste ultimul nivel (parte opaca) | Sub terase | 25 | 10 | 6 |
|  | Sub poduri | 10 | 8 | 3 |

Tabel 2.5c.  Stabilitatea termica a incaperilor

| Amplitudinea de oscilatie a temperaturii interioare | iarna | ATi ≤ | 1oC |
| --- | --- | --- | --- |

2.2.1.2. Clădiri nerezidenţiale

Pentru clădirile nerezidenţiale, cerințele minime pentru proiectarea clădirilor din punct de vedere energetic sunt structurate astfel:

- pe elementele de clădire care fac parte din anvelopa clădirii, unde cerinţa minimă este rezistenţa termică corectată minimă pentru fiecare element de clădire al clădirii, 
R’min [m2K/W], respectiv transmitanţa termică corectată maximă a acestora, U’max [W/(m2K)];

- pe ansamblul clădirii, unde cerințele minime sunt:

- coeficientul global de izolare termică, G1 [W/(m3K)] 

- consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile? pentru încălzirea clădirii.

Tabel 2.6. Consumul anual specific maxim, qan,max, de energie primară din surse neregenerabile? pentru încălzirea clădirii, pentru toate zonele climatice

| Clădire nerezidenţială | Consumul anual specific maxim al energiei primare qan,max [kWh/m²an] |
| --- | --- |
| Clădire de birouri | 60 |
| Spațiu comercial | 101 |
| Clădire de învățământ | 123 |
| Clădire pentru sănătate | 149 |
| Clădire pentru turism*) | 81 |

Valorile de control - coeficienţi de control – pe elementele de clădire, structurate diferenţiat pe zone climatice și categorii de clădiri, sunt prevăzute în tabelele urmatoare.

Tabel 2.7. Valorile coeficienţilor de control pentru clădiri de categoria 1

| Tipul de clădire | Zona climatică | a m2K/W | b m2K/W | c m2K/W | d W/mK | e m2K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spitale, creşe și policlinici | I | 1,70 | 4,00 | 2,40 | 1,40 | 0,77 |
|  | II | 1,75 | 4,50 | 2,50 | 1,40 | 0,77 |
|  | III | 1,80 | 5,00 | 2,90 | 1,40 | 0,77 |
|  | IV | 1,85 | 5,50 | 3,00 | 1,40 | 0,77 |
|  | V | 1,90 | 6,00 | 3,10 | 1,40 | 0,77 |
| Clădiri de învăţământ și pentru sport | I | 1,70 | 4,00 | 2,10 | 1,40 | 0,77 |
|  | II | 1,75 | 4,50 | 2,50 | 1,40 | 0,77 |
|  | III | 1,80 | 5,00 | 2,90 | 1,40 | 0,77 |
|  | IV | 1,85 | 5,50 | 3,00 | 1,40 | 0,77 |
|  | V | 1,90 | 6,00 | 3,10 | 1,40 | 0,77 |
| Birouri, clădiri comerciale și hoteliere*) | I | 1,60 | 3,50 | 2,40 | 1,40 | 0,70 |
|  | II | 1,70 | 4,00 | 2,50 | 1,40 | 0,70 |
|  | III | 1,80 | 4,50 | 2,60 | 1,40 | 0,70 |
|  | IV | 1,85 | 5,00 | 2,70 | 1,40 | 0,70 |
|  | V | 1,90 | 5,50 | 2,80 | 1,40 | 0,70 |
| Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) | I | 1,10 | 3,00 | 1,10 | 1,40 | 0,60 |
|  | II | 1,10 | 3.00 | 1,20 | 1,40 | 0,60 |
|  | III | 1,10 | 3,00 | 1,30 | 1,40 | 0,60 |
|  | IV | 1,10 | 3,00 | 1,40 | 1,40 | 0,60 |
|  | V | 1,10 | 3,00 | 1,50 | 1,40 | 0,60 |

*) pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale.

Notă: Clădirile nerezidenţiale de categoria 1 sunt acele clădiri cu “ocupare continuă” și clădiri cu “ocupare discontinuă” de clasă de inerţie mare, a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în intervalul “ora 0 - ora 7”) cu mai mult de 70C sub valoarea normală de exploatare.

Tabel 2.8. Valorile coeficienţilor de control pentru clădirile de categoria 2

| Tipul de clădire | Zona climatică | a m2K/W | b m2K/W | c m2K/W | d W/mK | e m2K/W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spitale, creşe și policlinici | I | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,40 | 0,77 |
|  | II | 1,55 | 4,50 | 2,30 | 1,40 | 0,77 |
|  | III | 1,60 | 5,00 | 2,60 | 1,40 | 0,77 |
|  | IV | 1,65 | 5,50 | 2,65 | 1,40 | 0,77 |
|  | V | 1,70 | 6,00 | 2,70 | 1,40 | 0,77 |
| Clădiri de învăţământ și pentru sport | I | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,40 | 0,77 |
|  | II | 1,55 | 4,50 | 2,30 | 1,40 | 0,77 |
|  | III | 1,60 | 5,00 | 2,60 | 1,40 | 0,77 |
|  | IV | 1,65 | 5,50 | 2,65 | 1,40 | 0,77 |
|  | V | 1,70 | 6,00 | 2,70 | 1,40 | 0,77 |
| Birouri, clădiri comerciale și hoteliere*) | I | 1,50 | 3,50 | 2,00 | 1,40 | 0,70 |
|  | II | 1,55 | 4,00 | 2,30 | 1,40 | 0,70 |
|  | III | 1,60 | 4,50 | 2,60 | 1,40 | 0,70 |
|  | IV | 1,65 | 5,00 | 2,65 | 1,40 | 0,70 |
|  | V | 1,70 | 5,50 | 2,70 | 1,40 | 0,70 |
| Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) | I | 1,50 | 2,90 | 1,00 | 1,40 | 0,60 |
|  | II | 1,55 | 2,90 | 1,10 | 1,40 | 0,60 |
|  | III | 1,60 | 2,90 | 1,20 | 1,40 | 0,60 |
|  | IV | 1,65 | 2,90 | 1,30 | 1,40 | 0,60 |
|  | V | 1,70 | 2,90 | 1,40 | 1,40 | 0,60 |

*) pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru clădirile rezidenţiale.

Notă: Clădirile nerezidenţiale de categoria 2 sunt acele clădiri cu “ocupare discontinuă”, cu excepţia celor din clasa de inerţie mare, a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 70C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care cel puţin 5 ore în intervalul “ora 0 - ora 7”.

Valorile normate/de referință ale coeficientului global de izolare termică, G1ref [W/(m3K)], se determină pe baza coeficienţilor de control prevăzuţi în tabelele 2.7 sau 2.8 și a suprafeţelor aferente acestor elemente, cu relația:

[W/(m3K)]	  		            	(2.3)

Pentru elementele vitrate ale clădirilor nerezidențiale, care fac parte din anvelopa clădirii, unde, pe lângă transmitanţa termică corectată maximă a acestora, este necesară și cerința de alegere a unui factor solar optim (factorul solar g reprezintă fracția din energia solară incidentă ce trece prin elementul vitrat) se recomandă:

  - în cazul în care există sisteme de umbrire exterioare, cu ajutorul cărora se poate controla cantitatea de energie solară incidentă pe vitraj, factorul solar g trebuie să fie mai mare de 0,50;

  - în cazul în care nu există sisteme de umbrire exterioare, factorul solar g al vitrajului se va alege în funcție de expunerea vitrajului la radiația solară directă și de zona climatică (Tabel 2.8.b.).

Tabel 2.8b. Factorul solar g al elementelor vitrate care fac parte din anvelopa clădirilor nerezidentiale (valori recomandate)

| Factor solar, g - elemente vitrate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientare elemente vitrate | Zona climatică |  |  |  |  |
|  | I | II | III | IV | V |
| Expuse la lumina soarelui | 0,18 ÷ 0,35 | 0,21 ÷ 0,38 | 0,24 ÷ 0,40 | 0,27 ÷ 0,43 | > 40 |

Pentru vitrajele care nu sunt expuse la radiația solară directă, factorul solar g se recomandă a fi > 0,50 indiferent de zona climatică.

Dacă se dorește același aspect al vitrajelor pe toate orientarile, se poate pune și pe orientarea ne-expusă la radiația solară directă vitrajul ales pentru orientarea expusă la radiația solară directă.

Factorul solar g  optim se alege în funcție de mai mulți factori, cum ar fi:

- obținerea unui minim de energie necesară pe perioada unui an pentru încălzire + răcire;

- ponderea ariei vitrate în cadrul anvelopei;

- modul de ocupare / funcționare al clădirii (exemplu, unitățile de învățământ nu funcționează sau au funcționare foarte scazută în perioada vacanței de vară, deci se poate alege un factor solar mai ridicat);

- prin alegerea unui factor solar optim, dimensionarea instalatiilor HVAC va fi de asemenea optimă.

2.2.2. Cerinţe minime de performanță energetică pentru clădiri existente

2.2.2.1 Clădiri rezidenţiale

La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor rezidenţiale existente, este obligatorie îndeplinirea cumulativă a condițiilor de la paragraful 2.2.1.1. Pentru clădirile rezidenţiale pentru care nu se pot realiza cerințele minime pentru unul sau mai multe elemente ale clădirii, R’m ≥ R’min, de exemplu la calcanele învecinate cu alte clădiri sau când se consideră că trebuie păstrate fațade cu valoare arhitecturală, este obligatorie îndeplinirea condiţiei qan ≤ qan,max.

2.2.2.2 Clădiri nerezidenţiale

La renovarea/renovarea majoră din punct de vedere energetic a clădirilor nerezidenţiale existente, este obligatorie îndeplinirea condiţiei prevăzute la paragraful 2.2.1.2, respectiv, qan ≤ qan,max.

Și în acest caz se recomandă să nu se intervină cu termoizolație suplimentară pe exteriorul fațadelor cu valoare arhitecturală care se dorește a fi păstrate.

2.2.3. Cerinţe minime de confort higrotermic în clădirile noi

Cerinţele minime de confort higrotermic pentru elementele de clădire care fac parte din anvelopa clădirii, precum şi pentru ansamblul clădirilor noi şi existente, sunt stabilite diferenţiat pentru diverse categorii de clădiri:

- pe elementele de construcţie care fac parte din anvelopa clădirii;

- pe ansamblul clădirii.

2.2.3.1. Cerințele minime de confort higrotermic pentru elementele clădirilor

Pentru clădirile rezidenţiale și nerezidenţiale, acestea se referă la:

- diferenţa maximă de temperatură admisă între temperatura interioară și temperatura medie a suprafeţei interioare - θi max pentru considerente de confort higrotermic. Pentru partea opacă a clădirii, valorile normate θi max sunt prezentate în Tabelul VI din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3 pentru diverse destinaţii și funcţiuni specifice. La elementele de clădire ale încăperilor în care staţionarea oamenilor este de scurtă durată (de exemplu casa scării, holurile de intrare în clădirile de locuit, ş.a.) valorile θi max se măresc cu 1 K.

- rezistenţa termică corectată a elementului de clădire, calculată cu luarea în consideraţie a influenţei tuturor punţilor termice asupra acestuia, calculată pentru fiecare încăpere, să fie mai mare decât valoarea de control R’nec – rezistenţa termică necesară din considerente igienico-sanitare, calculata conform art. 13.1 din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3;

- temperatura superficială minimă θsi min pentru evitarea riscului de condens superficial pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirilor, pentru care trebuie respectată condiţia θsi,min >  θr  [oC]

unde valorile temperaturilor superficiale medii θsi min se limitează indirect prin normarea indicatorilor globali de confort termic, precum și a indicatorilor specifici disconfortului local.

Pentru cazurile și detaliile curente, temperaturile superficiale minime θsi min se dau în tabelele cuprinse în cataloagele de valori precalculate pentru punţi termice uzuale, prezentate în Anexa K din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3;

θr - temperatura punctului de rouă se poate determina din anexa B din Partea 3 - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/3, în funcţie de temperatura interioară convențională de calcul și de umiditatea relativă a aerului interior.

sau:

fRsi > fRsi, critic  (0,80)

conform 2.1.4 și ORDIN MDRT nr. 1590/24.08.2012 pentru modificarea și completarea Părții a 3-a - Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor, indicativ C 107/3, din cadrul Reglementării tehnice “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor'', indicative C107-2005, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.055/2005 – Anexa K: Catalog cu punți termice specifice clădirilor (publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.650bis/12.IX.2012).

2.2.3.2 Pentru clădirile rezidenţiale și asimilate acestora, cerințele minime pe ansamblul clădirii

Din punct de vedere al confortului higrotermic, acestea se referă la debitul minim de aer proaspăt. Numărul mediu de schimburi de aer pe oră‚ [h-1] este prezentat pentru diverse categorii de clădiri în Anexa I din Partea I - Normativ privind calculul performanţelor termoenergetice ale elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107/1.

2.2.3.3. Pentru clădirile nerezidenţiale, cerințele minime pe ansamblul clădirii

Din punct de vedere al confortului higrotermic acestea se referă la:

- debitul de aer proaspăt în cazul ventilării clădirilor cu prezenţa umană, pentru care sunt prezentate valori, în funcţie de clasa de ambianţă, în Tabelele 5.4.1 și 5.4.2 din Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ I 5-2010.

- permeabilitatea la aer a elementelor de închidere ale unei clădiri trebuie să fie astfel încât rata de ventilare suplimentară în raport cu rata de ventilare specifică să nu fie mai mare, în medie, de 0,2 schimburi pe oră, în sezonul de încălzire. Cerinţele minime privind asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare trebuie respectate în funcţie de destinaţia încăperii, tipul surselor de poluare și activitatea care se desfăşoară în încăpere. Nivelul de CO2 pentru diferite categorii de calitate a aerului interior este prezentat în Tabelul 3.2 din Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, indicativ I 5-2010.

Este obligatorie încercarea de performanță conform SR EN ISO 9972. Performanțele minime de etanșeitate/permeabilitate la aer a anvelopei clădirii trebuie să respecte următoarele cerințe:

- clădiri cu ventilare naturală (exclusiv efectul deschiderilor de ventilare controlată/reglabile): n50 < 3,0 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 3,0 m³/(h.m²),

- clădiri cu ventilare mecanică: n50 < 1,5 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 1,5 m³/(h.m²).

- nZEB: n50<1,0 sch/h la 50 Pa sau q50<1,0m³/(h.m²).

- cerințele se aplică la toate clădirile.

Pentru clădirile la care n50 < 1,5 sch/h la 50 Pa sau  q50 < 1,5 m³/(h.m²), este obligatorie prevederea de sisteme de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii.

    - Cerinţe minime de performanţă energetică pentru clădiri cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB)

Cerinţele minime de performanţă energetică pentru clădirile noi cu consum de energie aproape egal cu zero privind consumul de energie primară şi emisiile de CO2, sunt prezentate distinct, în tabelul 2.11, pe categorii de clădiri şi zone climatice.

- Rezistențe termice

- Calculul rezistenţei termice şi al transmitanţei termice ale elementelor de clădire opace

- Calculul rezistenţei termice şi a transmitanţei termice ale elementelor de clădire opace se face conform prevederilor din reglementarea termică C107-2005 (2010), cu modificările, precizările și completările făcute, în continuare, în prezentul subcapitol.

Pentru calculul rezistenţei termice unidirecţionale, documentul recomandat este SR EN ISO 6946).

Rezistenţa termică unidirecţională a unui element de clădire alcătuit din unul sau mai multe straturi din materiale omogene, fără punţi termice, inclusiv din eventuale straturi de aer neventilat, dispuse perpendicular pe direcţia fluxului termic, se calculează cu relaţia :

R = Rsi + Rj + Ra + Rse		[m2K/W]						  (2.4)

Rezistenţele la transfer termic superficial (Rsi şi Rse) se consideră în calcule în funcţie de direcţia şi sensul fluxului termic; Rsi =1/hi şi Rse =1/he.

Pentru calculul câmpului de temperaturi în vederea verificării temperaturilor superficiale, valoarea rezistenţei la transfer termic superficial interior Rsi, în cîmpul curent al elementului şi pentru îmbinări 2-D sau 3-D în anvelopă, se consideră diferenţiat (documente recomandate: SR EN ISO 10211).

Tabel 2.9. coeficienţi  de  transfer termic superficial hi şi he [W/(m2K)] şi rezistenţe termice  superficiale Rsi şi Rse [m2K/W]

| DIRECŢIA ŞI SENSUL FLUXULUI TERMIC | Elemente de clădire în contact cu: - exteriorul - pasaje deschise (ganguri) |  | Elemente de clădire în contact cu spaţii ventilate neîncălzite: - subsoluri şi pivniţe - poduri - balcoane şi logii închise - rosturi închise - alte încăperi neîncălzite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | hi/Rsi | he/Rse | hi/Rsi | he/Rse |
| i e, u |  |  |  |  |
| i e, u |  |  |  |  |
| i e, u |  |  |  |  |

Valorile rezistenţelor termice superficiale interioare din tabelul anterior sunt valabile pentru suprafeţele interioare obişnuite, netratate (cu un coeficient de emisie = 0,9); valorile din tabel au fost determinate pentru o temperatură interioară evaluată la + 20 oC.

Valoarile acestor rezistenţe termice superficiale exterioare corespund următoarelor condiţii:

- suprafaţa exterioară netratată, cu un coeficient de emisie  = 0,9 ;

- temperatura exterioară e = 0 oC

- viteza vântului adiacent suprafeţei exterioare  v = 4 m/s

Pentru alte viteze ale vântului rezistenţa termică superficială exterioară se poate considera orientativ astfel:

Tabel 2.10. Rezistenţa de transfer termic superficial Rse

| v | Rse |
| --- | --- |
| [m/s] | [m2K/W] |
| 1 | 0,08 |
| 2 | 0,06 |
| 3 | 0,05 |
| 4 | 0,04 |
| 5 | 0,04 |
| 7 | 0,03 |
| 10 | 0,02 |

Rezistenţele termice ale straturilor de aer neventilat (Ra) se consideră, în funcţie de direcţia şi sensul fluxului termic şi de grosimea stratului de aer (document recomandat SR EN ISO 6946), pentru toate elementele de clădire, cu excepţia elementelor de clădire vitrate.

- Pentru modul în care se pot considera straturile de aer în calculele termotehnice în care există un oarecare grad de ventilare al spaţiului de aer, deci o comunicare cu mediul exterior, se poate consulta documentul recomandat SR EN ISO 6946.

Relaţia de calcul a rezistenţei termice se utilizează şi pentru determinarea rezistenţei termice în câmp curent, a elementelor de clădire neomogene (cu punţi termice).

Pentru calculul câmpului de temperaturi în vederea verificării temperaturilor superficiale, valoarea rezistenţei la transfer termic superficial interior Rsi, în cîmpul curent al elementului şi pentru îmbinări 2-D sau 3-D în anvelopă, se consideră diferenţiat (documente recomandate: SR EN ISO 10211:2017).

În calculul unidirecţional, suprafeţele izoterme se consideră că sunt paralele cu suprafaţa elementului de construcţie.

La elementele de construcţie cu straturi de grosime variabilă (de exemplu la planşeele de la terase), rezistenţele termice se pot determina pe baza grosimilor medii ale acestor straturi, aferente suprafeţelor care se calculează.

Transmitanţa termică/coeficientul unidirecţional de transmisie termică prin suprafaţă se determină cu relaţia :

[W/(m2K)]								   (2.5)

Dacă valorile R şi U reprezintă rezultate finale ale calculelor termotehnice, ele pot fi rotunjite la 3 cifre semnificative (2 zecimale).

Punţile termice la clădiri determină o modificare a fluxurilor termice și a temperaturilor superficiale în comparaţie cu cele corespunzătoare unei structuri fără punţi termice. Aceste fluxuri termice și temperaturi pot fi determinate cu un grad suficient de exactitate prin calcule numerice (document recomandat: SR EN ISO 10211).

Pentru punţile termice liniare este mai operativ să se utilizeze metode simplificate pentru estimarea transmitanţelor termice liniare (document recomandat: SR EN ISO 14683).

Rezistenţa termică corectată (cu influenta puntilor termice) se determină la elementele de construcţie cu alcătuire neomogenă; ea ţine seama de influenţa punţilor termice asupra valorii rezistenţei termice determinate pe baza unui calcul unidirecţional în câmp curent, respectiv în zona cu alcătuirea predominantă.

Rezistenţa termică corectată R‘ şi respectiv transmitanţa termică corectată U' se calculează cu relaţia generală :

[W/(m2K)]						   (2.6)

în care :

R	rezistenţa termică totală, unidirecţională, aferentă ariei A;

l	lungimea punţilor liniare de acelaşi fel, din cadrul suprafeţei A.

ψ	transmitanța termică liniară a tuturor punților termice liniare din cadrul suprafeţei A

χ	transmitanța termică punctuală a tuturor punților termice liniare din cadrul suprafeţei A

Rezistenţa termică corectată se mai poate exprima prin relaţia :

R’ = r . R				[m2K/W]						   (2.7)

în care  r  reprezintă coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale, unidirecţionale :

[ - ]							   (2.8)

Transmitanţele termice liniare  şi punctuale  aduc o corecţie a calcului unidirecţional, ţinând seama atât de prezenţa punţilor termice constructive, cât şi de comportarea reală, bidimensională, respectiv tridimensională, a fluxului termic, în zonele de neomogenitate a elementelor de construcţie.

Punţile termice punctuale rezultate la intersecţia unor punţi termice liniare, de regulă, se neglijează în calcule.

Transmitanţele termice liniare  şi punctuale  nu diferă în funcţie de zonele climatice; ele se determină pe baza calculului numeric automat al câmpurilor de temperaturi. Pentru detalii uzuale se pot folosi valorile precalculate din tabelele cuprinse în Cataloage cu valori precalculate ale transmitanţelor termice liniare şi punctuale (Anexa la ordinul nr. 1590/24.08.2015 şi C107).

Documentarea calculelor valorilor transmitanțelor termice liniare și punctuale aferente tuturor punților termice semnificative,  si χ se face prin prezentarea analizei tuturor detaliilor reprezentative anexat la raportul de calcul pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică.

Rezistentele termice corectate cu efectul punților termice, R’, respectiv inversul acestora - transmitanțele termice, U’, se utilizează pentru determinarea  coeficientul de transfer termic prin transmisie prin elementele clădirii care separă spaţiul condiţionat de aerul exterior, Hd.

clădirile pot avea punţi termice semnificative, unul dintre efecte fiind cel de creştere a fluxurilor termice disipate prin anvelopa clădirilor. În acest caz, pentru a se obţine un coeficient de cuplaj termic corect, este necesară adăugarea unor termeni de corecţie prin transmitanţele termice liniare şi punctuale, astfel coeficientul de transfer termic direct se calculează cu relația :

Hd= UjAj + klk + j	[W/K]					(2.8.1)

unde:

Hd	este coeficientul de transfer termic direct (cuplaj termic), în [W/K]; ;

Uj	este transmitanţa termică a părţii j de anvelopă a clădirii, în [W/(m2K)];

Aj	este aria pentru care se calculează Uj, în [m2];

k	este transmitanţa termică liniară a punţii termice liniare k, în [W/(mK)];

lk	este lungimea pe care se aplică k, în m;

j	este transmitanţa termică punctuală a punţii termice punctuale j, în [W/K].

sau, același lucru exprimat utilizând transmitanța termică corectată U’j:

Hd= U’jAj 	[W/K]							(2.8.2)

unde:

U’j	este transmitanţa termică corectată cu efectul punților termice, a părţii j de anvelopă a clădirii, în [W/(m2K)];

Valorile transmitanţelor termice liniare depind de sistemul de dimensiuni ale clădirii utilizat în calculul ariilor, efectuat pentru fluxurile unidimensionale.

transmitanţa termică liniară, , se calculează cu relaţia:

 j= 1lj(L2D - UjAj)		[W/(mK)]				(2.8.3)

unde:

L2D	este coeficientul liniar de cuplaj termic obţinut printr-un calcul bidimensional al componentei care separă cele două medii considerate, în [W/K] ;

Uj	este transmitanţa termică prin suprafaţa componentei unidimensionale j care separă cele două medii considerate, în [W/(m2K)];

lj	este lungimea din modelul geometric bidimensional pe care se aplică valoarea Uj, în metri.

Fluxul termic disipat prin anvelopa clădirii, , între mediile interior şi exterior, având ca temperaturi i şi e, poate fi calculat cu relaţia:

 = Htr (i - e)	[W]						(2.8.4)

Conform SR EN 13789:2017, coeficientul de transfer termic prin transmisie Htr, se calculează cu relaţia:

Htr = Hd + Hg + Hu + Ha	[W/K]					(2.8.5)

unde:

Hd	este coeficientul de transfer termic direct (coeficientul de cuplaj termic) între spațiile încălzite/răcite și exterior, prin anvelopa clădirii, definit prin relaţia 2.8.2 în [W/K];

Hg	este coeficientul de transfer termic (cuplaj termic) prin sol, (documente recomandate: SR EN ISO 13370, SR EN ISO 12631) şi care se admite a fi calculat în regim staţionar (document recomandat: SR EN ISO 13789), în [W/K];

Hu	coeficientul de transfer termic prin transmisie prin spaţii neîncălzite (document recomandat: SR EN ISO 13789), în [W/K].

Ha	coeficientul de transfer termic prin transmisie, către clădirile adiacente, în [W/K].

Coeficientul de transfer termic direct prin transmisie între mediile interior și exterior, reprezintă un flux de căldură datorită transmisiei termice printr-un element de clădire împărţit la diferenţa dintre temperaturile mediilor de pe fiecare faţă a construcţiei. Prin convenţie, atunci când transferul de căldură se face între un spaţiu condiţionat şi mediul exterior, semnul este pozitiv dacă transferul se face dinspre spaţiu către exterior (pierdere de căldură).

Coeficientul de transfer termic prin ventilare reprezintă un flux de căldură datorită aerului care intră într-un spaţiu condiţionat prin infiltrare sau ventilare împărţit la diferenţa dintre temperatura aerului interior şi temperatura aerului furnizat. Temperatura aerului infiltrat este egală cu temperatura aerului exterior.

Înainte de calcul, trebuie definit în mod clar spaţiul condiţionat al clădirii considerate. Elementele clădirii care se iau în considerare în calcule sunt cele care delimitează spaţiile încălzite sau răcite (în mod direct sau indirect).

Anvelopa supraterană a clădirii se modelează prin elemente plane şi liniare Limitele dintre partea subterană a clădirii, care implică transferul termic prin pământ şi partea supraterană a clădirii, care are transfer termic direct către mediul exterior sau către spaţiile necondiţionate, se consideră, următoarele:

- pentru clădiri cu planşee pe sol, planşee suspendate şi subsoluri neîncălzite: nivelul suprafeţei interioare a parterului (excluzând orice formă de acoperire a planşeului, cum ar fi covoarele);

- pentru clădiri cu subsolul încălzit: nivelul exterior al solului.

În privința pereților exteriori la clădiri cu pereţi cortină în vederea elaborării CPE sau auditului energetic, se mentionează următoarele (document de referinta SR EN ISO 12631-2017) :

Aspecte specifice

- Stabilirea rezistenţei termice corectate, R’/transmitanței termice corectate, U’, pentru  zonele de faţadă cu pereţi cortină;

- Stabilirea transmitanțelor termice liniare ψ pentru îmbinari în colţ ieșind, perete –acoperiş, perete - soclu sau perete cortină - fațadă tradiţională, dacă este cazul.

Situaţii posibile

- Există proiectul clădirii, inclusiv a peretelui cortină şi informaţii certe privind caracteristicile termice ale peretelui cortină , puse la dispoziţie de către furnizor.

Este situaţia cea mai simplă, în care datele oferite de furnizor sunt introduse în calculul anvelopei.

Este necesară stabilirea transmitanțelor termice liniare ψ pentru îmbinări în colţ ieșind, perete –acoperiş, perete- soclu sau perete cortină- fațadă tradiţională, dacă este cazul

- Există proiectul clădirii inclusiv al faţadei cortină din care rezultă:

- geometria faţadei, respectiv distribuţia montanţilor, traverselor, părţilor opace, vitrate, mobile sau fixe;

- carateristicile geometrice ale elementelor metalice;

- detalii de îmbinări;

- caracteristicile termice ale părţii opace/vitrate;

- transmitanțele termice liniare ψ pentru îmbinări.

Se stabileşte performanţa termică a faţadei cortină conform SR EN ISO 12631.

Pentru determinarea rezistenței termice medii pe întreaga clădire, este necesară stabilirea coeficienţilor lineari de transfer termic pentru îmbinari în colţ ieșind, perete – acoperiş, perete - soclu sau perete cortină - fațadă tradiţională, dacă este cazul.

- Nu există proiectul clădirii sau există dar nu conţine informaţiile referitoare la faţada cortină care să justifice încadrarea în situaţia 1 sau 2.

Etape :

  - Releveul faţadei cortină cu precizarea poziţiei zonelor opace/vitrate, mobile sau fixe;

  - Stabilirea prin măsurători a procentului de suprafaţă metalică (îmbinări) în raport cu întreaga suprafaţă a faţadei;

  - Stabilirea/adoptarea valorii Uv, caracteristica termică a vitrajului pe baza observaţiilor directe corelate cu date din documentații făcute publice de firme producatoare;

  - Stabilirea/adoptarea valorii Up, pentru partea opacă, funcție de grosime, considerând conductivitatea termică a materialului termoizolant de 0,04 W/m.K.

  - Determinarea transmitanței termice a panoului de perete cortină, Uw,  ca o medie ponderată cu suprafețele, opac, vitrat;

  - Determinarea transmitanței termice corectate a panoului de perete cortină prin aplicarea unei reduceri de 25…35%, funcție de ponederea suprafețelor metalice față de aria totală.

Pentru determinarea rezistenței termice medii pe întreaga clădire, este necesară stabilirea transmitanțelor termice liniare ψ pentru îmbinari în colţ ieșind, perete – acoperiş, perete - soclu sau perete cortină - fațadă tradiţională, dacă este cazul.

- Transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre și uşi)

Transmitanţa termică a elementelor vitrate se va calcula, fie utilizând metoda simplificată (document recomandat SR EN ISO 10077-1 Partea 1) fie metoda numerică bidimensională (document recomandat SR EN ISO 10077-2- Partea 2).

Calculul acestor elemente de clădire se face conform prevederilor din reglementarea tehnică C107-2005, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru pereții cortină documentul de referință este: SR EN ISO 12631.

Pentru a trata atât transferul de căldură cât şi aporturile solare, pentru ferestre combinate cu un oblon şi pentru elemente dinamice (vitrate) de clădire, transmitanţele termice sunt detaliate la paragraful 2.7.3.1.

Tabel 2.10b. Mărimi relative la transmisia energiei solare

| Coeficient de transmisie a energiei solare totale la o incidenţa normală, ggl,n, pentru tipurile obişnuite de sticlă, geam necolorat și nedifuzant, pentru un unghi de ȋnăltime solară de 450. |
| --- |
| Tip | ggl,n |
| Vitraj simplu | 0,85 |
| Vitraj dublu | 0,75 |
| Fereastra dublă | 0,75 |
| Vitraj triplu | 0,70 |
| Vitraj dublu, acoperire cu emisivitate redusa | 0,65 |
| Vitraj dublu, acoperire cu funcție multiplă (emisivitate redusă + control solar) | 0,21 ÷ 0,55 (*) |
| Vitraj triplu, două acoperiri cu emisivitate redusă | 0,50 |
| Vitraj triplu, o acoperire cu funcție multiplă (emisivitate redusă + control solar) și o acoperire cu emisivitate redusă | 0,19 ÷ 0,45 (*) |

(*) –în funcție de tipul acoperirii cu funcție multiplă

- Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ aflate în contact cu solul

Pentru stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ aflate în contact cu solul se recomandă  documentele C107/5-2005, SR EN ISO 13370:2017, SR EN 12831-1:2017.

Coeficientul de transfer termic prin sol, Hg, se poate calcula conform SR EN ISO 13370. În cazul în care există spatii necondiţionate, Hg se calculează ca și cum nu ar exista spațiile necondiţionate.

SR EN ISO 13370 stabileşte metode de calculul ale coeficientului de transfer termic prin transmisie pe bază lunară, Hg;an,m, luând în considerare inerţia termică a solului. Aceşti coeficienţi lunari pot fi definiţi în funcţie de coeficientul mediu anual, Hg, prin factori de corecţie, bm, unde pentru fiecare luna m:

bm = H g;an,m / Hg						 				   (2.9)

Valorile lui bm pot fi stabilite lunar sau în funcţie de anotimp, la nivel national. Valoarea lui b este în mod obişnuit mai mică de 1 în timpul iernii și mai mare de 1 în decursul verii, deoarece în timpul iernii diferenţa efectivă de temperatură în pământ este mai mică decât diferenţa de temperatură între mediul interior și mediul exterior, iar în timpul verii este mai mare. Dacă media lunară a temperaturilor exterioare este mai mare decât cea a temperaturilor interioare, valoarea lui b poate fi negativă.

- Rezistenţa termică /transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii

Rezistenţa termică corectată medie (R'm) a unui element de clădire al anvelopei clădirii/ transmitanţa termică corectată medie a unui element de clădire al anvelopei clădirii, se calculează cu relaţia :

R'm=1U'm=AjAj∗U'j   			[ m2K/W]					 (2.10)

în care :

U'j	transmitanţe termice corectate [W/(m2K)] aferente suprafeţelor Aj .

Relaţia de calcul este valabilă şi pentru determinarea rezistenţelor termice medii ale unor elemente de clădire alcătuite din două sau din mai multe zone cu alcătuire omogenă; în această situaţie în această relaţie, în loc de U'j se introduce transmitanţa termică unidirecţională Uj , obţinându-se rezistenţa termică medie Rm = 1/Um.

Rezistenţa termică corectată medie a anvelopei clădirii (R'M) / transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii (U'clădire), se calculează cu relaţia :

R'M=1U'cladire=AkAk∗U'k   			[ m2K/W]					 (2.11)

Coeficientul de cuplaj termic (L), aferent unui element de clădire se calculează cu relaţia generală:

Lj=Aj∗U'j=AjR'j   				[ m2K/W]					 (2.12)

în care indicele j se poate referi la o suprafaţă a elementului de construcţie, la o încăpere, la un nivel sau la ansamblul clădirii.

Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie, valorile L se pot însuma.

- Fluxul termic  aferent unui element de clădire se calculează cu relaţia generală :

 = Lj . θ				[W]					           (2.12.1)

În cazul elementelor de construcţie care separa spaţiul interior încălzit de un spaţiu neîncălzit, în locul valorii  θ = i - e se utilizează diferenţa de temperatură (i - u) în care u reprezintă temperatura din spaţiul neîncălzit, determinată pe baza unui calcul de bilanţ termic.

Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie, valorile  se pot însuma.

Coeficienții globali de izolare termică G pentru clădiri de locuit și G1 pentru clădiri cu altă destinație decât locuirea se calculeaza conform C107/1,2 – 2005.

- Prevederi specifice pentru anvelopa clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB)

Documentele care definesc în România nivelul de performanță al clădirilor nZEB sunt:

- Legea 372/2005, consolidată în 2016 prin OUG 13, care reprezintă transpunerea Directivei privind Performanța Energetică a Clădirilor EPBD 2010/31/EU consolidată ulterior prin Directiva UE 2018/844 aprobată pe 30.05.2018 și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19.06.2018.

- Ordinul MDRAP nr. 386/2016 și ”Planul național de acțiune în domeniul eficienței energetice”-versiunea 2014, aprobat prin  Hotărâre a Guvernului României nr.122/25.02.2015, publicată în MO, Partea I, nr. 169 bis/11.03.2015, cap.3.2 Masuri de eficiență în clădiri, Anexa C Performanța energetică a clădiri nZEB (cu consum de energie aproape zero).

- Standardul european SR EN ISO 52000-1, Anexa H - informativă, schematizează o propunere de indicatori pentru evaluarea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB).

Clădirile reprezentative (existente/noi) se consideră a fi:

- clădiri de locuit de tip condominiu (blocuri de apartamente);

- clădiri de locuit unifamiliale;

- clădiri de birouri/administrative;

- clădiri din sistemul de educație și învățământ;

- clădiri din sistemul de sănătate.

Clădirea cu consum de energie aproape de zero, nZEB, este definită (conform EPBD și legii 372/2005 cu modificarile și completările ulterioare) ca o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, caracterizată de un consum de energie foarte scăzut, aproape egal cu zero, acoperit cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, în proporție de minimum 30% (proporție stabilită în România prin procedura de definire a cerințelor minime, în conformitate cu prevederile art. 4 și art. 5 ale Directivei 2010/31/UE).

Cerințele specifice clădirilor nZEB sunt stabilite în funcție de categoria clădirii și de zona climatică. Sunt precizate valorile maxim admise pentru consumul de energie primară exprimat în kWh/m2/an și pentru emisiile de CO2 exprimate în kg/m2/an. Contribuția din surse regenerabile în producerea de energie primară destinată clădirii este exprimată în % din energia primară.

Pentru clădirile noi, la nivelul fazei de proiectare tehnică pot fi simulate pachete de soluții de eficientizare energetică suplimentară față de clădirea de referință. Domeniul de definire pentru nZEB trebuie să se regăsească întotdeauna în domeniul de costuri totale negative pe durata de utilizare a clădirii (30 ani).

Pentru renovarea unei clădiri existente cu o anumită destinație, calculul de optimizare se poate face prin evaluarea, pentru diferite pachete de soluții, a diferenței costurilor totale de investiție față de o clădire de referință și performanței energetice obținute. Varianta în care se obține cea mai mare diferență de cost total și o performanță energetică satisfăcătoare este cea mai eficientă din punct de vedere economic.

Parametrii energetici și de mediu adaptabili clădirilor noi se definesc în raport cu cerințele minime actuale impuse clădirilor noi și cu restricțiile climatice și tehnologice zonale. Definirea clădirii cu consum energetic aproape de zero reprezintă rezultanta respectării a două componente care condiționează performanța energetică a unei clădiri, după cum urmează:

- configurația arhitecturală a clădirii cu respectarea principiilor Dezvoltării Durabile și în special cu minimizarea impactului asupra mediului natural, inclusiv asupra microclimatului zonal;

- asigurarea necesarului de utilități energetice, în special din rețele districtuale urbane/zonale cu condiția ca eficiența energetică a acestora să fie compatibilă cu performanța energetică a clădirilor noi de tip nZEB.

Dotarea clădirilor cu surse de energie regenerabile - amplasate fie pe clădire, fie pe terenul aflat în proprietatea clădirii, trebuie foarte atent analizată, în stadiul de proiect zonal urban, din punct de vedere al impactului asupra mediului natural, pe de o parte, și din punct de vedere propriu clădirii, pe de altă parte.

Contribuția din surse regenerabile pentru a se verifica îndeplinirea nivelului nZEB ar trebui să se facă exclusiv în funcție de sursele individuale, la nivelul proprietății care include clădirea, respectiv la sistemele de utilizare SRE amplasate pe proprietatea (terenul) aferentă clădirii respective și eventual incluzându-se sistemele amplasate în apropiere (vecinătate) care sunt utilizate în comun de mai multe clădiri ale căror proprietăți sunt adiacente clădirii respective.

Nivelurile maxime de consum de energie primară se referă la energia totală utilizată din surse neregenerabile și regenerabile, în condițiile realizării confortului interior în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Tabel 2.11 Valorile limită maxim admise ale energiei primare totale (din surse regenerabile și neregenerabile) şi ale emisiilor de CO2 pentru clădirile al căror consum de energie este aproape zero

| Zona | Orizont | CLĂDIRI DE BIROURI |  | CLĂDIRI DESTINATE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI |  | CLĂDIRI DESTINATE SISTEMULUI SANITAR |  | CLĂDIRI DE LOCUIT COLECTIVE |  | CLĂDIRI DE LOCUIT INDIVIDUALE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| climatică |  | Energie primară | Degajări CO2 | Energie primară | Degajări CO2 | Energie primară | Degajări CO2 | Energie primară | Degajări CO2 | Energie primară | Degajări CO2 |
|  |  | [kWh/m2,an] | [kg/m2,an] | [kWh/m2,an] | [kg/m2,an] | [kWh/m2,an] | [kg/m2,an] | [kWh/m2,an] | [kg/m2,an] | [kWh/m2,an] | [kg/m2,an] |
| I | 31 dec. 2019 | 50 | 13 | 100 | 25 | 79 | 21 | 100 | 25 | 115 | 31 |
|  | 31 dec. 2021 | 45 | 12 | 92 | 24 | 76 | 21 | 93 | 25 | 98 | 24 |
| II | 31 dec. 2019 | 57 | 15 | 120 | 35 | 97 | 27 | 105 | 28 | 121 | 34 |
|  | 31 dec. 2021 | 57 | 15 | 115 | 30 | 97 | 26 | 100 | 27 | 111 | 30 |
| III | 31 dec. 2019 | 69 | 19 | 136 | 37 | 115 | 32 | 122 | 34 | 155 | 41 |
|  | 31 dec. 2021 | 69 | 19 | 136 | 37 | 115 | 32 | 111 | 30 | 145 | 40 |
| IV | 31 dec. 2019 | 89 | 24 | 172 | 48 | 149 | 42 | 144 | 36 | 201 | 51 |
|  | 31 dec. 2021 | 83 | 24 | 170 | 49 | 142 | 41 | 127 | 35 | 189 | 42 |
| V | 31 dec. 2019 | 98 | 28 | 192 | 56 | 174 | 49 | 152 | 38 | 229 | 57 |
|  | 31 dec. 2021 | 89 | 24 | 185 | 53 | 167 | 48 | 135 | 37 | 217 | 54 |

În România este stabilit ca energia din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere, să fie într-o proporție de minimum 30%.

Obținerea unui nivel ridicat de performanță energetică al clădirilor se poate face, acordând importanță unor aspecte, precum:

- Geometria și orientarea clădirii - geometria mai compactă poate să asigure un nivel de performanță energetică mai ridicat prin minimizarea suprafeței de transfer termic; aceasta este identificată prin raportul suprafaţă exterioară a anvelopei pe volum interior total al clădirii (A/V). Un nivel de compactitate avantajos este A/V≤0.7 m2/m3.

- Strategii de iluminat și soluţii de umbrire - La proiectarea anvelopei clădirii se recomandă crearea unei strategii de iluminare pentru a se asigura un control adecvat al nivelului de lumină naturală cât și a aportului solar de căldură mai ales pe faţada sudică și vestică. Funcţiunile clădirii care au nevoie de un nivel de iluminare mare se recomandă a fi dispuse pe faţada sudică iar spațiile cu un nivel de iluminare mai scăzut pe faţada opusă. Suprafaţa vitrată dispusă pe faţada sudică trebuie să asigure un raport optim suprafaţă vitrată-suprafaţa opacă, respectiv suprafaţa vitrată să fie în proporţie de 25-35%. In ceea ce priveşte suprafaţa interioară a peretelui în contact cu fereastra, se poate realiza o teşire care să ofere posibilitatea pătrunderii unei cantităţi mult mai mari de lumină naturală, fără a creşte dimensiunea ferestrelor. Sistemele de umbrire se aleg din faza iniţială de proiectarea clădirii, acestea având rolul de a reduce excesul de radiație solară care pătrunde în spațiile clădirii în perioada caldă a anului, precum și pentru controlul distribuţiei luminii naturale în încăpere. Sistemele de umbrire exterioare sunt cele mai eficiente în blocarea accesului aportului solar în spațiile clădirii, în timp ce sistemele interioare de umbrire nu sunt atât de eficiente având în vedere că radiaţia solară traversează suprafaţa de sticlă ajungând în spațiul interior, astfel că acest sistem asigură doar un control al luminii naturale. Cerinţele funcţionale ale sistemelor de umbrire se modifică în funcţie de regiunea geografică și zona climatică unde este amplasată clădirea. Jaluzelele orizontale sunt indicate pentru orientarea Sud iar cele verticale pentru Est și Vest. Pentru a nu adăuga un alt consum de energie și alte costuri în funcţionarea clădirii, sunt de preferat sistemele de umbrire create cu ajutorul anvelopei clădirii și/sau cele acţionate manual.

- Asigurarea unei ventilări adecvate a spațiului – prin prevederea de sisteme de ventilare mecanică dublu flux cu recuperarea căldurii (cu eficiență termică / de recuperare ridicată și consum specific de energie electrică pentru vehicularea aerului foarte redus). În vederea utilizării acestor sisteme în condiții de eficiență energetică, este necesară asigurarea unei permeabilități la aer a anvelopei clădirii cât mai reduse.

- Strategii de ventilare naturală - Eficienţa ventilării naturale depinde de o serie de factori: amplasamentul clădirii, împrejurimile clădirii, microclimat, geometria clădirii, dimensiunile ferestrelor, nivelul de zgomot exterior etc. Utilizarea răcirii nocturne prin ventilare naturală în timpul verii este indicată atunci când temperaturile aerului exterior sunt cu cel puțin 5K mai scăzute decât temperaturile interioare.

- Materialele utilizate - Pentru a cuantifica impactul materialelor utilizate se impune realizarea unei analize pe durata de viaţă a materialului (i.e. Life Cycle Assessment)

- Acustica clădirii - Acustica clădirii include: izolarea acustică definită prin izolarea la zgomotul aerian și izolarea la zgomot de impact, tratarea fonică și stabilirea unui timp de reverberaţie adecvat funcţiunii clădirii. Acustica clădirii este influenţeată seminificativ de materialele utilizate la realizarea elementelor de clădire.

- Soluţii constructive pentru anvelopa clădirii - O abordare corectă a proiectării soluţiilor constructive pentru anvelopa clădirii prin utilizarea soluţiilor pasive de realizare a nivelului de clădiri nZEB va avea ca rezultat un nivel de consumuri energetice scăzut precum și un confort interior adecvat funcţiunii clădirii.

- Evitarea si/sau minimizarea efectelor punților termice – O abordare atentă a punților termice trebuie să asigure continuitatea sratului de termoizolație a anvelopei și limitării punților termice locale (la îmbinarea ferestrelor, ușilor și altor deschideri în anvelopa clădirii cu elementele de construcție opace, punți termice străpunse.

Proiectarea la nivel nZEB a anvelopei clădirii trebuie să includă următoarele aspecte:

- Realizarea unui nivel de izolare termică care să asigure valorile rezistenţelor termice cerute pentru nZEB, inclusiv un impact minim al punților termice, să asigure o permeabilitate la aer redusă și o performanță termică ridicată a ferestrelor și ușilor, cu un factor solar cât mai ridicat care să asigure maximizarea aporturilor termice solare pe durata perioadei de încălzire. Se recomandă atingerea următoarelor performanțe (definite prin conceptul de Casă Pasivă):

- transmitanţele termice / valorile-U pentru elemente opace: pentru pereți exteriori și acoperiș U ≤ 0,15 W/(m²K), pentru placa pe sol U ≤ 0,25 W/(m²K),

- minimizarea punților termice în primul rând prin asigurarea continuității stratului de termoizolare și în al doilea rând prin protejarea termică a tuturor străpungerilor în anvelopa termică a clădirii, valoarea medie a transmitanței termice liniare ψmed < 0,15 W/(m.K),,

- utilizarea ferestrelor cu ramă termoizolantă și vitraj triplu low-e, prevăzut cu distanțier cald, având transmitanța termică Uw < 0,8 W/m²K și vitraj cu factor solar g > 0,5,

- asigurarea unui nivel de etanșare la aer a anvelopei: n50 ≤ 0,6 h-1,

- prevederea sistemelor de ventilare cu recuperarea căldurii, cu eficiența de recuperare a căldurii (nominal) > 60% și eficiența electrică a echipamentului de ventilare < 0,50 W.h/m³,

- necesar anual de energie pentru încălzire/răcire ≤ 15 kWh/(m²an),

- frecvența de supraîncălzire pe perioada verii ≤ 10% (θ > 25 °C).

Pentru obținerea unui necesar de energie foarte scăzut sau aproape egal cu zero, în tabelul 2.12 se prezintă valorile recomandate, într-o primă etapă, pentru transmitanța termică/rezistența termică a elementelor care alcătuiesc anvelopa termică a clădirilor nZEB în România. Se va urmări prevederea straturilor termoizolante continuu pe conturul anvelopei clădirilor.

- Minimizarea punţilor termice – detalii și alcătuiri constructivei adecvate, prin limitarea valorii medii a transmitantei termice liniare ψm ≤ 0,15 W/(m.K). Documentarea calculelor valorii ψm se face prin prezentarea analizei tuturor detaliilor reprezentative anexat la raportul de calcul pentru îndeplinirea cerințelor minime de performanță energetică, conform nivelurilor stabilite pentru nZEB.

- Utilizarea unor suprafețe vitrate performante, poziționarea corectă în raport cu alcătuirea constructivă a parții opace și etanșarea corectă pe contur, controlul unui factor de transmisie a energiei solare, g, adaptat la condițiile particulare ale fiecărei fațade în funcție de destinație, procent de vitrare, condiții de confort, orientare etc. precum și prevederea de dispozitive de protecție termică adecvate.

- Evaluarea soluţiilor de anvelopă la transferul de masă.

- Utilizarea inerţiei termice a clădirii și întocmirea verificărilor privind stabilitatea termică pentru alcătuirile constructive ușoare.

- Minimizarea infiltraţiilor prin zonele de neetanşeitate ale clădirii, prevederea unui strat continuu de etanșare la aer. Permeabilitatea la aer a clădirii la nivel nZEB trebuie să fie determinată conform SR EN ISO 9972 și trebuie să îndeplinească una din condițiile limită:

- n50 (numărul de schimburi de aer la 50 Pa) ≤ 1,0 sch/h sau

- q50 (permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii la 50 Pa) ≤ 1,0 m³/h/m².

- Sistem tehnic prin care se face ventilarea clădirii cu recuperarea căldurii. Clădirea nZEB trebuie să fie prevăzută cu sistem de ventilare dublu flux (echilibrat) cu recuperarea căldurii din aerul extras, cu îndeplinirea următoarelor condiții limită: eficiența de recuperare a căldurii (nominal) > 75% și eficiența electrică a echipamentului de ventilare < 0,50W.h/m³.

Tabel 2.12.- Valori medii U şi R pentru elemente de anvelopă ale clădirii tip nZEB în România

| Elementele anvelopei clădirii | Valori medii |  |
| --- | --- | --- |
|  | U W/(m2K) | R m2K/W |
| Pereţi exteriori | 0,25 | 4,00 |
| Ferestre | 1,00* | 1,00 |
| Acoperiş | 0,12 | 8,33 |
| Planşeu peste subsol neîncălzit/ Placa pe sol | 0,33 | 3,03 |

Notă: *ferestrele sunt de tipul vitraj triplu

- Permeabilitatea la aer a unei clădiri

- Parametrul fizic care descrie permeabilitatea (etanșeitatea) la aer a unei clădiri este rata de infiltrații sau număr de schimburi de aer pe ora, notată cu na (h-1), reprezentând debitul de aer infiltrat raportat la volumul util al clădirii la o diferență de presiune dată. In calculele de certificare energetica se va folosi valoarea acestui parametru, na, corespunzătoare unei acțiuni medii a vântului; aceasta se materializează printr-o diferență de presiune exterior-interior medie anuala de 4Pa (presiune mai mare la exteriorul clădirii). Principalii parametri care influențează permeabilitatea la aer a clădirii sunt diferența de presiune exterior-interior și starea de degradare a tâmplăriei exterioare a clădirii. Alți parametri precum expunerea clădirii la acțiunea vântului si adăpostirea clădirii față de acțiunea vântului au o influență asupra diferenței de presiune exterior-interior.

- Pentru determinarea permeabilității la aer a unei clădiri se pot folosi metode experimentale (metoda presurizării – SR EN ISO 9972, a se vedea 2.5.1) sau se estimează această performanță în funcție de principalii factori ce influențează permeabilitatea la aer a clădirii (a se vedea 2.5.2).

- Pentru clădirile prevăzute cu ventilare mecanică dublu flux (sistem echilibrat) este obligatorie determinarea permeabilității la aer a clădirii prin metoda presurizării – SR EN ISO 9972.

- 2.5.1. Determinarea permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a clădirii prin metoda presurizării

Determinarea permeabilității la aer se realizează prin metoda creării unei diferențe de presiune prin intermediul unui ventilator, în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9972.În acest context, se definesc:

Debit de aer prin neetanșeități – debitul de aer care traversează anvelopa clădirii,

Anvelopa clădirii – contur sau limite care separă interiorul clădirii, sau o parte a clădirii în care se face încercarea, de mediul exterior sau de o altă clădire sau parte de clădire,

Număr de schimburi de aer – debitul de aer prin neetanșeități care traversează anvelopa clădirii împărțit la volumul interior al clădirii,

Permeabilitate la aer – debitul de aer prin neetanșeități care traversează anvelopa clădirii împărțit la aria totală a anvelopei.

Indicatorii de performanță pentru permeabilitatea la aer a clădirii, determinați conform SR EN ISO 9972 sunt:

- numărul de schimburi de aer la o diferenţă de presiune de 50 Pa, n50  [1/h] (valori indicative pentru clădirile rezidențiale ventilate natural în tabelul 2.13a),

- permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii la 50 Pa, q50  [m³/h/m²],

- curba de scurgeri de aer, definită prin exponentul de presiune pentru scurgerile de aer, n [-], și de coeficient de scurgeri de aer, CL [m³/h/Pan].

Tabel 2.13a. Număr de schimburi de aer echivalent la o diferență de presiune de 50 Pa a unei clădiri (n50)

Tabel 2.13b. Alegerea numărul de schimburi de aer la o diferență de presiune de 4 Pa a unei clădiri rezidențiale

Metoda prezentată este aproximativă, prin estimarea vizuală a stării de degradare a rostului și a numărului de schimburi de aer la o diferență de presiune de 4 Pa. Este posibil ca pentru unele obiective această metode sa nu fie suficient de precise, caz in care se vor adopta metode experimentale de determinare a acestei caracteristici a clădirii (metoda presurizării – SR EN ISO 9972, a se vedea 2.5.2).

- 2.5.2. Estimarea calitativă a permeabilității la aer (a performanței de etanșeitate la aer) a clădirii prin parametri caracteristici

Metoda se aplică exclusiv la clădirile cu ventilare naturală.

Pentru aceasta a doua cale de estimare a permeabilității se vor determina mai întâi clasele parametrilor care influențează permeabilitatea la aer.

Clasa de expunerea unei clădiri față de acțiunea vântului se va determina funcție de poziționarea ferestrelor pe anvelopa clădirii. Se vor considera trei clase de expunere: expunere simpla (ES), expunere medie (EM) si expunere dubla (ED), diferențiate conform figurii 2.4.

Clasa de adăpostire a clădirii la acțiunea vântului se va determina corespunzător poziției clădirii

Figura 2.6. Clasa de expunere și clasa de adăpostire a clădirii

Starea de degradare a tâmplăriei reprezintă principalul factor care influențează debitului de aer infiltrat și permeabilității la aer a unei clădiri. Vizual, se va estima starea de degradare a tâmplăriei. Mai jos se prezinta o descriere a diferitelor stări de degradare pentru tâmplărie (clasică de lemn, metalică, PVC, aluminiu) și valorile medii de permeabilitate la aer.

Stările de degradare ale tâmplăriei clasice de lemn:

L1 -	în stare bună, nouă, cu garnituri de etanșare

L2 - 	în stare bună, noua, fără garnituri de etanșare

L3 - 	veche, fără o stare de degradare vizibilă

L4 - 	veche, cu ramă mobila puțin curbată (trebuie ridicată rama pentru a fi închisă fereastra)

L5 - 	veche, cu ramă mobilă intrata în proces de degradare a lemnului (lemn putred) dar rostul nu este vizibil

L6 - 	cu ramă putredă, cu rost vizibil (3-4mm lățimea rostului la partea opusă a balamalelor)

Stări de degradare ale tâmplăriei clasice cu ramă metalică (cornier):

M1 -	în stare bună, cu garnituri de etanșare

M2 - 	în stare bună, fără garnituri de etanșare

M3 - 	vizibila degradată, vopsea dezlipită

M4 - 	în stare ruginită

M5 - cu metal umflat de rugină în zona balamalelor (5mm lățimea rostului la partea opusă balamalelor)

Stările de degradare ale tâmplăriei de PVC (simplu/dublu/triplu vitraj):

P1 -	cu garnitură nouă, în stare bună, flexibila (min 0.5)

P2 -	cu garnitură învechită, care nu mai este flexibilă

P3 -	cu rama deformată sub acțiunea căldurii

P4 -	cu rama căzută, din cauza degradării feroneriei

Stările de degradare ale tâmplăriei de Aluminiu (simplu/dublu/triplu vitraj):

A1 -	cu garnitură nouă, în stare bună, flexibilă

A2 -	cu garnitură învechită

A3 -	cu rama degradată din cauza degradării feroneriei

Pentru clădiri existente, numărul de schimburi de aer la o diferență de presiune de 4 Pa, na, se va estima din tabelul 2.13b, ȋn funcție de: categoria clădirii (clădire individuală / cu mai multe apartamente), clasa de expunere, clasa de adăpostire și starea de degradare a tâmplăriei. Dacă starea de degradare a tâmplăriei clădirii existente nu se regăsește în stările de degradare mai sus menționate, se recomandă folosirea aceluiași tabel, iar estimarea etanșeității se va realiza prin interpolare sau extrapolare după caz.

În cazul alegerii numărului de schimburi de aer na, se va tine cont de faptul ca acesta este un parametru de calcul ce provine din raportul dintre debitul de aer si volumul de aer al spatiului respectiv. De exemplu, se va alege un parametru na corespunzator unui spatiu neincalzit (functie de starea de degradare a tamplariei exterioare a spatiului neincalzit) si se va inmulti cu volumul aceluiasi spatiu neincalzit.

În cazul clădirilor a căror fațadă este caracterizată de mai multe tipuri de tâmplărie se va estima o permeabilitate medie ce caracterizează întreaga clădire sau întreaga fațadă. In această situație, estimare permeabilitatii la aer a clădirii se realizează în trei etape:

- Se vor determinarea din planuri suprafetele utile incalzite ale apartamentelor corespunzatoare pentru fiecare tip de tamplarie Sui (m2) ;

- Se vor determina ratele de infiltratii pentru fiecare tip de tamplarie, nai (1/h),  fie prin metoda experimentală fie prin extimare in functie de starea de degradare a tamplariei);

- Se va calcula o valoare medie pentru intreaga cladire, na (1/h), ca medie ponderată cu suprafetele utile.

na=iSuiSuinai										 (2.13)

În situația în care clădirea care trebuie certificată nu are o înălțime constantă între nivele, atunci ponderarea se va face cu volumele încălzite ale apartamentelor corespunzătoare pentru fiecare tip de tâmplărie în loc de suprafețele utile.

- Etape pregătitoare calculului de necesar de energie pentru încălzirea şi/sau răcirea clădirilor

- Descrierea procedurii de calcul

Etapele care trebuie urmate pentru evaluarea necesarului de energie în clădirile dotate cu sisteme de încălzire, răcire, umidificare, dezumidificare, climatizare (ȋncălzire şi răcire) şi ventilare mecanică, sunt prezentate succint în continuare, într-o ordine care asigură o abordare rapidă şi coerentă. Acestea sunt detaliate în această metodologie, în paragrafele specificate.

- Se defineşte clădirea (destinaţia principală şi tipul clădirii : exemplu, şcoală, clădire nouă, veche, reabilitată etc.) ;

- Se precizează caracteristicile geometrice şi termice ale elementelor de anvelopă ale clădirii exprimate prin suprafeţe : exterioare, interioare, pe sol, volume, rezistenţe termice, punţi termice, capacităţi termice ;

- Se stabilesc sistemele cu care este dotată clădirea ; în cazul în care acestea lipsesc, dar sunt necesare din considerente minime de confort termic, se consideră dotări fictive, care funcţionează la parametrii corespunzători tipului de clădire ;

- Se stabilesc condiţiile interioare de referinţă (temperaturi, umidităţi, pentru sezonul de încălzire şi cel de răcire, după caz) - (date din proiect, reglementări tehnice) precum şi debitele de aer de ventilare necesare (proiect, reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare) ;

- Se alege metoda de calcul (orară, lunară, în funcţie de tipul sistemului, de complexitatea şi de precizia urmărită a calculelor; în această metodologie, necesarul de energie pentru încălzire, răcire, climatizare este evaluat cu o metodă de calcul lunar. Un calcul orar necesită un program de calcul care rezolvă sisteme mari de ecuaţii. Pentru determinarea temperaturii interioare în clădiri, care se stabileşte în regim liber (fără sisteme de ȋncălzire sau răcire), se prezintă o metodă de calcul orar ( paragraful 2.12)

- Se stabilesc parametrii climatici exteriori, în funcţie de amplasarea clădirii şi de metoda de calcul aleasă (date lunare, orare) ;

- Se realizează zonarea termică a clădirii urmărind principiile din 2.6.2; această etapă este foarte importantă, deoarece calculul termic şi energetic se efectuează pe zonă termică. De asemenea, se alege dacă se adoptă modelul cu zone termice cuplate sau necuplate termic; doarece zonele cuplate termic necesită date suplimentare şi procedura de calcul este dificilă, acest model nu se recomandă pentru metoda de calcul lunar ;

- Se stabileşte perioada de calcul; pentru metoda lunară detaliată în continuare, perioada de calcul este perioada de funcţionare a instalaţiilor – o metodǎ simplificatǎ este prezentatǎ la paragraful  2.11 .

- Se determină, după caz, temperatura interioară folosind o metodă orară ; la nivelul de tratare din această metodologie, se urmăreşte posibilitatea funcţionării în regim liber, fără sisteme, folosind o secvenţa climatică corespunzătoare (dorită de evaluator pentru a evita climatizarea ȋn acea perioadă).

- Zonarea termică

Pentru calculul performanței energetice, obiectul evaluat (clădire sau parte de clădire) trebuie tratat  ca o zonă termică unică sau, dacă este necesar, trebuie împărţit în mai multe zone termice. Zonarea termică ia în considerare complexitatea clădirii și a instalațiilor, diferitele condiţiile de exploatare.

Pentru zonare, se iau de asemenea în considerare zonele deservite de un sistem tehnic  (instalație), sau de o parte a acestuia, care reprezintă o parte a clădirii care are un necesar de calcul relativ uniform pentru utilitatea deservită de instalație (datorită unor parametri apropiaţi ca valori: temperatură, debit de aer etc).

Tipul de obiect evaluat (clădire nouă, cladire existentă) și tipul de aplicaţie (certificat energetic, cerințe minime de performanță energetică), poate influenţa diferenţierea în zone termice și zone deservite de sisteme tehnice.

Acolo unde zonă deservită de o instalație care asigură o utilitate nu coincide cu o zonă termică, se introduc reguli de împărţire și grupare care sunt prezentate mai jos.

Pentru specificarea zonelor termice și a zonelor deservite de o instalație, se utilizează spațiile elementare. Un spațiu elementar aparține unei singure zone termice și unei singure zone deservite de o utilitate; O zonă termică este o parte a clădirii care constă dintr-un set de spatii elementare pentru care se efectuează acelaşi bilanț termic.

O zonă deservită de un sistem tehnic este o parte a clădirii care constă dintr-un set de spatii elementare care împart, pentru calcul, un necesar uniform sau sunt deservite de o anumită parte a unui sistem (subsistem) tehnic.

O tratare completă a regulilor adecvate pentru zonare, este dezvoltată SR EN ISO 52000-1:2017 (art. 3, 9, 10).

Exemplu : un spațiu elementar constă dintr-un grup de birouri adiacente care sunt în aceeaşi zonă termică și aceeaşi zonă deservită de instalaţia de preparare a apei calde de consum, aceeaşi zonă deservită de sistemul de ventilare, de instalațiile de încălzire și răcire și subsistemele acestora și de instalaţia de iluminat.

Spaţiul elementar este utilizat de asemenea pentru schimbul de date de calcul între zonele deservite de o instalație și zonele termice, utilizând regulile de împărţire și grupare. Acest fapt dă posibilitatea atribuirii de date unui grup de spatii elementare care formează o unitate de clădire sau o anumită parte a clădirii.

Spaţiul elementar nu este utilizat în calculele reale: calculele reale sunt realizate pe zonă termică (calcule de bilanț termic) și suplimentar pe fiecare tip de zonă deservită de un sistem tehnic (pentru calcule legate de sistem/instalații).

În metoda pas cu pas, prezentată în continuare, spațiile sunt combinate sau împărţite pentru a constitui zone termice. Metoda permite ca să se aleagă proceduri diferite pentru una sau mai multe etape. Se disting următoarele etape:

a) - se specifică, pentru fiecare spațiu, categoria acestuia;

b) - în cazul unor deschideri mari între spaţii, acestea sunt incluse în aceeaşi zonă termică;

c) - o zonă termică este împărţită astfel încât să nu conţină decât spatii deservite de aceleaşi utilități;

d) - zonele încălzite, răcite, climatizate alăturate pot să fie combinate, dacă au condiții termice sau de utilizare identice sau similare;

e) - în cazul unui calcul propriu (specific, - acest tip de calcul se va detalia în continuare) al unui sistem, o zonă termică poate să fie împărţită, pentru a se obține o oarecare omogenitate în sistemul sau subsistemul din interiorul zonei;

f) - o zonă termică trebuie împărţită astfel încât să fie, într-o oarecare măsură, omogenă în bilanţul termic; criteriile sunt mai stricte dacă este implicată și răcirea.

In acest scop, sunt considerate două părţi diferite ale zonei termice, (fiecare acoperind minim 25% din  aria utilă de pardoseală a zonei) dacă este ȋndeplinit unul din criteriile următoare:

- între cele două părţi ale zonei termice, aporturile interne medii lunare (inclusiv pierderile recuperabile ale sistemului) plus aporturile solare dintr-o lună rece reprezentativă, sunt estimate ca fiind diferite de cel puţin trei ori. Aceasta nu se aplică dacă valoarea medie este mai mică de 15W/m2 aria utilă de pardoseală.

- în plus, dacă este implicat calculul necesarului sau sarcinilor de răcire sau calculul de temperatură interioară, zona termică trebuie împărţită dacă:

  - se estimează că între cele două părţi, capacitatea termică eficace interioară (metodă lunară), diferă cu mai mult de două clase,

  - se estimează că între cele două părţi, aporturile interne medii lunare, inclusiv pierderile recuperabile ale sistemului, plus aporturile solare ale unei unei luni calde reprezentative, diferă de cel puţin trei ori. Aceasta nu se aplică dacă valoarea medie este inferioară valorii 30W/m2 de arie utilă de pardoseală.

g) - zonele neȋncălzite, nerăcite, neclimatizate alăturate pot să fie combinate ;

h) - o zonă termică mică poate fi (re)combinată cu o zonă termică adiacentă dacă are acelaşi ansamblu de utilități, dar condiții de utilizare diferite;

i) - o zonă termică foarte mică poate fi (re)combinată cu o zonă termică adiacentă chiar dacă are un ansamblu diferit de utilități.

Anumite spatii neîncălzite, nerăcite, neclimatizate pot avea prin ipoteză, din motive de simplificare, aceleaşi condiții de utilizare ca și spațiile climatizate alăturate, urmȃnd ca ulterior fie racordate la acestea. De exemplu: pod, scară, atrium și garaj.

Alegerea ipotezei că aceste spatii neîncălzite, nerăcite, neclimatizate au aceleaşi condiții de utilizare ca spațiile încălzite, răcite, climatizate alăturate, poate avea o influenţă foarte importantă asupra performanței energetice calculate. De asemenea, alegerea de a include dimensiunea acestor spatii, cum ar fi  aria utilă de pardoseală,  aria de referință a pardoselii sau volumul de referință, în dimensiunea clădirii poate avea o influenţă foarte importantă asupra indicatorului numeric pentru performanţa energetică.

Dacă există infiltraţii mari de aer, vitraje, punţi termice, suprafețe de pardoseală pe sol, nu este posibil să se aleagă zonele numai pe baza considerentelor fizice și geometrice ale clădirii; este necesar să se urmărească ponderea acestora în bilanţul termic, a cărui uniformitate relativă devine criteriul preponderent pentru zonarea termică.

Următoarele spaţii trebuie vor fi considerate întotdeauna ca neclimatizate:

- spațiile puternic ventilate; un spațiu este considerat puternic ventilat dacă debitul de ventilare este mai mare de 3 dm3/(s.m2) de arie utilă de pardoseală (10.8 m3/(h.m2)

- spațiile cu deschidere mare spre exterior; un spațiu este considerat cu o deschidere mare spre aerul exterior dacă are o suprafaţă totală (deschisă permanent) mai mare de 0,003 m2/m2 de arie utilă de pardoseală.

O categorie de spațiu este caracterizată printr-un ansamblu specific de condiții de utilizare. Toate spațiile alăturate care aparțin aceleiaşi categorii de spațiu sunt deci iniţial grupate într-o zonă termică.

Spaţiile neîncalzite, nerăcite, neclimatizate, alăturate spaţiilor încălzite, răcite, climatizate, sunt în general modelate în mod simplificat; totuşi, dacă o zonă neîncălzita, nerăcită, neclimatizată are un efect important asupra calculului global, ea poate fi considerată ca o zonă încălzita, răcită, climatizată (a cărei putere de încălzire și de răcire este zero).

Aceste spatii, complet înconjurate de alte spatii din anvelopa termică, sunt prin ipoteză, de aceeaşi categorie ca și spațiul adiacent. În cazul unde există mai multe categorii alăturate, este aleasă categoria cu cea mai mare suprafaţă de pardoseală.

In cazul deschiderilor mari, permanente între două spaţii, spațiile sunt combinate într-o singură zonă termică. Uşile care pot rămâne deschise frecvent sunt considerate ca deschideri mari permanente. O deschidere a unui spațiu către alte spatii din anvelopa termică este considerată mare, ca și în cazul deschiderilor spre exterior, dacă are o suprafaţă totală (deschisă permanent) de cel puţin 0,003 m2/m2 de arie utilă de pardoseală a acestui spațiu.

Dacă între spaţii sunt condiţii termice de utilizare diferite, se aplică condiţiile cele mai severe, cu excepţia zonelor mici sau foarte mici, idem condiţiile i) şi j) de mai sus.

Condiţiile termice de utilizare sunt definite ca fiind reglaje minime și maxime de temperatură/umiditate și perioadă de reglare, ca număr de ore/ zi și de zile/săptămână.

Zonele încălzite, răcite, climatizate alăturate pot fi combinate dacă au condiții termice de utilizare identice sau similare și anume când sunt îndeplinite condiţiile următoare:

- diferenţa dintre reglajele de temperatură pentru încălzire este mai mică de 4 grade și diferenţa dintre reglajele de conţinut de umiditate minim și maxim este mai mică de 0,2 kg/kg aer uscat; și

- perioadele de funcţionare zilnice nu diferă cu mai mult de trei ore ; astfel gruparea nu este posibilă dacă o zonă termică este utilizată în weekend și cealaltă nu este.

În cazul combinării zonelor climatizate alăturate, cu îndeplinirea condițiilor de mai sus, se aplică valorile medii ponderate pentru condiţiile termice. Ponderarea este realizată conform regulilor de aplicare date în SR EN ISO 52000-1, pentru subdivizarea zonelor termice.

Zonele încălzite, răcite, climatizate alăturate pot fi de asemenea combinate, pentru clădirile rezidenţiale; în acest caz, regula se aplică pentru media spaţială a punctelor de calcul.

Impărţirea în funcţie de proprietăţile specifice sistemului/subsistemui tehnic se face astfel : în cazul calculului propriu (specific) al un sistem, ţinând seama de parametrii specifici de încălzire, răcire, ventilare sau umidificare/dezumidificare ale sistemului, s-ar putea să fie necesar ca o zonă termică să fie împărţită, pentru a atige o oarecare omogenitate în sistemul sau subsistemul unei zone termice.

Pentru evaluarea proprietăţilor de transmisie a căldurii și aprecierii transferului termic și a aporturilor din zona neclimatizată, se disting două tipuri de zone neîncălzite, nerăcite, neclimatizate:

- zonă interioară (ztui): frontiera pentru transmisia termică este considerată închiderea exterioară.

Figura 2.7. Reprezentarea schematică a zonelor neclimatizate interioare și exterioare

O zonă este considerată interioară, ztui, în cazul în care:

–	proprietăţile termice și geometrice ale elementelor de clădire exterioare pot fi determinate  mai precis decât cele ale elementelor interioare;

–	aporturile interne și solare în spaţiului adiacent nu sunt foarte mari (seră, atrium).

- zonă exterioară (ztue): frontiera pentru transmisia căldurii este considerată închiderea interioară; acesta este de obicei tipul de zonă considerat, dacă nu există condiţiile enunţate mai sus.

Pentru a avea suficientă omogenitate în bilanțul termic, divizarea se poate baza pe următoarele criterii de bună practică: diferenţe de 4 W/m2 pentru aporturile interioare, la care se adaugă 0,20 × 150 W/m2 aporturi solare, ceea ce conduce la diferenţe maxime ȋntre spatii de 34 W/m2 (conform SR CEN ISO/TR 52016-2:2017).

Pentru a lua în considerare efectul unei zone neîncălzite, nerăcite, neclimatizate, adiacentă unei zone încălzite, răcite, climatizate, este necesar un factor de corecţie. În cazul mai multor zone de acest tip este necesar și un factor de distribuţie, pentru care calculul va fi detaliat în continuare.

Există diferite metode pentru a lua în considerare efectul unei zone neîncălzite, nerăcite, neclimatizate asupra transferului termic prin transmisie și ventilare și asupra aporturilor de căldură, unele dintre acestea fiind detaliate în continuare.

- Temperatură calculată într-o zonă neîncălzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă

Temperatura în zona  neîncălzită, nerăcită, neclimatizată este necesară pentru a evalua, transferul de căldură ale zonelor ȋncălzite/răcite, către o astfel de zonă, precum și pierderile termice ale generatoarelor de căldură sau de frig, ale sistemelor de stocare și de distribuţie (canale și conducte) situate în spațiile neclimatizate. Pentru simplificare, se va considera temperatura aerului și nu cea operativă.

Temperatura medie lunară într-o zonă neîncălzita, nerăcită, neclimatizată exterioară sau interioară k, θztu,k;m, în °C, este dată de relația:

(2.14)

unde, pentru fiecare lună m:

|  | bztu,k;m | - factorul de corecţie pentru zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă k, în luna m, determinat ȋn continuare ; |
| --- | --- | --- |
|  | θcalc;H/C;ztc,j;m | - temperatura setată (de calcul) din zona adiacentă j, încălzită, răcită, climatizată, conform reglementărilor tehnice de instalaţii, în °C; |
|  | θe;a;m | - temperatura medie lunară a aerului exterior, în °C. |

În cazul zonelor încălzite, răcite, climatizate alăturate multiple, temperaturile sunt ponderate folosind factorul de distribuţie pentru transferul termic dintre zona ztcj și zona neîncălzită, k, Fztc,j;ztu,k;m.

Temperatura din zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată, nu ia în considerare efectul aporturilor interne sau solare. Acestea sunt atribuite, după caz, zonei sau zonelor încălzite, răcite, climatizate alăturate.

În cazul zonelor încălzite, răcite, climatizate aflate in contact cu zone neîncălzite, nerăcite, neclimatizate (casa scării, subsol, pod etc.) sunt necesare bilanţuri termice pentru toate zonele.

- Factori de corecţie şi de distribuţie

Factorul de corecţie pentru zona neîncălzită, nerăcită în luna m, bztu,m, este dat de:

unde,								 (2.15)							 (2.16)

Formula de calcul pentru b este valabilă doar dacă zona neîncălzită nu este adiacentă altei zone neîncălzite.

In cazul zonelor climatizate alăturate multiple, temperaturile sunt ponderate folosind un factor de distribuţie pentru transferul termic dintre zona climatizată ztcj și zona neclimatizată k, Fztc,j;ztu,k;m,

Sintetic, factorul de distribuţie este calculat pentru luna m, ca în figura 2.8,

Figura 2.8. Determinarea factorului de distribuţie

unde

|  | Fztc,i;ztu;m | - factorul de distribuţie pentru transfer termic între zona încălzită, răcită, climatizată i şi o zonă neîncălzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă ztu, |
| --- | --- | --- |
|  | Hztu;e;m | - coeficientul de transfer termic ȋntre zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată ztu şi exterior în W/K; |
|  | Hztu;tot;m | - suma coeficienţilor de transfer termic dintre zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată ztu, şi zonele incalzite, racite, climatizate alăturate şi exterior, în W/K; |
|  | Hztc,j;ztu;m | - coeficientul de transfer termic dintre zona încălzită, răcită, climatizată ztc,j şi zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată ztu, în W/K; |

(2.17)

unde, pentru o zonă neîncălzită, nerăcită, neclimatizată k, în lună m:

|  | Hztu;e;k;m | - coeficientul de transfer termic între zona neîncălzită/nerăcită/neclimatizată şi exterior, în W/K; |
| --- | --- | --- |
|  | Htr;ue k;m | - coeficientul de transfer termic prin transmisie între zona neincalzita/nerăcita/neclimatizată şi mediul exterior, în W/K; |
|  | cztu;ve | - un coeficient care exprimă efectul ventilării prin închiderea exterioară ; se recomandă cztu;ve = 0,5. |

- Clădiri sau unităţi de clădiri rezidenţiale, corecţii pentru temperatura medie interioară a spaţiului

Pentru clădirile /unitățile de clădiri rezidenţiale, unde  părţi importante nu sunt încălzite sau răcite, temperatura setată trebuie corectată. Sunt prezentate trei opţiuni pentru corecţia temperaturii, după cum urmează:

- pentru zonă unică, fără corecţie:

Când clădirea sau unitatea de clădire rezidenţială este calculată ca o zonă unică, ztc: temperatura setată pentru clădirea/unitatea de clădire, calculată ca o singură zonă  ztc, este egală cu temperatura setată a spaţiilor complet încălzite, răcite, climatizate, stabilită conform   reglementărilor tehnice de instalaţii de ȋncălzire şi de ventilare/climatizare.

- pentru zonă unică, cu corecţie:

- pentru încǎlzire

în acest caz, temperatura setată corectată este egală cu temperatura setată a spaţiilor complet climatizate (conform reglementărilor tehnice de instalaţii de ȋncălzire şi de ventilare/climatizare.), din care se scade mărimea Δθint;set;H,m:

(2.18)

unde, pentru zona unică, ztc, în luna m.

HH;e;spec;ztc;m - coeficient de transfer termic specific prin transmisie și ventilare, în W/(m2·K) calculat cu:

(2.19)

| HH;tr;ztc;m | - coeficient de transfer termic global prin transmisie, în W/K; |
| --- | --- |
| HH;ve;ztc;m | - coeficient de transfer termic prin ventilare, în W/K; |
| Ause;ztc | - aria utilă a pardoselii, în m2; |
| fmod;t | - fracţia de timp în care partea climatizată a clădirii este utilizată la un nivel de confort moderat faţă de nivelul de confort maxim ; se recomandă : fmod;t = 0,8 ; |
| fmod;sp | - fracţia din spaţiul clădirii climatizat moderat; se recomandă : fmod;sp = 0,5 ; |
| HH;int;spec | - - coeficientul de transfer termic interior global, raportat la aria utilă de pardoseală în W/(m2⋅K) ; se recomandă : HH;int;spec = 2 ; |
| θint;set;H;stc | - temperatura setată în spaţiile complet climatizate, în °C; |
| θe;a;m | - temperatura exterioară medie lunară, în °C. |

- pentru răcire

Temperatura setată pentru o clădire/unitate de clădire, calculată ca o zonă unică ztc, este considerată egală cu temperatura setată din spațiile climatizate conform reglementării tehnice pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare.

- pentru zone termice necuplate: calculul se efectueazǎ pentru zone diferite, necuplate  termic. În acest caz, este neglijat schimbul de căldură interior prin transmisie termică, ventilare și circulaţia aerului între zone.

  - Calculul necesarului de energie pentru climatizare (încălzire şi răcire) folosind metoda de calcul lunar  - relaţii generale

Metoda de calcul lunar se aplică pentru determinarea necesarului de energie (sensibilă și latentă), în situaţia de încălzire și de răcire a clădirilor.

Există două categorii de calcul: al necesarului de bază și al necesarului propriu (specific) al sistemului.

Calculul necesarului de energie lunar de bază pentru încălzire/răcire și pentru umidificare/dezumidificare, se face fără a lua în considerare influenţa instalațiilor din clădire. Un astfel de calcul se efectuează dacă, pentru categoria de spațiu dată, condiţiile interioare necesită un sistem de încălzire/răcire, dar acesta nu există sau este subdimensionat.  Trebuie ȋnsă inclusă, în calculele necesarului de bază, unitatea de recuperare de căldură din inatalaţia de ventilare .

Calculul necesarului de căldură propriu al sistemului ia în considerare influenţa sistemelor asupra energiei necesare. Astfel, se includ :

  - pierderile termice recuperabile ;

  - corectarea temperaturii setate ;

  - limitarea sezonului de încălzire sau de răcire pentru calcul ;

  - calculul cu un sistem de încălzire/răcire fictiv, în absenţa unui sistem de încălzire sau de răcire.

În calculul necesarului de energie propriu al sistemelor, trebuie luată în considerare durata sezonului de funcţionare a instalațiilor. Aceasta poate să fie mai scurtă decât în calculul necesarului de energie de bază. In cazul utilizării acestui tip de calcul, poate fi necesară repetarea calculelor datorită interacţiunii dintre cerințele de calcul și caracteristicile specifice și de reglare ale sistemelor.

Necesarul de energie pentru încălzire, răcire și umidificare/dezumidificare este calculat în ipoteza unei puteri infinite a sistemelor.

Pe perioada unei luni, necesarul de energie este determinat făcând două calcule separate, cu valori corespunzătoare pentru diferitele variabile și parametri, în condiții specifice pentru încălzire sau răcire (de exemplu, pentru ventilare, recuperarea de căldură, protecţie solară, etc.).

Necesarul de energie pentru încălzirea/răcirea aerului de ventilare într-o unitate centrală sau locală de tratare a aerului, nu sunt incluse în această metodă.

Calculul include componentele energiei care traverseazǎ lunar anvelopa zonei termice, între interior și exterior (transfer, aporturi solare, și radiaţia către cer) și energia provenită de la sursele interioare de căldură și umiditate (aporturi interne). Acestea sunt reprezentate sintetic în figura 2.9.  Relaţiile de calcul sunt detaliate în paragrafele următoare 2.7.1 – 2.7.4.

QH,C;ht – necesar termic total pentru încălzire/ răcire, QH,C;tr - transfer prin transmisie pentru încălzire/răcire, QH,C;ve - transfer prin ventilare pentru încălzire/răcire, QH,C;sol - suma aporturi solare, QH,C;int - suma aporturilor interne, QH,C;gn- aporturile termice totale, pentru încălzire/răcire, Qsky - transfer prin radiaţie către cer, RC - recuperator de căldură, ɵint, ɵe,a - temperatura aerului interior/exterior

Figura 2.9. Componente ale energiei care intră/ies din clădire, incluse în calculul necesarului de energie pentru încălzire/răcire

Notă: In figură s-au folosit aceleaşi notaţii cu cele din relaţiile de calcul, unde însă, sunt date separat pentru încălzire (H), respectiv răcire (C) și includ în plus indicii pentru zonă termică (ztc) și lună (m).

    - Transferul termic total

Energia termică este transferată din exteriorul clădirii, în interior, prin două moduri și anume: prin transmisie și prin ventilare. Pentru fiecare zonă termică ztc și pentru fiecare lună m, energia totală este evaluată pentru situaţia de încălzire și de răcire, corespunzător stării de confort cerută în interior, pentru fiecare sezon, separat. Calculul valorilor necesare, QH;ht;ztc;m / QC;ht;ztc;m,  se face ca în figura 2.10:

Figura 2.10. Transferul total de căldură

unde:

| QH;tr;ztc;m/QC;tr;ztc;m | - căldura transferată prin transmisie pentru încălzire/răcire, în kWh; |
| --- | --- |
| QH;ve;ztc;m/ QC;ve;ztc;m | - căldura transferată prin ventilare pentru încălzire/răcire, în kWh; |

2.7.1.1. Transferul termic prin transmisie

Detaliind separat transferul prin elemente care nu sunt în legătură cu solul și prin cele în legătură cu solul, valorile QH;tr;ztc;m și QC;tr;ztc;m, în kWh, se calculează cu formulele din figura 2.11.

Figura 2.11. Transferul termic total prin transmisie

unde,

| HH/C;tr(excl.gr);ztc;m | - coeficientul de transfer termic global prin transmisie pentru încălzire, respectiv răcire, pentru toate elementele de clădire cu excepţia celor în legătură cu solul, în W/K; |
| --- | --- |
| θint;calc;H/C;ztc;m | - temperatura setată din zonă, pentru încălzire/ răcire, în °C; |
| θe;a;m | - - temperatura exterioară medie lunară, în °C; |
| Hgr;an;ztc;m | - coeficientul de transfer termic către sol, pentru elementele de clădire în contact cu solul (pardoselile pe pământ, peste subsol tehnic și subsol), depinzând de diferenţa de temperatură anuală, în W/K; |
| θe;a;an | - temperatura medie anuală a mediului exterior, în °C; |
| Δtm | - - durata lunii m, în ore. |

Observație:	 Prin convenţie, transferul de căldură este pozitiv de la interior către exterior (pierdere de cǎldurǎ); dacă pentru o perioadă de timp, transferul de căldură are un semn negativ, căldura este adăugată zonei (aport de căldură).

Coeficientul de transfer termic global prin transmisie pentru încălzire/răcire, pentru toate elementele de clădire cu excepţia celor în legătură cu solul, pentru zona climatizată ztc, HH/C;tr(excl.grnd flr);m, în W/K, este calculat cu :

(2.20)

unde:

| HH/C;el,k;m | - coeficientul de transfer termic global pentru încălzire/răcire, pentru elementul de clădire k, în luna m, în W/K; |
| --- | --- |
| Htr;tb;ztc | - coeficientul de transfer termic global pentru punţile termice, în W/K. |

Figura 2.12. Coeficientul global de transfer termic prin transmisie

Transmitanţa termică pentru fiecare element de clădire fără legătură cu solul, UH/C;m, se calculează separat: pentru elementelor de clădire opace, UH/c;op sau pentru cele transparente (ferestre sau uşi), Uw și Ud.

Pentru situaţii particulare, ca de exemplu transmitanţa termică a unei ferestre cu obloanele închise, Uwsht, sau calculul coeficientului de transfer termic pentru faţade uşoare, Ucw , transmitanţele se determină pe baza standardului SR EN ISO 13789; ȋn paragraful 2.7.3.1 sunt date mai multe detalii.

Coeficientul de transfer termic global pentru punţile termice, pentru zona termică zt, Htr;tb;zt, în W/K, este calculat cu  relația următoare:

(2.21)

unde,:

| ltb;k | - lungimea unei punţi termice liniare k, în m; |
| --- | --- |
| Ψtb;k | - transmitanţa termică a unei punţi termice linare k, în W/(m⋅K), conform paragraf 2.3.1. |

2.7.1.2. Transferul termic prin ventilare se determina separat, pentru fiecare flux de aer care pătrunde în încăpere/zonă, din exterior sau din spatii adiacente, natural sau mecanic, cu sau fără tratare prealabilă. Fiecare flux de aer este considerat o componentă „k” a debitului total de aer care ventilează încăperea/zona. Calculul nu ia în considerare consumul de energie pentru tratarea și vehicularea aerului  intodus. Temperatura de introducere a debitului de aer al componentei k, θsup;k;H/C;m, se stabileşte funcţie de  sistemul de ventilare/climatizare adoptat.

Factorul de corecţie dinamică fve;dyn;k;m pentru elementul k al fluxului de aer, corectează diferenţele dintre scenariile adoptate.

Pentru fiecare zonă climatizată ztc și pentru fiecare lună m, transferul termic total prin ventilare,  pentru încălzire/ răcire, QH/C;ve;ztc;m, în kWh, este calculat cu relația

QH/C;ve;ztc;m = HH/C;ve;ztc;m ·(θint;calc;H/C;ztc- θe;a;m) ·Δtm						 (2.22)

unde:

| HH/C;ve;ztc;m | - coeficientul de transfer termic global prin ventilare pentru încălzire/răcire, în W/K; |
| --- | --- |
| θint;calc;H/C;ztc | - temperatura interioară setată pentru încălzire/răcire a zonei, în °C; |
| θe;a;m | - temperatura (aerului) medie lunară a mediului exterior, |
| Δtm | - durata de timp din luna m, în h. |

Deoarece în metoda de calcul lunar, zonele termice nu sunt cuplate, nu există transfer de aer cu spațiul adiacent.

Valoarea coeficientului de transferul termic global prin ventilare, pentru luna m, HH/C;ve;ztc;m, în W/K, este calculată cu relația următoare:

(2.23)

unde:

| ρa·ca | - capacitatea termică volumică a aerului, în J/(m3·K); |
| --- | --- |
| qV;k;H/C;,m | - media temporală lunară a debitului de aer pentru componenta k a debitului de aer care pătrunde în zona termică, pentru încălzire/răcire (infiltraţie , ventilarea naturală, sau mecanică, ventilarea suplimentară pentru răcire nocturnă) , în m3/s ; aceste debite sunt tratate în detaliu în SR EN 16798-7; |
| fve;dyn;k;m | - factorul de corecţie dinamică pentru componenta k a debitului de aer; pentru calcul lunar se consideră fve;dyn;k;m=1 ; |

In general, factorul de corecţie de temperatură, bve,k;H/C;m, se calculează cu relația:

(2.24)

unde:

| θcalc;H/C;ztc;m | - temperatura setată a zonei pentru încălzire/răcire, în °C; |
| --- | --- |
| θsup,k;H/C;m | - temperatura de introducere a debitului de aer k, pentru încălzire/răcire, în °C; |
| θe;a;m | - temperatura medie lunară a aerului exterior, în °C. |

Valoarea bve,k;H/C;m ≠ 1 dacă temperatura de introducere, θsup,k;H/C;m, este diferită de temperatura aerului exterior, de exemplu dacă aerul intră din spatii alăturate climatizate la altă temperatură, sau dacă trece printr-un recuperator de căldură.

Dacă pentru ventilare (inclusiv infiltraţia de aer) se utilizează aer dintr-o zonă neclimatizată, exterioară sau interioară, factorul de corecţie de temperatura, bve,k;H/C;m, este egal cu factorul de corecţie pentru zonele neclimatizate bztu,m - conform paragraf 2.6.2.2.:

(2.25)

    - Aporturi de căldură totale și aporturi interne

Aporturile termice totale pentru încălzire și pentru răcire, QH;gn;ztc;m și QC;gn;ztc;m, în kWh, sunt calculate cu următoarele două relaţii (figura 2.13):

Figura 2.13. Aporturile termice totale

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| QH;int;ztc;m/QC;int;ztc;m | - suma aporturilor interne pentru încălzire/răcire, în kWh; |
| --- | --- |
| QH;sol;ztc;m/QC;sol;ztc;m | - suma aporturilor solare pentru încălzire/răcire, în kWh; |

Pentru o zonă încălzită, răcită, climatizată ztc, aporturile de căldură din surse termice interne, pentru încălzire/răcire, QH/C;int;ztc;m, în kWh, sunt calculate cu relația următoare:

(2.26)

In cazul uneia sau mai multor zone alăturate neîncălzite, nerăcite sau neclimatizate :

(2.27)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| QH/C;int;dir;ztc;m | - aporturile interne lunare în zona climatizată ztc, pentru încălzire/răcire, în kWh; |
| --- | --- |
| bztu,k;m | - factorul de corecție pentru zona neclimatizată adiacentă k; |
| Fztc;ztu,k;m | - factorul de distribuție a aporturilor în zona neclimatizată k care influențează zona climatizată adiacentă ztc; |
| fgn;max;H;ztu,k;m | - factorul de reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor în zona climatizată, provenite din zona adiacentă k, în W/K; |
| QH/C;int;dir;ztu,k;m | - reprezintă aporturile interne lunare interioare sau exterioare din zona neîncălzită, nerăcită, neclimatizată adiacentă k, pentru încălzire/răcire, în kWh. Aporturile interne în zona neclimatizată ztu, Qint;dir;ztu;m, în kWh, pentru luna m, se calculează la fel cu cele dintr-o zonă încălzită, răcită, climatizată. |

Pentru fiecare zonă climatizată sau neclimatizată zt și pentru fiecare lună m, aporturile de căldură de la sursele interne, pentru încălzire/răcire, Qint;dir;zt, în kWh, sunt calculate cu relația:

(2.28)

unde:

| QH/C;spec;int;oc;zt;m | - aporturile de căldură interne specifice de la ocupanţi, în kWh/m2; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| QH/C;spec;int;A;zt;m |  | - idem de la aparate, în kWh/m2; |  |
| QH/C;spec;int;L;zt;m |  | - idem din pierderile recuperabile de la iluminat, pentru încălzire/răcire, în kWh/m2; |  |
| QH/C;spec;int;WA;zt;m |  | - idem din pierderilor recuperabile ale sistemelor de apă, apă caldă şi ape uzate, în kWh/m2; |  |
| QH/C;spec;int;HVAC;zt;m |  | - idem din pierderilor recuperabile ale sistemelor de încălzire, răcire şi ventilare sau către acestea, în kWh/m2; pentru calculul necesarului de energie propriu al sistemului, se vor folosi valori specifice sistemului; |  |
| QH/C;spec;int;proc;zt;m |  | - idem de la pierderilor recuperabile din procedee și mărfuri sau către acestea, în kWh/m2 |  |
| Ause;zt |  | - aria utilă a pardoselii zonei, în m2. |  |

Pentru necesarul de energie propriu al sistemului, valorile lunare ale diferitelor componente QH/C;spec;int;x,zt;m ale aporturilor interne, sunt determinate conform surselor disponibile; în caz contrar, trebuie utilizată o procedură de mediere lunară. Dacă sunt cunoscute sursele de căldură și durata lor de emisie, se recomandă să se calculeze energia disipată de aceste surse pe perioada pasului de timp de calcul (lunar sau orar, după metoda de estimare a necesarului de energie).

În general se cunosc fluxurile de căldură degajate (de la oameni, calculatoare, iluminat etc), în W și densităţile de ocupare a spaţiului, în m2/tip de degajare; astfel:

- se calculează; Qspec - aportul specifice orar, în Wh/m2 pentru fiecare tip de degajare (de exemplu pentru un om care degajă  Q =120Wh și i se atribuie o suprafaţă specifică de ocupare de Ause = 5m2/om, degajarea specifică va fi 120/5 = 24 Wh/m2,

- se calculează un factor de timp mediu de degajare ft = număr de ore de degajare pe lună/număr total de ore ale lunii (de exemplu, pentru un birou -ocupare 8 ore/zi, 22 zile/lună, ft = 0,25; pentru o clădire rezidenţială – ocupare 12 ore/zi, toate zilele săptămanii, ft = 0,5);

- se calculează aportul specific mediu lunar : Q spec x ft. Astfel pentru ocupanţi, pentru un birou  QH/C;spec;int;oc;zt;m = 24 x 0,25 = 6 Wh/m2.

In tabelul 2.14 sunt date valori uzuale de fluxuri de căldură medii lunare de aporturi interne date „prin lipsă”  conform SR EN 15316-1.

Tabel 2.14. Valori recomandate pentru aporturi interne specifice – din SR EN 15316-1

| Categorie a clădirii | Aporturi de căldură interne constante Φg,ev |
| --- | --- |
| Rezidenţială (colectivă) | 3,1·W/m2 |
| Rezidenţială (unifamilială) | 2,4·W/m2 |
| Administrativă | 3,3·W/m2 |
| Școli | 2,3·W/m2 |
| Spitale | 4,0·W/m2 |

2.7.3. Aporturi solare

Pentru o zonă ztc, aporturile solare, pentru încălzire/răcire, QH/C;sol;ztc;m, în kWh, ȋntr-o zonă singură sau cu zone alăturate climatizate, sunt calculate cu relația:

(2.29)

În cazul zonelor neclimatizate alăturate:

(2.30)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| QH/C;sol;dir;ztc;m | - reprezintă aporturile solare lunare din zona climatizată ztc, în kWh; |
| --- | --- |
| bztu,k;m | - factorul de corecţie pentru zona neclimatizată adiacentă k, conform 2.6.2.2; |
| Fztc;ztu,k;m | - factorul de distribuţie a aporturilor din zona neclimatizată k ce influențează zona climatizată adiacentă ztc, conform 2.6.2.2; |
| fgn;max;H;ztu,k;m | - factor de reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor în zona neclimatizată k, pentru modul de încălzire, în W/K; |
| QH/C;sol;dir;ztu,k;m | - aporturile solare lunare din zona alăturată, neclimatizată k, care poate fi de tip exterior sau interior, în kWh. |

Pentru o zonă climatizată sau neclimatizată zt pentru luna m, aporturile solare Qsol;dir;zt, în kWh, sunt calculate luand în considerare elementele opace și transparente:

(2.31)

unde, pentru fiecare element k:

| QH/C;sol;wi;k;m | - aporturile solare lunare prin elementul transparent k, în kWh; |
| --- | --- |
| QH/C;sol;op;k,m | - aporturile solare lunare prin elementul opac k, în kWh. |

2.7.3.1. Energia transferată prin elemente transparente (sursa-paragrafele G 2.2.2.1., G 2.2.2.2.și G 2.1. din SR EN ISO 52016-1*)

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Energia transferată prin elementul transparent wi, în kWh, este dat de relația:

(2.32)

unde:

| ggl;wi;H/C;m | - coeficient mediu lunar de transmisie a energiei solare totale, dat în relația 2.33; |  |
| --- | --- | --- |
| Awi | - suprafaţa elementului transparent wi, în m2; în cazul elementelor debordante, trebuie utilizată suprafaţa proiectată; |  |
| Ffr,wi | - fracţia de suprafaţă a cadrului ferestrei; în lipsă de date particulare, Ffr,wi = 0,25; |  |
| Fsh;obst;wi;m | - factorul de umbrire pentru obstacole exterioare, dat de relația 2.36; (un calcul detaliat este dat în standardul SR EN ISO 52016-1, Anexa F); |  |
| Hsol;wi;m | - intensitatea radiației solare lunare pe suprafaţa înclinatǎ cu unghiul βwi faţǎ de orizontalǎ și cu un unghi de orientare γwi, în W/m2; |  |
| Qsky;wi;m | - fluxul termic suplimentar lunar datorat radiației termice către cer, în kWh |  |

Unghiul de orientare al ferestrei, γwi reprezintă unghiul de azimut geografic al proiecţiei pe orizontală a normalei la suprafaţa înclinată, faţă de direcţia N-S. Convenţional, pentru orientare sud (γwi =0), pentru orientare est (γwi = 900), pentru orientare vest (γwi = - 900).

Hsol;wi;m pentru suprafețe verticale cu diferite orientări și pentru suprafețe orizontale se cunoaşte din date climatice; pentru alte unghiuri de înclinare βwi, intensitatea trebuie calculată – o metodă detaliată este dată în SR EN ISO 52010-1.

Coeficientul de transmisie a energiei solare totale ggl, depinde de unghiul de incidenţă (înălţime şi azimut) al radiaţiei solare; valoarea medie este puţin inferioară valorii la incidenţă normală, ggl;n;wi; pentru corecţie, se utilizeazǎ un factor de 0,9. Astfel, coeficient de transmisie a energiei solare totale, corectat cu unghiul de incidenţă, ggl;wi va fi:

ggl;wi = 0,9  ggl;n, wi									 (2.33)

Coeficientul de transmisie a energiei solare totale la o incidenţa normală, ggl,n, pentru tipurile obişnuite de sticlă, geam necolorat și nedifuzant, pentru un unghi de ȋnălţime solară de 450 este dat în tabelul 2.10.b.

Tabel 2.16. Valori referitoare la tipurile obişnuite de storuri (sursa : tabel B.22 din SR EN ISO 52016-1)

| Tip de stor | Proprietăţi optice ale storului |  | Factor de reducere fsh pentru |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | absorbţie | transmisie | stor la interior | stor la exterior |
| Storuri veneţiene albe | 0,1 | 0,05 | 0,25 | 0,10 |
|  |  | 0,1 | 0,30 | 0,15 |
|  |  | 0,3 | 0,45 | 0,35 |
| Perdele albe | 0,1 | 0,5 | 0,65 | 0,55 |
|  |  | 0,7 | 0,80 | 0,75 |
|  |  | 0,9 | 0,95 | 0,95 |
| Textile colorate | 0,3 | 0,1 | 0,42 | 0,17 |
|  |  | 0,3 | 0,57 | 0,37 |
|  |  | 0,5 | 0,77 | 0,57 |
| Textile acoperite cu aluminiu | 0,2 | 0,05 | 0,20 | 0,08 |

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În cazul utilizării unor storuri obişnuite, în tabelul 2.16 sunt indicate valori ale factorului de reducere fsh a factorului de transmisie a energiei solare totale. Aceşti factori de reducere trebuie să fie înmulţiţi cu factorul de transmisie a energiei solare totale a vitrajului, pentru a obține valoarea factorului de transmisie a vitrajului cu storuri:  ggl;sh,wi = 0,9  ggl;n, wi· fsh

Pentru ferestre cu geam difuzant, factorul de transmisie a energiei solare totale, trebuie corectat în funcţie de unghiul de incidenţă și calculat cu relația:

(2.34)

| ggl;wi | - coeficient total de transmisie a energiei solare a vitrajului ferestrei wi; |
| --- | --- |
| agl | - factor de ponderare, (recomandat agl = 0,75); |
| ggl,alt;wi | - factor de transmisie a energiei solare a vitrajului, ȋn funcţie de unghiul de ȋnălţime solară altgl ; pentru metoda lunară se recomandă altgl = 450. |
| ggl,dif | - factor de transmisie a energiei solare pentru radiaţie solară difuză izotropă, dat ȋn standardul ISO 15099, tabel C1; acest factor regrupează radiaţia difuză provenind de la cer și pe cea reflectată de sol. |

Pentru alte tipuri de dispozitive amovibile de umbrire solară decât cele cuprinse în tabelul 2.16, ca de exemplu: jaluzelele cu lamele, jaluzelele venețiene, jaluzelele cu rulou , factorul de transmisie a energiei solare totale pentru vitraj, ggl;sh, se calculează conform SR EN ISO 52022-3.

Dacă o fereastră este combinată cu un oblon, valoarea U efectivă medie lunară a ferestrei wi, Uw;m, pentru luna m, este dată de:

(2.35)

unde :

| Uw;m | - transmitanţa termică pentru energia solare totală efectivă medie lunară a vitrajului; |
| --- | --- |
| Uw | - transmitanţa termică a fereastrei dacă oblonul nu este utilizat, în W/(m2·K); |
| Uw;sht | - transmitanţa termică a ansamblului fereastră şi oblon, dacă oblonul este utilizat, obţinut pe baza standardului SR EN ISO 13789, în W/(m2·K); |
| fsht;with | - fracţia ponderată de umbrire (în funcţie de climat şi de sezon) de timpul de utilizare a oblonului, de exemplu durata în ore din zi şi din noapte, luând în considerare diferenţa medie de temperatură interioară - exterioară (inclusiv efectul de reducere de temperatură noaptea). Mai multe exemple pentru diferite ţări sunt date ȋn SR 52016-1, Anexa B. |

Dacă vitrajul este combinat cu un dispozitiv de umbrire amovibil, care umbreşte parțial elementul vitrat, factorul de transmisie a energiei solare totale, efective, medie lunară, a părţii vitrate a ferestrei ggl;wi;m, pentru luna m, este dat de:

(2.36)

unde

| ggl;wi;m | este factorul de transmisie a energiei solare totale efective medie lunară a vitrajului; acesta reprezintă raportul între energia care traversează fereastra şi energia incidentă, |
| --- | --- |
| ggl;wi | este factorul de transmisie a energiei solare totale a vitrajului, fǎrǎ umbrire; |

Pentru elemente transparente dinamice, calculul coeficientului ggl:wi;H/C;m necesită să fie stabilit printr-o procedură specială, conform din standardul SR EN ISO 52016-1, anexa G.

Proprietăţile principale pentru un element dinamic de clădire k, cu  diferite valori pentru fiecare stare i, sunt:

  - Udyn;k;I, , în W/(m2·K);

  - gdyn;k;I, factorul total;

  - τsol; dyn;k;I, factorul de transmisie solară;

  - τvis; dyn;k;I, factorul de transmisie vizuală.

Aceste proprietăţi pot să varieze în mod pasiv sau să fie reglate în mod activ, în funcţie condiţiile la limită particulare.

Pentru metoda de calcul lunar, se detaliază ȋn continuare calculul pentru transmitanţa termică, pentru factorul total de transmisie a energiei solare şi pentru factorul de transmisie solară; calculul se face în două etape:

- Dacă se cunosc condiţiile care determină situaţiile la limita elementului vitrat transparent, (ocuparea, temperatura exterioară, intensitatea radiaţiei solare), se face o primă aproximare, calculând iniţial o proprietate medie ponderată ȋn timp, obţinută din ȋnsumarea pentru toţi paşii de timp (ore) Δth din lună:

(2.37)

(2.38)

(2.39)

Unde:

| Um;mn |  | - valoarea U medie lunară, cu diferite valori Ui pentru diferite stări i, în W/(m2·K); |
| --- | --- | --- |
| gm;mn |  | - valoarea g medie lunară cu diferite valori gi pentru diferite stări i; |
| τsol m;mn |  | - valoarea medie lunară a proprietăţii τsol, cu diferite valori τsol;i pentru stări i; |
| Δθint-e |  | - aproximarea diferenţei dintre temperatura interioară și temperatura exterioară, în K; în acest ecart de temperatură, temperatura interioară este temperatura setată, dacă este posibil, corectată pentru intermitenţă, sub formă de valoare ponderată în timp sau cu o valoare diferită pentru perioada de intermitenţă; |
| Isol;tot;t | - intensitatea radiației solare totale (directe + difuze) pe elementul transparent, în W/m2; |  |
| Δth | - pasul de timp, în h; |  |
| i | - un indice pentru diferitele stări care pot să fie orar diferite, în funcţie de una sau mai multe condiții la limită. |  |

Intensitatea radiației solare totale depinde de orientarea și de unghiul de înclinare al elementului transparent și de obstacole exterioare .

- La pasul următor de calcul, vor fi adăugaţi factori de corecţie, luând în considerare efectele dinamice datorate inerţiei clădirii și a celor datorate interacţiunilor dinamice cu alte fenomene fizice. Astfel de factori de corecţie se pot determina comparând rezultatele calculelor orare, pentru mai multe cazuri  reprezentative.

Datorită diferenţelor de climat, de funcţionare și de utilizare a clădirii, aceste cazuri sunt în general trataţi la nivel naţional.

Dacă se iau în considerare obstacole exterioare care umbresc, factorul de umbrire al suprafeţei  k pentru obstacolele exterioare, Fsh;obst;k;m, în luna m se va calcula cu:

(2.40)

unde, pentru fiecare suprafaţă umbrită k și pentru fiecare lună m:

|  | Fsh;obst;k;m | - factorul de umbrire adimensional pentru obstacole exterioare; |
| --- | --- | --- |
|  | Fsh;dir;k;m | - factorul de umbrire pentru intensitatea radiaţiei solare directe, determinat conform anexei F din SR EN ISO 52016-1; |
|  | fsol;dir;m | - fracţia de radiaţie solară directă din radiaţia totală, obţinută în funcţie de datele climatice şi de orientare ; valori recomandate, pentru latitudinea de 400 nord sunt date în tabelele 2.17 (iarna) şi 2.18 (vara), unde wobst. este factorul de ponderare pentru un segment i, pentru luna m, în funcţie de latitudea de amplasare şi de orientarea obiectului umbrit; ȋn metoda lunară se consideră 4 segmente fixe şi suma factorilor de ponderare pe cele 4 segmente trebuie să fie1 sau 0; mai multe detalii se pot obţine din anexa F, SR EN ISO 52016-1 |

Factorul de umbrire directă, Fsh;dir;k;t, este determinat de unghiul de înălţime solară mediu lunar sau factori de corelaţie simplificaţi (pentru obiecte simple care umbresc) și de geometria suprafeţei  umbrite, k, și de cea a obiectelor care umbresc.

Intensitatea radiației solare totale pe suprafaţa k, Htot;sh;k;m, inclusiv efectul de umbrire, este suma dintre intensitatea radiației solare totale calculate, corectată în funcţie de umbrirea produsă de obiecte, cu ajutorul factorului de umbrire pentru intensitatea radiației solare directe și a fracţiei de radiație solară directă în radiaţia totală.

Tabel 2.17. şi 2.18. Parametrii pentru umbrirea lunară datorată obstacolelor (sursa-tabelele  B48.a și B48.b din SR EN ISO 52016-1)

| Poziţie | 40° latitude nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioadă: | iarna: octombrie - mai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orientare | Pondere, wobst;m;i pe sector |  |  |  | Înălţime solară, αsol;m;i pe sector |  |  |  | fsol;dir;m (*) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| NE | 0 | 0 | 0 | 1,00 | - | - | - | 7,6 | 0,10 |
| E | 0 | 0 | 0,31 | 0,69 | - | - | 9,0 | 20,8 | 0,50 |
| SE | 0 | 0,14 | 0,58 | 0,28 | - | 9,2 | 22,2 | 24,0 | 0,70 |
| S | 0,06 | 0,40 | 0,47 | 0,07 | 9,4 | 22,8 | 22,6 | 9,7 | 0,75 |
| SV | 0,22 | 0,63 | 0,15 | 0 | 24,2 | 22,0 | 9,6 | - | 0,70 |
| V | 0,70 | 0,30 | 0 | 0 | 20,6 | 9,5 | - | - | 0,50 |
| NV | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 8,7 | - | - | - | 0,10 |
| Poziţie | 40° latitude nord |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perioadă: | vara: iunie – septembrie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orientare | Pondere, wobst;m;i pe sector |  |  |  | Înălţime solară, αsol;m;i pe sector |  |  |  | fsol;dir;m |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | (*) |
| N | 0 | 0 | 0 | 1,00 | - | - | - | 17,4 | 0,10 |
| NE | 0 | 0 | 0,62 | 0,38 | - | - | 20,9 | 50,2 | 0,30 |
| E | 0 | 0,48 | 0,48 | 0,04 | - | 21,8 | 52,5 | 74,4 | 0,45 |
| SE | 0,33 | 0,53 | 0,10 | 0,03 | 23,2 | 54,0 | 74,4 | 74,4 | 0,55 |
| S | 0,30 | 0,20 | 0,21 | 0,29 | 60,5 | 74,4 | 74,4 | 60,7 | 0,50 |
| SV | 0,03 | 0,11 | 0,52 | 0,34 | 74,4 | 74,4 | 54,2 | 23,1 | 0,55 |
| V | 0,04 | 0,47 | 0,49 | 0 | 74,4 | 52,7 | 21,8 | - | 0,45 |
| NV | 0,37 | 0,63 | 0 | 0 | 50,3 | 20,9 | - | - | 0,30 |

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Zonă neclimatizată cu aporturi interne sau solare (inclusiv seră sau atrium)

Pentru zone neclimatizate cu aporturi interne/solare, adiacentă la una sau mai multe zone climatizate, separată de zonele climatizate de unul sau mai mulţi pereţi,  metoda de calcul evaluează efectul pozitiv în timpul  sezonului de încălzire. Procedura trebuie să fie utilizată și pentru a calcula aporturile în timpul la sezonului de răcire, luând în considerare protecţia solară (sezonieră) suplimentară și dispozitivele de ventilare.

Altfel, pot să fie utilizate valorile prin lipsă ale factorului de corecţie, bztu;m, în funcţie de tipul și/sau de dimensiunea spaţiului neclimatizat adiacent, care includ efectul aporturilor.

Pentru aporturile solare, în metoda de calcul lunar, într-o primă aproximare, se ia ca ipoteză, că suprafeţele absorbante sunt toate umbrite în aceeaşi proporţie de obstacolele exterioare și de anvelopa exterioară a zonei neclimatizate.

Factorul de reducere pentru radiaţia solară prin închiderea exterioară a unei zone neclimatizate ztu, pentru încălzire/răcire, Fsol;ue,ztu;H/C;m, este calculat cu relația:

(2.41)

unde

| ggl;ue;ztu;H/C;m | - valoarea factorului de transmisie a energiei solare totale a vitrajului închiderii exterioare a zonei neclimatizate ztu, pentru încălzire/răcire, pentru luna m, |
| --- | --- |
| Ffr;ue,ztu | - fracţia de suprafaţă a cadrului închiderii exterioare, calculată ca raport între aria totală a zonelor opace şi aria totală a zonelor opace plus transparente ale închiderii exterioare a zonei neclimatizate ztu. În cazul elementelor debordante, trebuie utilizată suprafaţa proiectată. |

Notă:	Factorul de transmisie a energiei solare totale este o valoare medie lunară, incluzând o corecţie în cazul unui dispozitiv de umbrire amovibil sau utilizat cu intreruperi.

Aporturile solare interioare din zona neclimatizată ztu, pentru încălzire/răcire, QH/C;sol;ztu;m, în kWh, la luna m, sunt calculate adunând aporturile solare a fiecărei suprafaţe opace, j, în zona neclimatizată:

(2.42)

unde, pentru fiecare lună m:

|  | Fsol;ue,ztu;H/C;m | - factorul de reducere a radiaţiei solare care traversează închiderea exterioară a zonei neclimatizate ztu, pentru încălzire/răcire, |
| --- | --- | --- |
|  | Aj | - aria fiecarei suprafaţe opace j în interiorul zonei neclimatizate ztu, în m2; în cazul elementelor debordante, trebuie utilizată suprafaţa proiectată; |
|  | αsol;j | - coeficientul mediu de absorbţie solară a suprafeţei opace j în interiorul zonei neclimatizate ztu, (vezi relaţia 39); |
|  | Fsh;obst;ztu;m | - factorul de umbrire a obstacolelor exterioare pentru închiderea exterioară a zonei neclimatizate, ztu; |
|  | Hsol;j;m | - intensitatea radiaţiei solare lunare totale pe elementul transparent j, cu un unghi de orientare şi de înclinare, obţinută pe baza standardului corespunzător indicat în modulul PEC M1-13, în kWh/m2. |

2.7.3.2. Energia transferată prin elemente opace

Energia provenită din aporturile solare, prin elementul de anvelopă opac k, pentru încălzire/răcire, QH/C;sol,k;m, în kWh, la lună m, este calculat cu  relația:

(2.43)

unde, pentru fiecare element opac k și lună m:

| αsol;k | - coeficientul de absorbţie adimensional pentru radiaţia solară, (se recomandă αsol = 0,3 pentru culoare deschisă, αsol = 0,6 - culoare intermediară și αsol = 0,9 – culoare închisă) |
| --- | --- |
| Rse;k | - rezistenţa termică superficială exterioară, Rse = (1/hce+ 1/hre), cu coeficienţii de transferul termic superficiali la exterior hce și hre indicaţi în cap 2. |
| Uc;op;k | transmitanţa termică, în W/(m2·K); |
| Ac;k | - suprafaţa proiectată, în m2; |

și cu celelalte notaţii declarate în formulele precedente (înlocuind indicele wi cu indicele k).

Dacă elementul de clădire conține un strat ventilat (natural) cu aer exterior și valoarea U nu ia în considerare acest fapt, aportul solar transmis va fi supraestimat; în acest caz se utilizează o valoare U corectată, în care stratul ventilat este considerat ca un mod de eliminare a unei părţi din căldura solară.  Calculul este detaliat în anexa E din SR EN ISO 52016-1.

Factor de reducere pentru evitarea supraestimării aporturilor, metodă lunară (sursa: paragraf E.3.3 din SR EN ISO 52016-1)

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru metoda de calcul lunar, în cazul unei zone neclimatizate exterioare, se aplică un factor de reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor în modul de încălzire, bazat pe raportul dintre transferul termic şi aporturi:

în cazul  unei zone climatizate adiacente unice:

pp		 (2.44)

în cazul mai multor zone climatizate alăturate:

(2.45)

unde, pentru luna m:

| fgn;max;H;ztu;m | - factorul de reducere pentru a evita supraestimarea aporturilor dinspre zona neclimatizată ztc, pentru modul de încălzire, în W/K; |
| --- | --- |
| bztu;m | - factorul de corecţie pentru zona neclimatizată adiacentă ztu,; |
| Hztc;ztu;m | - coeficientul de transfer termic dintre zona neclimatizată ztu şi zona climatizată adiacentă ztc, în W/K; |
| θint;set;H;ztc;m | - temperatura setată de zona climatizată adiacentă ztc pentru încălzire; în cazul unor zone climatizate alăturate multiple, temperaturile sunt ponderate conform unui factor de distribuţie Fztc;ztu;m pentru transfer termic între zona climatizată ztc şi zona neclimatizată ztu; |
| θe;a;m | - temperatura medie a aerului exterior, în °C; |
| QH;int;ztu,k;m | - aporturile interne pentru modul de încălzire, în zona neclimatizată exterioară ztu, în kWh; |
| QH;sol;ztu;m | - idem aporturile solare, în kWh; |
| tm | - durata din luna m, în h. |

Pentru metoda de calcul lunar, în cazul  unei zone neclimatizate interne, deoarece acest tip de zonă este aplicabil numai în cazul aporturilor nesemnificative:

(2.46)

Pentru metoda de calcul lunar, se poate utiliza procedura următoare:

- pentru modul de încălzire, nu se consideră în zona de calcul, aporturile (indirecte) suplimentare din spațiul de seră: Φsol;ztu;m = 0.

- pentru modul de răcire, se procedează la fel ca pentru modul de încălzire: Φsol;ztu,m = 0, dar în plus, se ignoră spațiul de seră pentru calculul aporturilor solare în zona de calcul. Aceasta implică ignorarea reducerii factorului de transmisie a energiei solare prin anvelopa serei, exceptând măsurile de umbrire aplicate în permanenţă pe toată durata sezonului de răcire.

    - Radiaţia termică către cer

Bolta cerească are un efect de răcire prin radiaţie asupra pământului. Pentru a calcula fluxul termic (de lungime mare de undă) emis de anvelopa clădirii către cer, se consideră că ȋntre pământ şi boltă există o diferenţă de temperatură aparentă Δθsky. Pentru calculul lunar al necesarului de energie, se determină un flux suplimentar, Qsky;m,  emis către cer de fiecare element k al anvelopei clădirii. Astfel, pentru luna m, fluxul în kWh, se va calcula ȋn mod simplificat cu relația din standardul SR EN 52016-1:

(2.47)

unde:

| Fsky;k | - factorul de formă între elementul k și cer: pentru suprafeţe orizontale, fără ecranare Fsky;k =1, pentru suprafeţe verticale, fără ecranare, Fsky;k = 0.5; |
| --- | --- |
| Rse;k | - rezistenţa termică superficială exterioară a elementului, |
| Uc;k | - transmitanţa termică a elementului de anvelopă, în W/(m2·K); |
| Ac;k | - suprafaţa proiectată a elementului, în m2; |
| hlr;e;k | - coeficientul de transfer termic exterior pentru radiaţia de lungime mare de undă, în W/(m2·K); |
| Δθsky;m | - diferenţa medie între temperatura aparentă a cerului și temperatura aerului, pentru condiţiile din România se poate considera Δθsky;m = 11 K, în K; |
| Δtm | - durata din luna m, în h. |

    - Capacitatea termică eficace interioară a zonei

(sursa: SR EN ISO 52016-1 paragraful 6.6.9)

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Metoda de calcul lunar necesită capacitatea termică interioară eficace a zonei termice (aer, mobilier și elemente de clădire). Această cantitate reprezintă capacitatea termică totală, văzută de la interior.

In această metodologie a fost adoptată metoda simplificată din standardul SR EN ISO 52016-1. In tabelele 2.19 și 2.20 sunt date valori recomandate pentru capacităţile termice specifice la interior și respectiv clasele de tipuri de clădire cu valori recomandate pentru capacitatea termică interioară.

Tabel 2.19. Capacitate termică specifică a elementelor opace și a parterului (sursa: tabel  B14 din SR EN ISO 52016-1)

| Clasa | κm;op J/(m2·K) | Specificarea clasei |
| --- | --- | --- |
| Foarte uşoară | 50 000 | Clădirea nu conţine nicio componentă de masă, de exemplu o placă de plastic şi/sau un înveliş de lemn, sau echivalent |
| Uşoară | 75 000 | Clădirea nu conţine nicio componentă de masă decât cărămizi sau beton uşor de 5 cm 10 cm, sau echivalent |
| Medie | 110 000 | Clădirea nu conţine nicio componentă de masă decât cărămizi sau beton uşor de 10 cm 20 cm, sau cărămizi sau beton greu de 7 cm, sau echivalent |
| Masivă | 175 000 | Clădire care conţine cărămizi pline sau beton greu de 7 cm până la 12 cm, sau echivalent |
| Foarte masivă | 250 000 | Clădire care conţie cărămizi pline sau beton greu de mai mult de 12 cm, sau echivalent |

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Tabel 2.20. Clasele de tipuri de clădire cu valori recomandate pentru capacitatea termică interioară

| Clasa | Metodă lunară |
| --- | --- |
|  | Cm;int;eff;ztcJ/K [J/(K·m2) m2] |
| Foarte uşoară | 80 000 × Ause;ztc |
| Uşoară | 110 000 × Ause;ztc |
| Medie | 165 000 × Ause;ztc |
| Masivă | 260 000 × Ause;ztc |
| Foarte masivă | 370 000 × Ause;ztc |

unde

|  | Ause;ztc | - suprafaţa utilă de pardoseală a zonei termice ztc, în m2. |
| --- | --- | --- |

Capacitatea termică interioară calculată include rezistenţa superficială interioară.

    - Factori de utilizare

În metoda lunară, efectele regimului nestaţionar de transfer de căldură sunt luate în considerare prin introducerea factorului de utilizare a aporturilor pentru încălzire și a factorului de utilizare a transferulului termic pentru răcire. În cazul încălzirii/ răcirii intermitente, efectul inerţiei termice este luat în considerare separat.

Factor de utilizare a aporturilor pentru încălzire

Factorul de utilizare a aporturilor pentru încălzire, ηH,gn, este funcţie de raportul de bilanț termic, γH, și de un parametru, aH, care depinde de inerţia clădirii. El este calculat pentru fiecare zonă și pentru fiecare lună cu formulele din figura 2.14, unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| γH;ztc;m | - raportul de bilanț termic adimensional pentru modulde încălzire; |
| --- | --- |
| aH;ztc;m | - parametru adimensional, determinat cu relația 2.48 ; |
| QH;ht;ztc;m | - transferul termic total pentru modul de încălzire, în kWh; |
| QH;gn;ztc;m | - aporturile termice totale pentru modul de încălzire, în kWh. |

Figura 2.14. Factorul de utilizare a aporturilor pentru încălzire

Parametrul adimensional aH;ztc;m este calculat cu  relația:

(2.48)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

|  | aH;0 | - parametru de referință, (aH;0 =1) ; |
| --- | --- | --- |
|  | τH;ztc;m | - constanta de timp a zonei, pentru încălzire, determinată cu relația 2.50, în h; |
|  | τH;0 | - o constantă de timp de referință, (τH;0 = 1), în h. |

NOTA Pentru aplicarea corectă a inegalităţilor, se precizează că prin convenţie, semnul este pozitiv dacă fluxul termic iese de spaţiul considerat (pierdere termică). De asemenea, fluxul termic transferat prin ventilare este pozitiv când temperatura aerului introdus este mai mică decât temperatura interioară. Aporturile de căldură solare şi interne sunt considerate negative

Factor de utilizare a transferului termic pentru răcire

Similar calculului pentru încălzire, factorul de utilizare a transferul ului termic pentru răcire, ηC;ht;ztc;m, este o funcţie de raportul de bilanț termic pentru răcire, γC;ztc;m, și de un parametru aC;ztc;m, care depinde de inerţia termică a clădirii. El este calculat pentru fiecare zonă și pentru fiecare lună ca în figura 2.15 unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| γC;ztc;m | - raportul de bilanț termic adimensional pentru modul de răcire; |
| --- | --- |
| aC;ztc;m | - un parametru, determinat ca cu relația 2.49; |
| QC;ht;ztc;m | - transferul ul termic total prin transmisie și ventilare pentru modul de răcire, în kWh; |
| QC;gn;ztc;m | reprezintă aporturile termice totale pentru modulde răcire, în kWh. |

Figura 2.15. Factorul de utilizare al transferului termic adimensional pentru răcire

(sursa: SR EN ISO 52016-2)

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Parametrul numeric adimensional aC;ztc;m este calculat cu relația:

(2.49)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

|  | aC;0 | - un parametru numeric adimensional de referință, (aC;0 =1); |
| --- | --- | --- |
|  | τC;ztc;m | - constanta de timp a unei zone răcite, determinată cu relația 2.51, în h; |
|  | τC;0 | - o constantă de timp de referință, (τC;0 = 1), în h. |

Figurile urmatoare ilustreaza grafic variația factorilor de utilizare a aporturilor pentru metoda de calcul lunară și pentru diferite constante de timp, pentru încălzire, precum si variația factorilor de utilizare a aporturilor pentru metoda de calcul lunară și pentru diferite constante de timp, pentru răcire.

Legendă

| 1 | constanta de timp pentru 8 h (inerție mică), |
| --- | --- |
| 2 | idem pentru 1 zi, 3 idem pentru 2 zile, 4 idem pentru 7 zile, |
| 5 | constanta de timp infinită (inerție mare) |

Figura 2.16. Factorul de utilizare a aporturilor pentru încălzire (sursa SR CEN ISO/TR 52016-2)

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Legendă

| 1 | constanta de timp pentru 8 h (inerție micǎ) |
| --- | --- |
| 2 | constanta de timp pentru 1 d |
| 3 | constanta de timp pentru 2 d |
| 4 | constanta de timp pentru 7 d |
| 5 | constanta de timp infinita (inerție ridicată) |

Figura 2.17.Factorul de utilizare a transferului de căldură, pentru răcire

(sursa: SR CEN ISO/TR 52016-2)

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

- Constanta de timp a unei zone

Constanta de timp a unei zone climatizate ztc, τ, în ore, caracterizează inerţia termică interioară a zonei climatizate. Ea poate fi diferită în calculele pentru încălzire și răcire și să varieze de la o lună la alta, în funcţie de variația mărimilor care o determină, în particular Htr și Hve. Ea este calculată cu următoarele două formule:

(2.50)

(2.51)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| Cm;eff;ztc | - capacitatea termică interioară eficace a zonei, în J/K; |
| --- | --- |
| HH/C;tr(excl.grflr);ztc;m | - coeficientul global de transferul prin transmisie pentru încălzire, respectiv răcire, fără pardoseala de jos, în W/K; |
| HH/C;veztc;m | - coeficientul global de transferul prin ventilare pentru încălzire, respectiv răcire, în W/K; |
| HH/C;gr;adjztc | - coeficientul de transfer termic globală medie sezonieră pentru transmisia prin pardoseala de jos, raportată la diferenţa de temperatură sezonieră, pentru sezonul de încălzire, respectiv de răcire, în W/K. |

Temperatură setată şi moduri de intermitenţă

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Sunt considerate diferite moduri de încălzire și de răcire și anume :

—	încălzire/răcire la temperatură setată constantă;

—	încălzire sau răcire intermitentă: temperatură setată redusă și/sau oprire în timpul zilei, noaptea și/sau în week-end:

—	perioade de neocupare.

În caz de intermitenţă a funcționării, este posibilă o simplificare considerând o temperatură constantă echivalentă.

Pentru fiecare lună, profilul de temperatura operativă interioară setată pentru încălzire, θint;set;H;ztc, și răcire, θint;set;C;ztc, pentru fiecare zonă climatizată, ztc, trebuie cunoscut pentru zilele din săptămână, cele de week-end și pentru perioadele de neocupare.

Dacă regula se aplică la media spaţială de temperatură setată pentru clădirile rezidenţiale, temperatura setată pentru încălzire trebuie ajustată corespunzător.

  - Particularităţi ale calculului necesarului de energie propriu sistemului

Din cauza pasului de timp de calcul lunar, interacţiunile cu sistemele tehnice din clădire sunt modelate într-un mod simplificat, introducând coeficienţi de corecţie. Valorile acestor coeficienţi sunt funcţii de climat, de comportamentul utilizatorului, de tipul de sistem și de modul de reglare a sistemului.

Pentru calculul necesarului de energie propriu al sistemului (încălzire și răcire), se va aplica o corecţie a valorilor de temperaturi setate (sau a perioadelor  - conform numărului de ore pe zi și de zile pe săptămână), în funcţie de caracteristicile specifice ale sistemului din clădire.

    - Încălzire sau răcire cu temperatură setată constantă

Pentru încălzire continuă la temperatură setată constantă pe durata unei luni, temperatura setată pentru încălzire, θint;H;set;ztc, în °C, este utilizată ca temperatură de calcul a zonei, θint;calc;H. La fel se procedează pentru pentru temperatura de calcul pentru răcire,  θint;C;set;ztc, în °C,  care trebuie utilizată ca temperatură setată de zonă, θint;calc;C. Atunci, valoarea factorului de reducere pentru încălzire sau răcire intermitentă, aH,red;ztc;m = aC,red;ztc;m = 1.

    - Corecţie pentru încălzire intermitentă

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

În cazul încălzirii la temperaturi setate diferite și cu eventuale periode de oprire, temperatura setată pentru zona de încălzire, θint;calc;H;m, în °C, este calculată cu  relația:

(2.52)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| θint;set;H;ztc | - temperatura setată normală de încălzire, pentru realizarea confortului termic, în °C; |
| --- | --- |
| θe;a;m | - temperatura medie lunară a aerului exterior, în °C; |
| aH;red;ztc;m | - factorul de reducere pentru un încălzire intermitentă, determinat în continuare ( relația 2.53 cu completările 2.54 și 2.55) |

(2.53)

Pentru fiecare perioadă de reducere y, care poate fi: zi, noapte sau week-end:

(2.54)

cu

(2.55)

| aH;red;y;ztc;m |  | - factorul de reducere pentru încălzire intermitentă la temperatură setată redusă, cu y = zi, noapte sau week-end; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| fH;red;y;ztc |  | - partea relativă de timp la valoarea setată redusă pentru încălzire; |  |
| nrep;H;red;y;ztc |  | - numărul de repetiţii ale perioadei de reducere y, într-o săptămână. De exemplu: nrep;H;red;y;ztc = 7 pentru o reducere zilnică de temperatură noaptea ; sau 5 dacă se combină cu o reducere de temperatură (sau oprire) de 2 zile în week-end. |  |
| dθH;red;mn;y;ztc;m | - reducerea (relativă) medie a diferenţei de temperatură în timpul perioadei cu temperatură setată redusă, determinată mai jos; |  |  |
| ΔtH;red;y;ztc | - durata perioadei de timp în care se prevede o temperatură setată redusă, în h. |  |  |

Pentru a calcula reducerea (relativă) medie a diferenţei de temperatură dθH;red;mn;ztc;m, se vor determina următoarele trei mărimi suplimentare:

Reproducerea paragrafului următor a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

- Reducerea adimensională a diferenţei dintre temperatura redusă setată și temperatura exterioară, dθset;H;low;y;ztc;m, dată pentru diferite situaţii astfel:

dacă (θint;set;H;ztc - θe;a;m) ≤ 0: 		dθset;H;low;y;ztc;m = 1					 (2.56)

dacă (θint;set;H;low;y;ztc - θe;a;m) ≤ 0: 	dθset;H;low;y;ztc;m = 0			 		(2.57)

Dacă nu:

(2.58)

In aceste relaţii, s-a considerat că θint;set;H;low;y;ztc reprezintă temperatura setată redusă de încălzire din zonă, în timpul perioadei de intermitenţă y.

2) Reducerea adimensională a diferenţei dintre temperatura interioară în regim liber (când ȋncălzirea este oprită) și temperatura exterioară, dθfloat,;ztc;m  este dată de:

(2.59)

Dacă (θint;set;H;ztc - θe;a;m) ≤ 0:

În acest caz, nu este nevoie de încălzire.

Dacă nu:

(2.60)

cu  valoare maximă : dθfloat;m = 1 și valoare minimă : dθfloat;m=0

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| QH;gn;ztc;m | - reprezintă aporturile totale de căldură pentru modul de încălzire, în kWh; |
| --- | --- |
| HH;tr;ztc;m | - coeficientul global de transfer de căldură prin transmisie pentru încălzire, în W/K; |
| HH;ve;ztc;m | - coeficientul global de transfer de căldură prin ventilare pentru încălzire, în W/K. |

- Durata (relativă), adimensională a perioadei, până la atingerea valorii reduse setate :

Dacă: (dθset;H;low;ztc;m – dθfloat;ztc;m) ≤ 0 sau în cazul unei opriri a încălzirii

se consideră fH;red;low;y;ztc; m = 1.								 (2.61)

dacă : dθfloat;ztc;m = 1 se consideră fH;red;low;y;ztc;m = 0.						 (2.62)

Dacă nu:

(2.63)

unde :

(2.64)

și:

| τH;ztc;m | - constanta pentru modul de încălzire, în h. |
| --- | --- |

Reducerea (relativă) medie a diferenţei de temperatură în timpul perioadei temperatura setată redusă, dθH;red;mn;y;ztc;m, este egală cu:

Dacă fH;red;low;ztc;m ≥ 1:

(2.65)

În alte cazuri:

(2.66)

- 2.8.3.  Corecţii pentru răcire intermitentă

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Corecţiile în cazul răcirii la temperaturi setate diferite și eventual cu perioade de oprire a răcirii, sunt aplicate la necesarul de răcire și nu la temperatura de calcul (ca în cazul ȋncălzirii). Astfel, temperatura setată a zonei, pentru răcire, θint;calc;C;m, în °C, rămâne aceeaşi ca pentru răcire continu.

Reducerea necesarului de răcire este luată în considerare numai dacă răcirea este redusă sau oprită în timpul întregului week-end (deci minim 48  ore/săptămână). Dacă această condiţie nu este îndeplinită, atunci aC;red;ztc;m = 1.

Factorul de reducere adimensională pentru răcire intermitentă, aC,red;ztc;m, în cazul unei reduceri sau unei opriri în week-end, este calculat cu relația următoare:

(2.67)

cu

(2.68)

unde, pentru fiecare zonă climatizată, ztc:

| fC;red;wknd;ztc |  | - partea relativă a săptămânii cu o intermitenţă de funcţionare; |
| --- | --- | --- |
| nrep;C;red;wknd;ztc |  | - numărul de repetiţii ale acestei intermitenţe într-o săptămână; de exemplu: nrep;C;red;wknd;ztc = 1 pentru reducerea sau oprirea în week-end și nrep;C;red;wknd;ztc = 0 fără reducere sau oprire în week-end. |
| ΔtC;red;wknd;ztc | - durata week-endului cu o temperatură setată redusă pentru răcire sau o întrerupere, în h; |  |
| bC;red;wknd | - factor de corelaţie empirică, cu valoarea prin lipsă bC;red = 0,3. |  |

Valoarea aC;red;wknd;ztc;m este influenţată numai de durata de reducere sau de oprire în week-end, și nu de temperatura setată « redusă  ».

    - Corecţii pentru perioada de neocupare

Pentru calculul necesarului de energie lunar pentru încălzire/răcire, trebuie făcută distincție între lunile cu și fără perioade lungi de neocupare. Pentru fiecare zonă climatizată ztc și pentru fiecare lună m, necesarul de energie lunar pentru încălzire, QH;nd;ztc;m, în kWh, este calculat conform unuia din cele două cazuri următoare:

- pentru lunile fără perioadă lungă de neocupare, QH;nd;ztc;m este calculat cu formulele din figura 2.18 :

Figura 2.18. Necesarul de energie lunar pentru încălzire dacă există perioade

scurte de neocupare

unde , pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| γH;ztc;m | - raportul de bilanț termic adimensional pentru modul de încălzire, |
| --- | --- |
| QH;ht;ztc;m | - transferul termic total pentru modul de încălzire, în kWh; |
| ηH;gn;ztc;m | - factorul adimensional de utilizare a aporturilor |
| QH;gn;ztc;m | reprezintă aporturile termice totale pentru modul de încălzire, în kWh. |

In mod similar, dacă nu există perioade lungi de neocupare, necesarul de energie lunar pentru răcire, QC,nd;ztc;m, în kWh, este calculat conform unuia din cazurile reprezentate în figura 2.19.

Figura 2.19. Necesarul de energie lunar pentru răcire dacă există perioade

scurte de neocupare

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| QC;ht;ztc;m | - transferul ul termic total pentru modul de răcire, în kWh; |
| --- | --- |
| ηC;ht;ztc;m | - factorul adimensional de utilizare a transferulului termic, |
| QC;gn;ztc;m | reprezintă aporturile termice totale pentru modul de răcire, în kWh; |
| aC;redztc;m | - factorul de reducere adimensional pentru răcire intermitentă, |

QC;nd;ztc;m este determinat special în caz de perioadă lungă de neocupare.

b)	în caz de perioadă lungă de neocupare, QH;nd;ztc;m este calculat folosind indici de corecţie.

Necesarul pentru încălzire și pentru răcire, ţinând seama de perioadele de neocupare, QH;nd;ztc;m și QC;nd;ztc;m, sunt calculate astfel:

- dacă o lună cuprinde o perioadă de neocupare, se efectuează calculul de două ori: 1) pentru încălzire/răcire calculate în perioadă de ocupare (normale) și 2) pentru calculele în perioadă de neocupare, pe urmă se realizează o interpolare liniară a rezultatelor, în funcţie de fracţia de timp a perioadei de neocupare, în raport cu perioada de ocupare:

(2.69)

(2.70)

unde, pentru o zonă climatizată ztc și lună m:

| QH/C;nd;occ;ztc;m | - necesarul de energie pentru încălzire/răcire, calculat presupunând, pentru toate zilele din lună, că reglarea termostatului corespunde perioadei de ocupare, în kWh; |
| --- | --- |
| QH/C;nd;nocc;ztc;m | - necesarul de energie pentru încălzire/răcire, calculat presupunând, pentru toate zilele din lună, că reglarea termostatului corespunde perioadei de neocupare, în kWh; |
| fH/C;nocc;ztc;m | - fracţia de timp dintr-o lună care corespunde perioadei de neocupare (încălzire/răcire) (de exemplu 10/31- 10 zile neocupate din 31). |

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

    - Temperatură calculată într- o zonă climatizată, ca variabilă de ieşire

Temperatura în zona climatizată este necesară, de exemplu, pentru a evalua pierderile termice ale generatoarelor de căldură sau de frig, ale sistemelor de stocare și de distribuţie (tubulatură și conducte) situate în spațiul sau spațiile climatizate.

Pentru modul de încălzire, temperatura medie lunară a  zonei θint;op;H;ztc;m, în °C, este egală cu temperatura de calcul, θint;calc;H;ztc;m, în °C.

Pentru răcire, temperatura medie lunară a zonei, θint;op;C;ztc;m, în °C, este dată de formulele următoare:

(2.71)

cu: 								 (2.72)

unde

| θe;a;m | - temperatura medie lunară a aerului din mediul exterior, obţinută pe baza normei corespunzătoare indicată în modulul PEC M1-13, în °C; |
| --- | --- |
| QC;nd;ztc;m | - necesarul de energie lunar pentru răcire pentru zona climatizată ztc și luna m, determinat după cum urmează, în kWh; |
| QC;gn;ztc;m | reprezintă aporturile termice totale pentru modulde răcire, în kWh; |
| QC;ht;ztc;m | - transferul ul termic total prin transmisie și ventilare pentru modulde răcire, în kWh; |
| θint;calc;C;ztc;m | - temperatura setată în zona pentru răcire, determinată, în °C; |
| Δtm | - durata lunii m, în h. |

NOTA  Formulele sunt o expresie a bilanţului termic lunar, în care este luat în considerare efectul intermitenţei și al pierderilor termice inutilizate.

Dacă utilizând această temperatură ca intrare, nu poate fi făcută nicio distincție între modul cald și modul rece, temperatura pentru modul cald și modul rece trebuie ponderată lunar, respectiv cu necesarul de încălzire și de răcire.

    - Indicator de supraîncălzire

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Posibilitatea de supraîncălzire este evaluată la nivelul unei zone termice. Deoarece o zonă termică poate să conţină spatii cu proprietăţi și cu sarcini termice diferite, indicatorul de supraîncălzire poate subestima riscul de supraîncălzire.

Indicatorul de supraîncălzire al zonei termice ztc este egal cu supratemperatura cumulată anuală, care se calculează cu relaţiile:

(2.73)

(2.74)

unde, pentru fiecare zonă climatizată, ztc:

| IOH;ztc;an | - indicatorul de supraîncălzire anual, în K∙h; |
| --- | --- |
| TOH;ztc;m | - supratemperatura cumulată lunară , în K∙h; |
| QOH;gn;ztc;m | sunt aporturile termice totale pentru calculul la supraîncălzire, pentru luna m, determinate, calculate în continuare, în kWh; |
| QOH;ht;ztc;m | reprezintă transferul termic total ptin transmisie și ventilare pentru calculul la supraîncălzire, pentru luna m, determinate conform celor de mai jos, în kWh; |
| HO;tr;ztc;m | - coeficientul global de transfer termic prin transmisie pentru calculul la supraîncălzire, pentru luna m, determinat conform celor de mai jos, în W/K; |
| HO;ve;ztc;m | - coeficientul de transfer termic prin ventilare pentru calculul de la supraîncălzire, pentru luna m, determinat conform décrit mai jos , în W/K. |

Calculele respectă aceeaşi metodologie și aceleaşi formule pentru calculul de răcire,dar cu  diferenţele următoare:

—	în absenţa unui punct setat de răcire, calculul trebuie efectuate cu punct setat de răcire θint;set;C;ztc = 26°C;

—	condiţiile la limită sunt diferite, antrenând valori numerice diferite pentru toate variabilele din aval corespunzătoare, de unde utilizarea indicelui OH mai curând decât indicele C.

—	valoarea coeficientului de transfer termic global prin transmisie, HOH;tr;ztc;m, este luată egală cu valoarea sa pentru răcire, HC;tr;ztc;m;

—	coeficientul global de transfer termic prin ventilare, HOH;veztc;m, este determinat luând în considerare dispoziţii pentru ventilare intensivă (ziua și/sau la noaptea) (de exemplu deschiderea sigură a ferestrelor ) pentru a evacua căldura în exces.

—	valorile aporturilor interne și solare sunt definite egale cu valorile lor pentru răcire.

  - Necesar de energie pentru umidificare şi dezumidificare

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

    - Umidificare

Necesarul lunar de energie latentă pentru umidificare este dat de:

(2.75)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

| QHU;nd;ztc;m | - necesarul de umidificare, în kWh; |
| --- | --- |
| fHU;m | - fracţia lunară a necesarului de energie pentru umidificare, obţinută pentru fiecare lună m: fHU;m = QH;nd;m/QH;nd;an unde QH;nd;m/an - necesarul de energie lunar/anual pentru încălzire, în kWh |
| hwe | - la căldură latentă de vaporizare a apei, în J/kg; |
| ηHU;rvd;ztc | - eficienţa recuperării de căldură latentă în zona termică de deservire a sistemului ztc. Pentru roată desicantă se recomandă ηHU;rvd;ztc = 0,55 |
| ρa | - densitatea aerului, în kg/m3; |
| qV;mech;ztc;m | - debitul mediu lunar de aer de introducere mecanică care intră în zonă, conform reglementării tehnice pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, în m3/s; |
| (Δx·t)a;sup;ztc;an | - cantitatea cumulată anuală de umiditate ce trebuie furnizată pe kg de aer uscat produs, în kg h/kg. |

Tabel 2.21. Cantitate cumulată anuală de umiditate ce trebuie furnizată pe kg de aer uscat introdus (metodă lunară)

| Categorie de spaţiu | Cantitate cumulată anuală de umiditate ce trebuie furnizată pe kg de aer uscat introdus Δx∙ta;sup(kg h/kg) |
| --- | --- |
| Rezidenţe individuale, colective | 0,17 |
| Birouri | 4,2 |
| Cladiri pentru educaţie | 4,2 |
| Spitale | 4,2 |
| Hoteluri, restaurante | 0,17 |
| Bucătării | 0 |
| Teatre, auditorii | 0,17 |
| Servere | 0 |
| Sali de sport condiţionate | 0,17 |
| Idem necondiţionate | 0 |
| Magazine en gros sau en detail | 0,17 |
| Garaje | 0 |

    - Dezumidificare

Necesarul de energie latentă lunar, pentru dezumidificare este :

(2.76)

unde, pentru fiecare zonă climatizată ztc și lună m:

|  | QDHU;nd;ztc;m | - necesarul de energie pentru dezumidificare, în kWh; |
| --- | --- | --- |
|  | QC;nd;ztc;m | - necesarul de energie pentru răcire (sensibilă), în kWh; |
|  | fDHU;C;ss | - fracţia necesarului de energie sensibilă care trebuie adăugată pentru dezumidificare, pe tip de sistem de răcire ss, (obţinută pe baza normei de sistem corespunzătoare indicată în modulul PEC M7-1). |

  - Necesarul anual  de energie pentru încălzire, răcire şi latent

Necesarul anual de energie pentru încălzire, QH;nd;ztc;an, în kWh, pentru zona climatizată ztc, este calculat cu relația următoare:

(2.77)

unde

| QH;nd;ztc;m | - necesarul de căldură lunar pentru încălzire pentru zona climatizată ztc și luna m, în kWh. |
| --- | --- |

Pentru calculul necesarului de energie lunar pentru încălzire, se face distincție între lunile cu și fără o perioadă lungă de neocupare. Pentru fiecare zonă climatizată ztc și pentru fiecare lună m, necesarul de energie lunar pentru încălzire, QH;nd;ztc;m, în kWh, este calculat pentru unul din cele două cazuri următoare:

b)	în cazul unei perioade lungi de neocupare, QH;nd;ztc;m  este calculat conform capitolului de calcul al corecţiilor pentru perioadade neocupare.

Pentru fiecare zonă, necesarul de energie anual pentru răcire, QC;nd;ztc;an, în kWh, este calculat cu  relația următoare:

(2.78)

unde

| QC;nd;ztc;m | - necesarul termic lunar pentru răcire pentru zona climatizată ztc și luna m, determinat ca mai jos , în kWh. |
| --- | --- |

Necesarul de energie latent anual pentru umidificare (dezumidificare) este calculat ca sumă a necesarului lunar:

(2.79)

unde, pentru fiecare zonă climatizată, ztc:

| QHU/DHU;nd;ztc;an | - necesarul anual de umidificare (dezumidificare), în kWh; |
| --- | --- |
| QHU/DHU;nd;ztc;m | - necesarul lunar de umidificare (dezumidificare), în kWh. |

  - Calcul simplificat al duratei perioadelor de încălzire/răcire

În lipsa unor date naţionale, bazate pe anul climatic mediu, se recomandă utilizarea metodei bazate pe temperatura de echilibru.

O soluţie simplă este de a reprezinta grafic variația temperaturii medii lunare (pe ordonată), pentru diferite luni ale perioadei calde sau reci și de tranziţie (pe abscisă). Se calculează „temperatura de echilibru” θemz care reprezintă valoarea temperaturii exterioare la care aporturile de căldură de la sursele interioare și exterioare (soare) sunt egale cu pierderile prin transfer (prin transmisie QT și prin ventilare QV), calculate pentru temperatura interioară de calcul pentru încălzire, respectiv pentru răcire. In figurile urmatoare este un exemplu de reprezentare pentru stabilirea perioadei de răcire; similar pentru stabilirea perioadei de încălzire.

Figura 2.20. Stabilirea grafică a perioadei anuale de răcire

Se calculează temperatura exterioară medie zilnică emz care satisface relația:

(2.80)

în care: i – temperatura interioară de calcul pentru climatizare, Qsurse,z – energia de la soare și surse interioare, calculată pentru o zi medie din luna respectivă (de început sau sfârşit de sezon de răcire), HT – coeficientul total de pierderi/aporturi de căldură al încăperii, l – factor de utilizare a aporturilor pierderilor termice (pentru încălzire) calculat pentru  = 1, respectiv factorul de utilizarea transferului de căldură, pentru răcire, tz – durata unei zile (24 ore).

Pe grafic, trasează valorile calculate care se intersectează cu dreptele care unesc temperaturile medii lunare; abscisa punctului de intersecţie marchează ȋnceputul sau sfârşitul periodelor de încălzire, respectiv răcire. Reprezentarea se face la scară, pentru a citi pe abscisă numărul de zile.

Figura 2.21. Stabilirea grafică a perioadei anuale de ȋncălzire

Durata sezonului de încălzire și de răcire va fi considerată și ca timp de funcţionare a dispozitivelor sezoniere, ca de exemplu pompele pentru sistemul de încălzire, ventilatoarele pentru sistemul de răcire etc.

  - Calculul temperaturii interioare ȋn regim liber

Calculul temperaturii interioare a unei încăperi (zone termice) se realizează folosind o metodă de calcul orar

- 2.12.1. Prezentarea metodei

Metoda de calcul orar, în comparaţie cu metoda de calcul lunar, permite un calcul mult mai detaliat și mai apropiat de fenomenele fizice; rezultatele obţinute vor fi de asemenea mai corecte. In această parte a metodologiei este detaliatǎ numai o aplicaţie a metodei de calcul orar.

Scopul acestui calcul este determinarea temperaturii care se realizează în interiorul unei clǎdiri/zone, în perioada de vară, în absenţa sistemului de climatizare (răcire) – denumit regim liber. Acest calcul permite studiul supraîncălzirii încăperilor In absenţa climatizării. Modificând diferite scenarii de utilizare a elementelor de umbrire, a ventilării (inclusiv ventilarea nocturnă), de densitate de ocupare a spaţiunlui – cu oameni, lumină și/sau aparatură electronică, se poate stabili necesitatea utilizării sau nu, a unei instalații de climatizare (răcire) pentru asigurarea confortului termic al ocupanţilor în perioada de vară, în perioada climatică ce se alege pentru verificare, obţinând astfel o economie importantă de energie.

2.12.2. Modelul de calcul

Metoda de calcul se bazează pe analogia electrică pentru modelarea proceselor de transfer termic care au loc ȋntre interiorul și exteriorul unei clădiri. Structura fiecărui element al clădirii este împărţită în straturi, în care au loc fenomenele termice de transfer și de acumulare a căldurii. La limita straturilor sunt fixate noduri în care se scriu ecuaţii de bilanț termic, analoage formulelor lui Kirchhoff pentru reţele electrice.

Ipotezele principale luate în considerare la elaborarea modelului de calcul sunt:

- încăperea este un spațiu închis, delimitat de elementele de construcţie,

- temperatura aerului este uniformă în întreg volumul util al încăperii,

- suprafeţele elementelor de construcţie sunt considerate izoterme,

- proprietăţile termofizice ale materialelor elementelor de construcţie sunt constante în timp,

- conducţia căldurii prin fiecare element de construcţie este unidimensională (cu excepţia transferului către sol, unde se aplică metoda fluxului termic echivalent),

- distribuţia spaţială a părţii radiative a fluxului de căldură datorat surselor interioare este uniformă,

- este neglijată contribuţia punţilor termice și a elementelor vitate la fenomenul de stocare a căldurii,

- punţile termice (liniare și punctuale) sunt cuplate direct cu temperatura aerului interior și exterior,

- volumele de aer sunt considerate ca lame de aer delimitate de suprafețe izoterme și paralele,

- densitatea fluxului termic datorat radiației de lungime scurtă de undă, absorbită de un element vitrat este tratată ca un termen sursă,

- coeficienţii de schimb de căldură prin convecţie și prin radiație (lungime de undă mare) pentru fiecare suprafaţă interioară, sunt consideraţi în mod separat,

- dimensiunile fiecărui element de construcţie sunt considerate pe partea interioară, pentru fiecare element de delimitare a încăperii,

- valorile coeficienţilor de schimb de căldură sunt considerate separat, pentru convecţie și respectiv radiație de lungime mare de undă: astfel, coeficientul de schimb de căldură prin convecţie la interior hci = 2,5W/m2K; coeficientulul de schimb de căldură prin radiație la interior: hri = 5,5W/m2K; iar la exterior: hce = 8W/m2K și hre = 5,5W/m2K

Etapele principale ale aplicării metodei sunt următoarele:

- definirea condițiilor climatice,

- stabilirea încăperii/zonei pentru care se studiază temperatura interioară,

- stabilirea elementelor de construcţie care delimitează încăperea studiată (suprafețe, orientări, condiții la limită)

- calculul parametrilor termofizici (în regim permanent și în regim dinamic) și al parametrilor optici (pentru elementele de construcţie opace și transparente)

- definirea scenariului de ventilare și a scenariului de umbrire a suprafeţelor,

- calculul degajărilor de căldură de la surse interioare (inclusiv scenarii),

- stabilirea schemei analogice de calcul,

- scrierea ecuaţiilor de bilanț termic pentru fiecare nod de temperatură, tratat prin analogie cu un nod al unei reţele electrice care conține rezistenţe, capacităţi și generatoare de curent (prin analogie: rezistenţe și capacităţi termice și fluxuri de căldură care intră/ies în noduri, de la aporturi interioare și solare, transfer termic etc),

- scrierea ecuaţiei de bilanț termic la nivelul încăperii,

- tratarea sistemului de ecuaţii și punerea lui sub formă matricială, uşor de rezolvat cu un solver de ecuaţii liniare,

- determinarea temperaturii operative interioare, a temperaturii aerului interior și a temperaturii medii de radiație pentru încăperea simulată.

În continuare sunt prezentate pentru exemplificare, bilanţuri termice la moment de timp t:

- ecuaţia de bilanț termic global la nivelul încăperii relația 2.81

- ecuaţia de bilanț termic într-un nod de la suprafaţa interioară a unui perete exterior masiv (figura 2.22, 1a) – relația 2.82

- ecuaţia de bilanț termic într-un nod de la suprafaţa exterioară a unui perete exterior masiv (figura 2.22, 1b) – relația 2.83

- ecuaţia de bilanț termic într-un nod dintre straturi (figura 2.22, 1c) – relația 2.84.

Pentru a modela transferul în regim dinamic, în noduri se introduc fluxurile spre sau dinspre elementele capacitive. Modelul analogic pentru un perete, aşa cum a fost dezvoltat în SR EN ISO 52016-1, cu 5 noduri capacitive este reprezentat în figura 2.23.

Extinzând acest model la toate elementele de anvelopă și scriind ecuaţia de bilanț termic al încăperii în regim nestaţionar (2), se obține sistemul de ecuaţii exprimat sintetic prin ecuaţia matricialǎ (9).

Urmărind schemele din figuri, fluxurile termice se exprimă în funcţie de legile transferului de căldură conductiv, convectiv sau radiativ. Elementele componente ale anvelopei unei clădiri sunt considerate în funcţie de rezistenţa și inerţia termică, de transparenţă și de poziţie.

Din punct de vedere al inerţiei termice și al transparenţei, elementele anvelopei se clasifică în: elemente exterioare opace uşoare, sau grele și elemente transparente (ferestre, luminatoare, uşi vitrate).

2.12.2.1. Ecuaţia de bilanț termic pentru încăpere/zonă termică (din SR EN ISO 52017-1)

Ecuaţia de bilanț termic (cǎldurǎ sensibilǎ) ia în considerare toate fluxurile de căldură care intră sau ies din ȋncăpere ȋntr-un interval de timp elementar dt. Aceste fluxuri conduc la variația temperaturii aerului interior, θint;a.

(2.81)

unde:

| N | - numărul de suprafețe interioare care delimitează volumul de aer interior; |
| --- | --- |
| Aj | - aria elementului de clădire j, în m2; |
| qc;i | - densitatea fluxului de căldură convectiv la faţa interioară, în W/m2; |
| Φv | fluxul termic transferat prin ventilare , în W; |
| Φint;c | fracţia convectivă a fluxului termic de la sursele interioare de căldură , în W; |
| ΦHC;ld;c | fluxul termic convectiv din sarcina termică sensibilă de încălzire/răcire a spaţiului , în W; |
| Φsa | fluxul termic preluat de aer din aporturile solare, în W; |
| Φva | fluxul termic care intră în încăpere prin lamele de aer ale elementelor dalimitatoarea, în W; |
| Φtb | fluxul termic transferat prin punţile termice, în W; |
| ca | capacitatea calorifică masică a aerului, în J/(kg·K); |
| ρint;a | masa volumică (densitatea) aerului uscat interior, în kg/m3; |
| Vint;a | volumul interior util, în m3; |
| θint;a | temperatura aerului interior, în °C; |
| t | timpul, în s. |

Se remarcă faptul că bilanţul se referă la aerul interior din încǎpere și din acest motiv se consideră doar fluxurile convective. Membrul drept al ecuaţiei poate fi considerat egal cu zero datorită capacităţii termice foarte mici a aerului din zonă.

Acest bilanţ termic pentru zona ztc şi la momentul de timp t, scris cu luarea în considerare a capacităţii termice interioare a zonei de calcul şi integrat prin metoda diferenţelor finite pentru intervalul de timp Δt, devine :

(2.82)

| Cint;ztc | capacitatea termică interioară a zonei, în J/K; |
| --- | --- |
| Δt | durata pasului de timp t, în s; |
| θint;a;ztc;t | temperatura aerului interior la timpul t, în °C; |
| θint;a;ztc;t-1 | temperatura aerului interior din zonă la timpul precedent (t-Δt), în °C; |
| Aeli | suprafaţa elementului de clădire eli, în m2; |
| hci;eli | coeficientul de transfer termic prin convecţie, la suprafaţa interioară a elementului de clădire eli, determinat pe tip de element de clădire, în W/(m2·K); |
| θpln;eli;t | temperatura pe suprafaţa interioară a elementul de clădire eli, în °C; |
| Hve;k;t | coeficientul de transfer termic global prin ventilare, pentru elementul de flux de ventilare k, în W/K; |
| θsup;k;t | temperatura de introducere a fluxului de ventilare k, ce intră în zonă, în °C; |
| θe;a;t | temperatura aerului exterior, |
| Htr;tb;ztc | transmitanţa globală a punţilor termice, în W/K; |
| fint,c;ztc | fracţia convectivă a aporturilor interne, valoare informativă fint,c;ztc=0,40 (se poate diferenţia pe tipuri de surse) |
| fsol,c ztc | fracţia convectivă a radiaţiei solare, valoare informativă fsol,c ztc= 0,1 ; |
| fH/C,c ztc | fracţia convectivă a sitemului de încălzire/răcire, valoare informativă fH/C,c ztc = 0,40; pentru calculul necesarului de energie propriu al sistemului, se pot aplica valori specifice ; |
| Φint;ztc;t | aportul de căldură intern total pentru zona ztc, în W; |
| ΦHC;ztc;t | sarcina de încălzire(dacă este pozitivă) sau sarcina de răcire (dacă este negativă) în zona de calcul ztc, la timpul t, în funcţie de tipul de aplicaţie de calcul, în W ; |
| Φsol;ztc;t | aportul solar direct transmis în zonă, totalizat pentru toate ferestrele wi, conform, în W. |

2.12.2.2. Ecuaţii de bilanț termic în nodul de la suprafaţa interioară a unui element exterior de clădire

Temperatura pe faţa interioară a unui element de clădire j este obţinută din ecuaţia de bilanț în care fluxurile către suprafaţa interioară sunt considerate pozitive, cu excepţia fluxului qc,j. 							(2.83)

unde:

| qlr | densitatea fluxului termic radiativ de lungime mare de undă schimbat cu celelalte suprafețe interioare în W/m2; |
| --- | --- |
| qsol | densitatea fluxului termic datorat radiației solare de lungime mică de undă, în W/m2; |
| qc | densitatea fluxului termic prin convecţie, în W/m2; |
| qcd | densitatea fluxului termic prin conducţie, în W/m2; |
| qi;r | densitatea fluxului termic radiativ de la aporturile interioare, în W/m2; |
| qHC;ld;r | densitatea fluxului termic radiativ al sarcinii sensibile de încălzire/răcire a spaţiului, în W/m2. Figura 2.22. Scheme de calcul pentru nodurile de calcul plasate pe suprafaţa unui element al clădirii sau între straturi (din SR EN ISO 52017-1); a) la suprafaţa unei lame de aer; 1-lamă de aer b) la faţa exterioară c) între straturi |

Relaţiile de calcul pentru fluxurile  termice luate în considerare sunt detaliate în  paragraful 6.4.5, din SR EN ISO  52017-1

Dacă în ecuaţia de bilanț (2.83) de mai sus se introduce fluxul capacitiv și se integrează folosind metoda diferenţelor finite, pentru pli = pln  (nod la suprafaţa interioară - spre zona de calcul ztc), se obține relația:

(2.84)

unde, pentru fiecare element eli și la timpul t:

| Aelk | suprafaţa unui element de clădire elk, în zona ztc, în m2; |
| --- | --- |
| Atot | suma suprafeţelor Aelk a tuturor elementelor de clădire elk = 1, .., eln, în m2; |
| θpli;eli;t | temperatura în nodul pli, în °C; |
| θpli-1;eli;t | temperatura în nodul pli-1, în °C; |
| θint;a;ztc;t | temperatura aerului interior în zonă, în °C; |
| hpli-1;eli | - conductanţa între nodul pli și nodul pli-1, determinată pe tip de element de clădire, în W/(m2·K); |
| κpli;eli | capacitatea termică pe suprafaţă a nodului pli, în J/(m2·K); |
| hci;eli | coeficientul de transfer termic superficial convectiv interior, determinat pe tip de element de clădire, în W/(m2·K); |
| hri;eli | coeficientul de transfer termic superficial prin radiație la faţa interioară, determinat pe tip de element de clădire, în W/(m2·K); |
| θpli;eli;t-1 | temperatura în nodul pli la pasul de timp precedent (t-Δt), în °C |

Conform convenţiei internaţionale, numerotarea straturilor (noduri) în elementele de clădire, se face de la exterior (număr de nod pli = 1) către interior (număr de nod pli = pln).

Relaţiile de calcul detaliate pentru coeficienţii de transfer și capacitatea termică din formula (2.84) sunt date în standardul SR EN ISO 52016-1, paragraf 6.5.

2.12.2.3. Bilanţ termic în noduri dintre straturi și la exterior

- ȋntr-un nod interior

In nodul pli și nodul pli+1 ecuaţia de bilanț este:

qcd,j-1 + qcd,j+1 + qso1,j=0								(2.85)

unde

| qcd, j − 1 | densitatea fluxului termic conductiv de la suprafaţa j−1, în W/m2; |
| --- | --- |
| qcd, j + 1 | densitatea fluxului termic conductiv de la suprafaţa j+1, în W/m2; |
| qsol, j | densitatea fluxului termic de la suprafaţă, datorată radiației solare absorbită de suprafaţa j, în W/m2.(numai dacă una dintre suprafețe a fost transparentă ; altfel, qsr, j=0) |

Pentru pli = 2, …, pln-1 (fiecare nod dintre straturi), procedura este asemănătoare.

Introducerea fluxului capacitiv și integrarea temporală conduce la relația de bilanț la momentul de timp t, care se scrie:

(2.86)

unde, pentru fiecare element de clădire eli la timpul t:

| θpli+1;eli | - temperatura în nodul pli+1, în °C; |
| --- | --- |
| hpli;eli | - conductanţa între nodul pli+1 și nodul pli, determinată pentru fiecare tip de element de clădire , în W/(m2·K); |

- ȋn nodul exterior

Bilanţul termic la un moment t în nodul exterior, la suprafaţa unei lame de aer, (pli=1) – figura 2.22a, se scrie :

(2.87)

unde :

| qc | densitatea fluxului termic total emis către lama de aer, în W/m2; |
| --- | --- |
| qlr | densitatea fluxului termic prin radiație de lungime mare de undă prin lama de aer, în W/m2; |
| qcd | densitatea fluxului termic prin conducţie, în W/m2; |
| qsol | - densitatea fluxului termic absorbit de element din radiaţia solarǎ, în W/m2. |

Nota : Densităţile fluxurilor conductiv, convectiv și radiativ sunt cele cunoscute și sunt tratate pe larg în standardul SR EN ISO 52017-1, § 6.4.

Pentru calcul dinamic, ca și în cazurile precedente, se poate scrie ecuaţia în care se ia în considerare fluxul capacitiv din nodul exterior.

În modelul dezvoltat în standardul SR EN ISO 52016-1, fiecare element de clădire este împărţit (discretizat) într-un număr de straturi paralele, separate prin noduri interioare. Pentru elementele masive ale unei clădiri, în contact cu aerul exterior, numărul de noduri este de 5 (nod pli = 1...5), respectiv un nod de suprafaţă exterior, trei noduri la interiorul elementului de clădire și un nod de suprafaţă interior (cu faţa către zonă) – figura 2.23.

Pentru elementele în contact cu solul, numărul de noduri este de asemenea 5, utilizate pentru o combinație de straturi (model detaliat în modulul PEC M2-5.2): Pentru pardoselile pe pământ, coeficienţii de transfer termic la suprafaţa  exterioară sunt înlocuiţi prin conductanţa termică a stratului virtual de sol.

Figura 2.23 – Reţea electricǎ analogică de calcul pentru transferul de cǎldurǎ printr-un perete exterior.

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/30188/26.03.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru ferestre și uşi, numărul de noduri este de 2,  respectiv nodul de suprafaţă exterior și nodul de suprafaţă interior (către zonă). Pentru simplificare, efectul radiației solare absorbite este luat în considerare ca radiație solară transmisă direct.

Pereţii interiori ai elementelor de clădire alăturate din alte clădiri sau alte zone climatizate sunt modelate ca elemente de clădire opace sau pot fi neglijaţi.

Temperatura aerului interior în zona ztc la timpul t, θint;a;ztc;t, se determină rezolvând sistemul de ecuaţii format din ecuaţiile prezentate pentru acest pas de timp. Pentru cazul tratat la acest capitol, fluxurile generate de sistemele interioare de încǎlzire/rǎcire sunt nule (regim termic liber).

De asemenea, din rezolvarea sistemului pentru acest pas de timp, rezultǎ temperatura superficială interioarǎ pe faţa fiecǎrui unui element de clădire eli din zona ztc la timpul t, care este temperatura în nodul interior pli = pln.

In ecuaţia matricială (8) se dă expresia generală a sistemului de formule care rezută : 														(2.88)

unde

| N | numar de elemente de clădire care delimitează zona, pentru care se va determina temperatura la faţa interioară ; |
| --- | --- |
| Π | coeficienţi relativi la temperaturile necunoscute (de 1 la N pentru suprafeţele interioare, N + 1 pentru aerul interior); |
| Γ | coeficienţi relativi la termenii necunoscuţi (de 1 la N pentru suprafeţele interioare, N + 1 pentru aerul interior); |
| θ | temperaturile necunoscute (de 1 la N pentru suprafeţele interioare, N + 1 pentru aerul interior); |

Termenii «Π» și «Γ» se obţin din ecuaţiile scrise pentru fiecare element de clădire și pentru bilanţul energetic al zonei (număr total de ecuaţii N+1).

Standardul SR EN ISO 52016-1 detaliază la § 6.5, formulele scrise pentru o zonă termică ztc la timpul t, cu introducerea fluxului capacitiv și integrarea temporală prin metoda diferenţelor finite pentru pasul de timp  Δt. (de forma ecuaţiilor 4 și 6). In fiecare nod se introduc după caz, fluxuri termice de la exterior (radiație solară, cu elementul umbrit sau nu, radiaţia către cer etc.) sau la interior (aporturi interioare). Aceste formule, care cuprind toate ecuaţiile din noduri (interioare și exterioare de suprafaţǎ și interioare dintre straturi), se scriu sub forma ecuaţiei matriciale:

[Matrice A] × [Vector X de temperatură în noduri] = [Vector de stare B]			(2.89)

unde :

| [Matrice A] | reprezintă coeficienţii (cunoscuţi) din partea stângă a formulelor de bilanț energetic; |
| --- | --- |
| [Vector B] | reprezintă termenii (cunoscuţi) din partea dreaptă a formulelor de bilanț energetic; |
| [Vector X de temperatură în noduri] | - un vecteur de stare; temperaturile (necunoscute) de calculat (pli=1…pln, eli=1…eln): (θ1;1;ztc;t, …θ1;eli;ztc;t, …θpli;1;ztc;t, …, θpli,eli;ztc,t, …, θpln,eli;ztc,t,…, θpli,eln;ztc,t, …, θpln,eln;ztc,t, θint;a;ztc;t) – include temperatura interioară a aerului, θint;a;ztc;t ; eli – indicativ al elementului de clădire ; pli – indicativ al nodului din elementul de clădire (de exemplu, 5 noduri pentru fiecare element la pereţii exteriori ; pentru 2 pereţi exteriori vor fi 2x5=10 noduri) |

Ecuaţiile din sistemul (9) sunt ecuaţii diferenţiale ordinare care trebuie integrate temporal, pentru un pas de timp orar. Pentru fiecare pas se introduc datele reale referitoare la aporturile interioare și exterioare, la scenariile de ocupare, de umbrire și de ventilare. Datele climatice folosite, referitoare la temperaturǎ și radiație solarǎ sunt de asemenea valori orare, considerate constante pe perioada pasului de timp. Pentru aplicaţia consideratǎ, nu se introduc fluxuri de cǎldurǎ generate de sisteme de încǎlzire/rǎcire.

Perioada de calcul reală  trebuie precedată de o perioadă de iniţializare care este suficient de lungă,  pentru a face neglijabilă influenţa temperaturilor existente în fiecare nod la începutul calculului,  când demarează perioada de calcul reală. Pentru această  aplicaţie, perioada de iniţializare se recomandă să fie de minim două săptămâni, care preced perioada reală.

Din calcul rezultă valorile necunoscute ale temperaturilor la un moment t, în toate nodurile sistemului și temperatura aerului interior; acestea sunt stocate și calculul se reia pentru pasul de timp următor, pentru temperatura aerului interior și pentru fiecare nod (E10).

θint;a;ztc;(t+1)-1 = θint;a;ztc;t		θpli;eli;(t+1)-1 = θpli;eli;t						(2.90)

Pentru calculul tratat la acest paragraf, la fiecare pas de timp se determină temperatura operativă în regim liber, θint;op;0; ztc;t, după cum urmează.

Temperatură operativă

Temperatura operativă în zona ztc la timpul t este dată cu expresia simplificatǎ de medie aritmeticǎ a temperaturii aerului și a temperaturii medii de radiație, astfel:

(2.91)

unde, pentru o zonă termică ztc la timpul t:

| θint;op;ztc;t | - temperatura operativă interioară, în °C; |
| --- | --- |
| θint;a;ztc;t | - temperatura aerului interior, în °C; |
| θint;r;mn;ztc;t | - temperatura medie de radiație, determinată ca în formula de mai jos , în °C. |

Temperatura medie de radiație este media ponderată  a temperaturilor suprafeţelor interioare ale elementelor de clădire eli = 1...eln în zona ztc și este dată de:

(2.92)

| θint;r;mn;ztc;t | - temperatura medie de radiație calculatǎ, în °C; |
| --- | --- |
| Aeli | - suprafaţa elementului de clădire eli, în m2; |
| θpli=pln;eli;t | - temperatura în nodul pli = pln al elementului de clădire eli (temperaturǎ pe suprafaţa elementului), care rezultată din integrarea sistemului de ecuaţii (98), în °C. |

Scopul anunţat al calculului a fost să se verifice dacă în încǎperi, se poate asigura temperatura interioară necesară de confort (aici temperatura operativă), fără participarea sistemelor de încălzire/răcire și dacǎ da, în ce condiții de climǎ și/sau de utilizare. Se pot considera diferite scenarii de umbrire, limitare a aporturilor interioare, ventilare nocturnă etc., care se vor transcrie prin modificarea fluxurilor luate în considerare în nodurile exterioare/interioare, ceea ce va conduce la modificări ale temperaturii interioare. In urma calculului se poate decide dacă pentru situaţiile analizate, poate fi evitată dotarea clădirii cu un sistem de răcire.

CAPITOLUL 3. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU SISTEME DE INSTALAȚII FĂRĂ SURSE REGENERABILE

- Instalații de încălzire

Determinarea consumului de energie se bazează pe ecuația de bilanț în care intervine energia introdusă în sistem precum și pierderile energetice care apar pe parcursul acestui sistem (figura 3.1).

Figura 3.1. Schema de calcul a consumului de energie pentru încălzire

Aceasta schemă de calcul se particularizează în funcție de instalația studiată (încălzire, apă caldă de consum)-X precum și de fiecare subsistem, după caz, Y.

Detaliind schema prezentată în figura 3.1, pierderile energetice sunt datorate sistemelor de emisie,  de distribuție a agentului termic precum și sistemului de generare a energiei termice, după caz (figura 3.2).

Figura 3.2. Schema de calcul a pierderilor energetice într-un sistem de încălzire

3.1.1. Determinarea pierderilor energetice pentru emisie, QH,em,ls

Metoda de calcul propusă pentru stabilirea consumului suplimentar de energie corespunzător sistemelor de emisie utilizează o formă indirectă de calcul, prin evaluarea modificării temperaturii interioare ca urmare a pierderilor termice ale sistemelor de emisie pentru încălzire/răcire.

Caracteristicile sistemului de emisie încălzire/răcire, incluzând automatizarea și controlul ce trebuie luate in considerare sunt

-	distribuția  neuniformă a temperaturii în încăpere,

-	caracteristicile corpurilor de încălzire,

-	caracteristicile sistemelor înglobate în elementele de construcție,

-	precizia controlului temperaturii interioare,

-	funcționarea sistemului de automatizare și control,

-	controlul sistemului de emisie

Consumul de energie al sistemului de emisie se calculează atât pentru energia termică cat și pentru energia electrică, pentru a stabili corect energia finală și energia primară consumată de clădire.

Calculul se poate face în două variante:

a) utilizând caracteristici anuale ale funcționării sistemului de emisie și efectuând calculele cu valori medii anuale;

b) divizând anul într-un număr de perioade de calcul (luni, săptămâni, zile, ore) și efectuând calculele pentru fiecare perioadă în parte, cu valori corespunzătoare intervalului, însumând în final rezultatele pentru a obține consumul anual.

Valorile de calcul utilizate în această metodologie, sunt furnizate de producători ca urmare a certificării produselor conform standardelor europene în vigoare sau pot fi valori recomandate („prin lipsă”) din standarde și reglementări europene sau naționale pentru produsele necertificate.

Întrucât, la nivel național nu există date disponibile, se vor utiliza ca date de intrare valorile specificate în SR EN 15316-2.Astfel, consumul de energie al sistemului de emisie se determina printr-o metodă implicită de evaluare a consumurilor de căldură și eficienței energetice, prin modificarea temperaturii interioare de calcul, luând în considerare pierderile termice și eficiența sistemului de emisie și utilizând conceptul de temperatură interioară echivalentă. Pierderile termice ale sistemului de emisie pentru frig se consideră pierderi termice cu semn negativ.

Factorii de care trebuie ținut cont la determinarea temperaturii interioare echivalente θint,inc, luând în considerare performanța sistemului de emisie (figura 3.3).

Figura 3.3. Parametri de influenţă a temperaturii interioare

Pierderile energetice datorate sistemului de emisie al căldurii de determina cu relația

QH,em,ls=QH,em,out∗ΔθH,,incθH,,inc–θH,e,comb		(kWh)					   (3. 1)

unde

Δθ,inc   - variația de temperatură ca urmare a pierderilor termice, (C)

θ,inc     - temperatura interioară pentru încălzire, (C)

θe,comb    - temperatura exterioara medie pe intervalul de calcul de încălzire, (C)

QH,em,out - emisia de căldură a sistemului de încălzire, (kWh)

Pentru determinarea temperaturii interioare echivalente se utilizează schema din figura 3.4.

Figura 3.4. Determinarea temperaturii interioare echivalente

Pe baza valorilor calculate privind pierderile termice ale sistemului de emisie se poate stabili factorul de eficiență anual, ɛem,  pentru funcționarea sistemului de emisie de încălzire/răcire:

εH,em=QH,em,aut,an+QH,em,ls,anQH,em,aut,an 		(-)					             (3. 2)

unde necesarul anual de energie la intrarea în sistemul de emisie, Qem,in,an se determină:

QH,em,∈,an=QH,em,aut,an+QH,em,ls,an 	(kWh)						(3. 3)

3.1.2.Determinarea consumului de energie auxiliară, Wem,ls,aux

Consumul de energie auxiliară este necesar pentru a intensifica emisia căldurii în încăperile încălzite, care nu au fost luate în calcul anterior. Aceste consumuri se referă în special la utilizarea ventilatoarelor, integrate sau nu corpurilor emisive de căldură. Energia auxiliară total consumată, Wem,ls,aux se calculează utilizând relațiile din figura 3.5.

Figura 3.5. Determinarea energiei auxiliare

Durata de funcționare a ventilatoarelor, incluzând sistemul de control, se consideră egală cu durata de funcționare a sistemului de încălzire.

Calculul orar al pierderilor termice al sistemelor de emisie pentru încălzire/răcire are același principiu și respectă aceleași etape de calcul și aceleași ecuații ca și metoda prezentată anterior, utilizând ca interval de timp ora. Detalii suplimentare privind calculul orar al pierderilor termice se găsesc în standardul SR EN 15316-2:2017.

3.1.3. Determinarea consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de distribuție a apei, ca agent termic pentru încălzire/răcire, QHC,dis,ls

Această metodă de calcul se referă la pierderile termice suplimentare pentru încălzire și răcire și la calculul consumului de energie al sistemelor de distribuție a apei calde/reci, necesar evaluării consumului total de energie al clădirii.

Prin sistem de distribuție se înțelege ansamblul circuitelor de alimentare cu apă caldă sau răcită pentru încălzire/răcire a clădirilor, împreună cu pompele care asigură circulația fluidului și dispozitivele și sistemele de automatizare și control aferente. Din aceste circuite fac parte distribuția orizontală, coloanele și racordurile la emițătorii de căldură.

Metoda de calcul este utilizată pentru următoarele aplicații:

-	calculul pierderilor termice suplimentare ale sistemelor de distribuție pentru încălzire/răcire;

-	calculul consumului auxiliar de energie electrică pentru acționarea pompelor;

Detalii suplimentare privind funcționarea sistemelor de control se găsesc în standardul SR EN 15232-1 Performanţa energetică a clădirilor. Partea1. Impactul automatizării, reglării și managementului tehnic al clădirii.

Pierderea/aportul de căldură a unui sistem de distribuție a agentului termic pentru încălzire/răcire, se obține in funcție de temperatura ambiantă a zonei j, lungimea conductei de distribuție în zona j, lungimea echivalentă a conductei(pentru vane, flanșe, armături, etc),în zona j, intervalul de calcul și timpul total de încălzire/răcire cu schema din figura 3.6.

Figura 3.6. Determinarea energiei pierdute pe rețeaua de distribuție

Pierderile termice recuperabile ale sistemului de distribuție pentru încălzire/răcire, QHC,dis,rbl, se calculează numai pentru lungimea conductelor care traversează spații climatizate (încălzite sau răcite). Aceste pierderi se calculează aplicând din schema următoare (figura 3.7), în care lungimea L, este lungimea conductelor de distribuție din spațiile climatizate, Lcondispace (lungimea conductelor de distribuție din spațiile climatizate):

Figura 3.7. Determinarea pierderilor termice recuperabile pe rețeaua de distribuție

Calculul consumului de energie auxiliară a sistemului de distribuție se bazează pe puterea proiectată a pompelor de circulație, pe pierderile de sarcină în sistem, pe debitele de fluid proiectate, pe factorul de utilizare a energiei corespunzător funcționării pompelor și pe timpul de funcționare. Consumul auxiliar de energie reprezintă consumul electric al pompelor de circulație care asigură debitele de fluid în rețeaua de distribuție.

Puterea proiectată a pompelor de circulație, PHC,hydr,des, este dată de relația următoare:

PHC,hydr,des=∆pHC,des∗VˈHC,des3600	(kW)							   (3. 4)

unde:

∆pHC,des - pierderea de sarcină pe circuitul de distribuție cel mai dezavantajat,(înălțimea de pompare furnizată de pompă, la proiectare), (kPa);

VˈHC,des - debitul de agent termic la proiectare, (m3/h).

Pierderea de sarcină a unui sistem de conducte în circuit închis, ∆pHC,des, se calculează cu relația:

∆pHC,des=1+fcomp∙RHC,max∙∗Lmax+∆pHC,add        (kPa)			   (3. 5)

unde:

fcomp- - factorul de rezistență al componentelor în sistemul de distribuție, (-), conform SR EN 15316-3:2017.

- pentru rețele de distribuție obișnuite, fcomp = 0,3

- pentru rețele de distribuție cu multe schimbări de direcție, fcmp = 0,4

RHC,max- - pierderea de sarcină lineară pe circuitul cel mai dezavantajat, (kPa/m), conform SR EN 15316-3:2017, tabel B8;

Lmax - - lungimea maximă a circuitului de distribuție cel mai dezavantajat, (m);

∆pHC,add - - pierderea de sarcină indusă de rezistențe hidraulice adiționale locale, (kPa), conform SR EN 15316-3:2017, tabel B9;

Necesarul de energie al pompei de circulație, WHC,dis,hydr,an, este dat de relația 3.6:

WHC,dis,hydr,an=PHC,hydr,des∙βHC,dis∙tHC,op,an∙fHC,corr          (kWh)		   (3. 6)

unde:

βHC,dis	- - factor de funcționare la sarcina parțială a sistemului de distribuție, cu valori între (0....1);

tHC,op,an	- - timpul de funcționare a sistemului de distribuție, (h);

fHC,corr	- factorul de corecție pentru condiții speciale de proiectare a sistemului de distribuție conform figura 3.8.

Figura 3.8. Determinarea pierderilor termice (recuperabile) pe rețeaua de distribuție

Consumul de energie auxiliară,  WHC,dis,hydr,an, este determinat conform relației 3.7:

WHC,dis,an=WHC,dis,hydr,an∙εHC,dis         (kWh)					              (3. 7)

unde:

εHC,dis	- - factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, (-)

Factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, εHC,dis, se calculează astfel (relația 3.8):

εHC,dis=fHC,e∙CP1+CP2∙βHC,dis−1∙EEI0,25       (-) 						 (3. 8)

unde:

fHC,e- factor de eficiență, (-);

CP1, CP2 - constante în funcție de sistemul de control al pompei, pentru încălzire, (-),conform Anexa B, SR EN 15316-3:2017, tabel B5, 6;

EEI- indexul eficienței energetice (cu valoarea 0,25 pentru pompele de circulație și pentru pompele de pe rețeaua de distribuție 0,23) (-)

Factorul de eficiență, fHC,e, este dat în general, de raportul următor (relația 3.9):

fHC,e=PHC,refPHC,hydr,des		(-)								   (3. 9)

unde:

PHC,ref	-  puterea de referință a pompei, (kW)

Pentru pompe de circulație cu puterea hidraulică proiectată (PHC,hydr,des) cuprinsă între 0,001 și 2,5 kW, puterea de referință este, conform EU – Regulation Nr. 622/2012, calculată cu relația 3.10:

PHC,ref=1,7∗PHC,hydr,des+17∗1−e−0,3∗PHC,hydr,des∗10−3		(-)	 (3. 10)

În cazul instalațiilor existente se poate considera valoarea puterii de referință a pompei ca fiind ce înscrisă pe etichetă (PHC,ref= Pel,pmp).

În cazul pompelor neautomatizate, cu mai mult de o treaptă de viteză, puterea de referință a pompei va fi egala cu valoarea înscrisă pe etichetă corespunzătoare treptei de viteză cu care aceasta funcționează. Astfel, în acest caz, factorul de eficiență se determină raportând puterea pompei înscrisă pe etichetă și corespunzătoare treptei de viteză de funcționare la puterea hidraulică proiectată a pompei.

În situația funcționării cu intermitență a pompelor de circulație se înregistrează trei moduri de consum auxiliară (modul regulat - WHCdis,hydr,an, modul redus - WHCdis,serb, perioade de impuls - WHCdis,boost) consumul de energie auxiliară finală fiind suma celor trei.

În situația în care nu se cunoaște eficiența reală a funcționării reduse, se consideră puterea utilizată ca fiind constantă 30% din puterea electrică proiectată, consumul de energie auxiliară în acest mod calculându-se prin luarea în considerare a unei eficiență medie a pompei de 30%, astfel

WHC,dis,serb=0,3∗PHC,dis,serb∗tci	(-)						 (3. 11)

tci - timpul de funcționare în modul redus (h)

Pentru modul de funcționare în impuls, puterea pompei se consideră puterea electrică de proiectare. Consumul de energie auxiliară ia în considerare eficiența medie a pompei dar și timpul de funcționare alocat acestui mod (tci), acesta determinându-se cu relația 3.12.

WHC,dis,boost=3,3∗PHC,hydr,des∗tci	(-)						 (3. 12)

3.1.4. Energii auxiliare recuperabile și recuperate

Energia auxiliară recuperabilă în sistemul de distribuție al instalațiilor de încălzire, se calculează în funcție de factorul de recuperare al energiei auxiliare (frbl,dis), astfel:

QH,dis,rbl=frbl,dis∗WH,dis		(kWh)							 (3. 13)

Energia auxiliară recuperată de sistemul de distribuție pentru încălzire, QH,dis,rvd, ca flux termic către fluid, este dată de ecuația:

QH,dis,rvd=1−frbl,dis∗WH,dis	(kWh)							 (3. 14)

Valoarea factorului de recuperare frbl,dis, este conform din Anexa B, SR EN 15316-3, tabel B11, astfel:

- pentru pompe cu izolație termică: frbl,dis = 0,10

- pentru pompe fără izolație termică: frbl,dis = 0,25.

3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de preparare a agentului termic pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a biomasei (SR EN 15316-4-1)

Metoda de calcul prezentată în acest subcapitol stabilește modul de evaluare a performanței energetice a sub-sistemului de preparare a agentului termic apa caldă utilizat pentru alimentarea cu căldură a instalațiilor de încălzire și de preparare a apei calde de consum. Generatoarele de căldură (cazanele) utilizează arderea combustibililor fosili convenționali dar și combustibili regenerabili. Cazanele pot furniza agent termic numai pentru încălzire sau unor sisteme combinate de încălzire, apă caldă de consum, ventilare și climatizare. Generatoarele de căldură folosite numai pentru prepararea apei calde de consum sunt studiate cu o metodă de calcul particulară.

Prin aplicarea acestei metode se obțin următoarele informații:

-	pierderile termice ale sistemului de preparare a agentui termic pentru încălzire;

-	pierderile termice recuperabile pentru spațiul încălzit de la sistemul de preparare a agentului termic;

-	energia auxiliară consumată de sistemul de preparare a agentului termic.

Valorile rezultate reprezintă date de intrare pentru calculul consumului total de energie al clădirii.

Prin sub-sistemul de preparare (generare) a agentului termic se înțelege ansamblul de echipamente format din: cazane, sistemul de combustie, sistemul de evacuare a gazelor de ardere și dispozitivele de automatizare și control aferente.

Metoda ia în calcul pierderile termice și recuperarea acestora pentru  următoarele componente:

-	pierderile termice la evacuarea gazelor de ardere;

-	pierderile termice prin mantaua cazanelor sau a rezervoarelor de stocare, pe întreaga perioadă de funcționare (activ sau stand-by);

-	energia auxiliară.

Calculele sunt independente de intervalul de timp.

În ceea ce privește datele de intrare utilizate pentru calculul eficienței energetice a sistemului de generare, teoretic există trei surse:

-	valori convenționale specificate în standarde și reglementări;

-	valori furnizate de producători, care trebuie să respecte cerințe europene de agrementare a produselor;

-	valori obținute prin măsurări asupra instalațiilor existente.

Această metodologie privind calculul performanței energetice a clădirilor se bazează pe ipoteza utilizării clădirii în condiții normale și normate, conform destinației acesteia. În consecință, datele de intrare vor fi cele indicate în reglementările naționale/europene. Pentru calculul performanței energetice a sistemelor de generare a căldurii se vor utiliza indicațiile din standardul SR EN 15316–4–1:2018, în special cele din Anexa B a standardului.

- Eficiența energetică a generatorului la sarcină integrală și la sarcină parțială în funcție de puterea nominală furnizată

Eficiența energetică a unui cazan la sarcină nominală se calculează după schema următoare:

Figura 3.9. Determinarea eficienței energetice a unui cazan

Factorul pierderilor termice în stand-by se calculează in functie de puterea nominală si coeficientii c5,6 din SR EN 15316–4–1:2018 Anexa B, tabel B3, cu relatia:

fgen,ls,P0=c5∗Pnc6100  										(3. 15)

Factorul pierderilor termice în stand-by reprezintă suma pierderilor prin manta și prin coș:

fgen,ls,P0=fgen,env+fch,off  								(3. 16)

unde:

fgen,env - factorul pierderilor termice prin manta

fch,off  - factorul pierderilor termice prin coș la funcționarea în stand-by.

Dacă nu există indicații ale producătorilor sau măsurări, parte din pierderile termice ale generatorului în stand-by sunt atribuite pierderilor prin manta, fgen,env , valorile lui fiind  date în SR EN 15316-4-1:2018, Anexa B, tabel B7.

Valorile convenționale, corespunzătoare pierderilor prin coș având arzătorul în stan-by, fch,off , se regasesc în SR EN 15316-4-1:2018, Anexa B, tabel B11.

- Pierderile termice în stand-by, Pgen,ls,P0,  în funcție de puterea nominală furnizată

Factorul pierderilor termice în stand-by reprezintă suma pierderilor prin manta și prin coș:

Figura 3.10. Determinarea pierderilor termice ale unui cazan

unde

fch,off se determina din tabel A11 si B11 din SR EN 15316–4–1:2018

Pgen,del se determina conform EN 15316–4–1:2018.

Pierderile termice totale sunt

Pgen,ls,ch,P0=fgen,env+fch,off100Pgen,del				(3. 17)

- Energia auxiliară consumată

Energia electrică consumată de echipamentele auxiliare pentru a asigura furnizarea agentului termic la nivelul sursei de căldură, se calculează cu relația următoare:

Paux,Px=c7+c8100Pn,n					[kW]					(3. 18)

unde: c7, c8, n – sunt coeficienți prezentati în SR EN 15316-4-1:2018, Anexa B, tabel B6.

- Factorul de utilizare a energiei la nivelul cazanelor

Pentru a demonstra eficiența energetică a surselor de căldură se calculează un factor de utilizare, εgen, in functie de energia furnizată de cazan QH,gen,out şi de energia introdusă în cazan prin arderea combustibilului EH,gen,∈ , cu relația generală următoare:

εH,gen=QH,gen,outEH,gen,∈					 					(3. 19)

Energia termică obținută prin arderea combustibilului rezultă din bilanțul energetic al cazanului care se calculează in functie de căldura furnizată de cazanQH,gen,out , de pierderile termice recuperate QH,gen,ls, de pierderi termice ale generatoruluiQH,gen,ren  si de pierderile termice auxiliare recuperate QH,gen,aux,rvd,cu relația următoare:

EH,gen,∈=QH,gen,out−QH,gen,aux,rvd+QgH,en,ls−QH,gen,ren				(3. 20)

Pentru cazane ce produc căldură din surse regenerabile,  QH,gen,ren este zero.

- Energia auxiliară consumată de sub-sistemul de generare

Energia auxiliară total consumată este suma consumurilor electrice ale echipamentelor auxiliare de automatizare și control care aparțin sub-sistemului de generare:

WH,gen=iWH,gen,i+iWXY,gen,i			[kWh]					(3. 21)

unde,H se referă la încălzire și indexul XY se referă la: climatizare C, ventilare V, apă caldă de consum DHW.

- Pierderi termice ale sub-sistemului de generare

Pierderile termice însumează pierderile tuturor componentelor sub-sistemului:

Qgen,ls=QH,gen,ls+iQXY,gen,ls+QW,S,ls			[kWh]				(3. 22)

unde:

QH,gen,ls	 sunt pierderi termice aferente încălzirii

𝛴QXY,gen,ls sunt pierderi termice aferente altor consumatori

QW,S,ls  sunt pierderi termice ale sistemului de stocare, dacă există.

Pentru fiecare cazan, factorul de sarcină specifică pentru încălzire, βH,gen, se calculează cu relația:

βH=QH,gen,outPn∗tH											 (3. 23)

unde timpul timpul de încălzire pentru fiecare pe perioada de încălzire  este:

tH=QH,gen,outPn					[h]						 (3. 24)

Dacă    0 ≤ βH,gen≤ βPint, Pint fiind puterea la sarcină intermediară, pierderile termice ale cazanului aferente încălzirii, PH,gen,ls,Px, se calculează cu relația:

PH,gen,ls,Px=βH,genβPintPH,gen,ls,Pn−PH,gen,ls,Pint+PH,gen,ls,Pint	 [kW]		             (3. 25)

În caz contrar, daca βPint < βH,gen  ≤ 1, pierderile termice ale cazanului PH,gen,ls,Px, se calculează cu relația următoare:

PH,gen,ls,Px=βH,gen−βPintβPn−βPintPH,gen,ls,Pn−PH,gen,ls,Pint+PH,gen,ls,Pint	     [kW]	 (3. 26)

Pierderile termice ale cazanului, QH,gen,ls, pe perioada de timp de funcționare pentru încălzire, tH,use, se calculează cu relația:

QH,gen,ls=PH,gen,ls,Px∗tH,use					[kWh]		             (3. 27)

- Pierderi termice recuperabile și recuperate

Pierderile termice totale, recuperabile de la sub-sistemul de generare de căldură, Qgen,ls,rbl, se calculează cu ecuația următoare:

Qgen,ls,rbl=QH,gen,ls,rbl+QXY,gen,ls,rbl+QH,gen,aux,rbl		[kWh]			(3. 28)

unde  indexul XY se referă la: climatizare C, ventilare V, apă caldă de consum DHW și aux, consumuri auxiliare.

Pierderile termice recuperabile din cele aferente mantalei cazanului, 𝛴QH,gen,ls,env,rbl, se calculează, în funcție de factorul de reducere a temperaturii, fbrm și partea de pierderi termice atribuită mantalei cazanului, fgen,env :

QH,gen,ls,env,rbl=PH,gen,ls,P0,corr∗1−fbrm∗fgen,env∗tH,use   [kWh]			(3. 29)

Valorile factorilor fgen,env și fbrm, se găsesc în SR EN 15316-4-1:2018, Anexa B, tabel B7 respectiv B8.

Valoarea convențională pentru partea de energie auxiliară transmisă sub-sistemului de distribuție de la sistemul de generare, ca energie recuperată, faux,rvd, este specificată în Anexa B.1.3, cu valoarea faux,rvd = 0,75.

Partea de energie auxiliară transmisă spațiului încălzit faux,rbl, se calculează cu relația:

faux,rbl=1−faux,rvd									 (3. 30)

Energia auxiliară recuperată transmisă agentului termic, QH,gen,aux,rvd, se calculează:

QH,gen,aux,rvd=WH,gen∗faux,rvd						  		 (3. 31)

Energia auxiliară recuperabilă transmisă spațiului încălzit, QH,gen,aux,rbl , se calculează astfel:

QH,gen,aux,rbl=WH,gen∗1−fbrm∗faux,rbl						 (3. 32)

Recuperarea totală de energie auxiliară de la sub-sistemul de generare se calculează ca sumă între recuperările pentru alimentarea sistemului de încălzire și alimentarea altor tipuri de consumatori de căldură, dacă există și sunt alimentați de la aceeași sursă:

Qgen,aux,rvd=QH,gen,aux,rvd+QXY,gen,aux,rvd						 (3. 33)

- Energia auxiliară

Puterea medie a energiei auxiliare pentru fiecare cazan, PH,aux,Px, se calculează printr-o interpolare liniară, corespunzător factorului de sarcină specifică,  βH,gen, calculat conform relației prezentate anterior, astfel:

Dacă    0≤βH,gen≤ βPint, Pint fiind puterea la sarcină intermediară, puterea auxiliară necesară cazanului a cazanului, PH,gen,ls,Px, se calculează cu relația următoare:

PH,gen,ls,Px=βH,genβPintPaux,Pint−Paux,P0+Paux,P0	 [kW]				 	(3. 34)

In caz contrar, daca βPint < βH,gen  ≤ 1, pierderile termice ale cazanului PH,gen,ls,Px, se calculează cu relația următoare:

PH,gen,ls,Px=βH,gen−βPint1−βPintPaux,Pn−Paux,Pint+Paux,Pint	     [kW]	  		 (3. 35)

unde:

βPint=PPn 											 (3. 36)

Energia auxiliară totală, WH,gen , pe perioada de timp de funcționare pentru încălzire, tH,use , se calculează cu relația:

WH,gen=PH,aux,Px∗tH,use	     [kW]	  						 (3. 37)

- Timpul de funcționare și factorul de sarcină specifică, β

Dacă la sistemul de generare sunt racordate mai multe tipuri de consumatori (încălzire, climatizare, ventilare, DHW) care funcționează cu priorități diferite, se poate calcula timpul de încălzire pentru fiecare pe perioada de încălzire, astfel:

Figura 3.11.Determinarea timpului pe utilităţi

Dacă sunt consumatori în paralel care funcţionează cu aceeași prioritate, timpul de funcționare al cazanului se calculează cu relațiile următoare:

tH,op=tH,use∗βH−tC,use∗βC−tV,use∗βV−tW,use∗βW				 (3. 38)

unde:

Figura 3.12.Determinarea factorului de sarcină specifică

Energia termică furnizată de cazan este suma necesarului de energie a sistemelor de distribuție pentru diferiți consumatori, racordate la cazan:

Qgen,out=fctr,ls∗iQH,dis,∈,i+jQXY,dis,∈,j			[kWh]	 		 (3. 39)

Valorile factorului de control, fctr,ls, sunt date în SR EN 15316-4-1:2018, Anexa B, tabel B16.

- Instalații de ventilare hibridă, mecanică și climatizare; cuplarea cu celelalte instalații

- Domeniu de aplicare

Acest paragraf tratează:

- Necesarul de energie al sistemelor de ventilare simplă

- Consumul de energie aferent ventilării mecanice simple și climatizării numai aer; diferenţele esenţiale dintre cele două sisteme fiind precizate mai jos

- Calculul consumului de energie în sistemele de climatizare aer – apă

- Calculul energetic al sistemelor de stocare a energiei pentru răcire

- Calculul energetic al sistemelor de generare a frigului.

Diferenţierea dintre ventilarea mecanică simplă și climatizarea numai aer (figura 3.13) rezultă din următoarele considerente:

- debitul de aer din sistemele de ventilare mecanică simplă este debitul de aer proaspăt necesar, determinat din condiții igienice (sistemul funcţionează numai cu aer proaspăt; din acest motiv nu exită recirculare); acest debit se stabileşte pe baza reglementării tehnice pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare; pentru diminuarea sarcinii termice necesată tratării aerului, se recomandă recuperarea prin recuperatoare a căldurii/frigului din aerul extras din încăperi sau preîncălzire/ prerăcire sau folosind alte diferite soluţii (conducte în sol, faţade transparente ventilate etc.); aerul de ventilare este introdus în încăperi la temperatura necesară aerului interior și nu contribuie la acoperirea sarcinii termice a încăperii;

- debitul de aer din sistemele de climatizare numai aer se determină din condiţiile de acoperire a sarcinii de răcire/încălzire a încăperilor/zonei climatizate; acest debit poate fi mai mare sau egal cu cel necesar de ventilare (în cazul în care din calcul, debitul de climatizare rezultă mai mic decât cel de ventilare, se adoptă debitul de ventilare din condiții igienice); pentru diminuarea sarcinii termice se recomandă recuperarea căldurii/frigului din aerul extras, inclusiv prin recirculare.

Tratarea aerului din sistemele de ventilare/climatizare numai aer se realizează în centrala de tratare a aerului, CTA. In figura 3.13 se prezintă schema sistemului tratat. Notaţiile utilizate pentru tipurile de aer sunt cele din Reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare și din normele PEC.

Complexitatea și diversitatea sistemelor depinde de modul de tratare a aerului, de procesele și de aparatura aleasă, inclusiv cea de automatizare. In această parte a Metodologiei sunt detaliate problemele referitoare la consumul de energie în aceste sisteme și aparate, la posibilităţile de recuperare a căldurii, la pierderile de aer și de căldură din sistem; nu sunt urmărite variantele de tratare a aerului, nu sunt calculate temperaturile și debitele de aer necesare, probleme care se rezolvă la proiectare. In funcţie de sistemele alese, nu toate calculele prezentate în continuare vor fi necesare, sau pot fi necesare și calcule suplimentare pentru anumite sisteme, mai ales cele care utilizează surse regenerabile de energie. De asemenea, se face observaţia dependenţei puterii și energiei consumate de sisteme, de modul de reglare/control.

Metoda dezvoltată în continuare, prezintă calculul pentru :

- consumul de căldură pentru încǎlzire, (inclusiv pentru umidificare și reîncălzire după umidificare adiabatică) și pentru răcire al CTA de ventilare/climatizare;

- energia recuperată la nivelul CTA, prin recircularea aerului sau folosind recuperatoare de căldură;

- puterea consumată de generatoarele de ventilare (energia electrică necesară ventilatoarelor) ;

- puterea de intrare (necesară) pentru generarea umidităţii;

- pierderile termice pentru încălzire sau răcire recuperabile de la sistemul de ventilare/climatizare pentru încălzire sau răcire ;

- pierderile de aer în sistem ;

- energia auxiliară pentru ventilare (energie electrică pentru antrenare a dispozitivelor de recuperare de căldură rotative sau a pompelor, a dispozitivelor de reglare, a acţionărilor, etc.) ;

- energia electrică necesară pentru umidificare (pentru tipuri specificate de umidificatoare) ;

- energia auxiliară de umidificare.

Metodele de calcul se aplică pentru intervale de timp de calcul orar. Pentru utilizarea acestora, se aplicǎ indicii și acronimele din figura urmatoare.

Figura 3.13. Schema instalaţiei de ventilare mecanică/climatizare numai aer

Pentru tipurile de aer se folosesc acronimele din Tabelul 1.2, aceleaşi cu cele din Reglementarea tehnică pentru proiectarea, execuţia și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare, identificabile pe schemǎ dupǎ cum urmeazǎ:

1 – ODA; 2- IDA; 4 , 8 – SUP;  9 – ETA; 12 – EHA; 10 – RCA

- Calculul energetic al generării (al CTA)

Încălzire

- Energia necesară pentru bateria de încălzire, fără recuperare de căldură, în intervalul de calcul considerat tci, (ore) este egală cu :

QH;ahu;in;req =  ρa⋅ca⋅qv;SUP;ahu⋅ (ϑSUP;H;req + ΔϑSUP;HU – ϑe) ⋅tci					 (3. 40)

unde:

| QH;ahu;int;req | - energia necesară pentru bateria de încălzire, fără recuperare de căldură, în kWh |
| --- | --- |
| qV;SUP;ahu | - debitul volumic de aer tratat al CTA , în m3/h |
| ρa | - densitatea aerului, ȋn kg/m3 |
| c a | - căldura specifică a aerului, ȋn kJ/kg grd |
| ϑSUP; H;req | - temperatura necesarǎ a aerului tratat (încǎlzit) care iese din CTA, în°C |
| ΔϑSUP;HU | - creştere suplimentarǎ de temperaturǎ a aerului necesarǎ în cazul umidificǎrii adiabatice, în °C |
| ϑe | - temperatura aerului exterior corespunzǎtoare pasului de timp tci |

Pentru o perioadǎ de timp oarecare (o sǎptǎmȃnǎ, o lunǎ etc.) valorile orare calculate cu relația (3.40) se vor însuma.

Recuperare de căldură

- Energia transferată prin recuperarea de căldură, sensibilǎ și latentǎ, în intervalul de calcul tci se calculează cu :

(3. 41)

unde, în plus faţǎ de relația precedentǎ:

| fODA | - fracţia de aer exterior din aerul tratat (dacǎ nu existǎ recirculare foda=1) ; |
| --- | --- |
| ϑODA,preh | - temperatura aerului exterior preîncǎlzit în recuperatorul de cǎldurǎ, în °C |
| ϑSUP,hr | - temperatura aerului tratat la ieşire din recuperatorul de cǎldurǎ, în °C |
| xSUP,hr | - conţinutul de umiditate al aerului tratat la ieşire din recuperatorul de cǎldurǎ, în kg/kg |
| XODA,preh | - conţinutul de umiditate al aerului exterior preȋncălzit în recuperatorul de cǎldurǎ, în kg/kg |

##### Recirculare

- Energia transferată prin recirculare, dacă este cazul, în intervalul de calcul tci, este egală cu :

QRCA = ρa⋅ca⋅qv;ETA;ahu⋅ (1-fODA) ⋅ (ϑETA;hr;in – ϑe) ⋅tci						 (3. 42)

unde:

qv;ETA;ahu - debitul volumic de aer tratat al centralei de evacuare a aerului , în m3/h

ϑETA;hr;in      - temperatura aerului extras la intrare în recuperatorul de căldură (sau în recirculare)

Dacǎ ventilarea este echilibratǎ, qv;ETA;ahu = qv;SUP;ahu.

Notǎ.  Indicii care caracterizeazǎ starea aerului: temperaturǎ, conţinut de umiditate, pot fi diferiţi de cei menţionaţi, în funcţiei de schema de tratare complexǎ a aerului adoptatǎ la proiectare (cu sau fǎrǎ recirculare, cu recuperare a cǎldurii în CTA sau prin alte sisteme: cu pompǎ de cǎldurǎ, cu schimbǎtoare cu agent intermediar etc.).

##### Răcire şi dezumidificare

- Energia extrasă de bateria de răcire în intervalul de calcul tci:

(3. 43)

- Energia extrasă pentru dezumidificare, în intervalul de calcul tci :

(3. 44)

Notǎ. Semnificaţia termenilor este aceeaşi ca în relaţiile precedente, dar indicii sunt diferiţi, conform celor din figura 3.13.

##### Umidificare

- Energia furnizată pentru umidificare în intervalul de calcul considerat, este egală cu :

—	Dacă umidificatorul funcţionează cu abur

(3. 45)

—	dacă nu :

EHU;gen;in;cr = 0											 (3. 46)

##### Pierderi termice la generare

- Pierderile termice în centralele de tratare a aerului, în intervalul de timp tci ,se calculează după cum urmează :

—	Dacă încăperea în care este montată CTA este condiţionată , cu temperatura aerului ϑIDA;zt,

QV;ls;gen = [(A·U)ahu;SUP (ϑSUP;hr - ϑIDA;zt) + (A·U)ahu;ETA (ϑETA;hr;in - ϑIDA;zt)

+ qV;lea;ahu;SUPρaca (ϑSUP;hr - ϑIDA;zt)] · tci							 (3. 47)

—	dacă ȋncăperea nu este condiţionată, se ȋnlocuieşte temperatura aerului ϑIDA;zt cu temperatura din spațiul necondiţionat ϑsur;nc:

QV;ls;gen = [(A·U)ahu;SUP (ϑSUP;hr - ϑsur;nc) + (A·U)ahu;ETA (ϑETA;hr;in - ϑsur;nc)

+ qV;lea;ahu;SUPρaca (ϑSUP;hr - ϑsur;nc) + qV;lea;ahu;ETAρaca (ϑETA;hr;in - ϑsur;nc)] · tci			 (3. 48)

unde :

| Aahu;SUP | m2 | - suprafaţa CTA de introducere; |
| --- | --- | --- |
| Uahu;SUP | kW/m2 K | - transmitanţa CTA de introducere; valoare prin lipsă Uahu;SUP = 1 W/m2 K |
| Aahu;ETA | m2 | - suprafaţa CTA extragere; |
| Uahu;ETA | kW/m2 K | - transmitanţa CTA extras ;valoare prin lipsă Uahu;ETA = 1 W/m2 K |
| ϑsur;nc | °C | -temperatura spaţiului necondiţionat din jurul centralei |
| tci | h | - intervalul de timp de calcul |

Valorile debitelor de aer de introducere şi respectiv de extragere din sistem, qV;SUP;ahu;nom qV;ETA;ahu;nom  trebuie cunoscute din proiect sau stabilite prin inspecţia instalațiilor.

##### Pierderi termice recuperabile la generare

- Pierderile termice recuperabile QV;ls;gen;rbl din CTACTA sunt:

—	dacă CTA este amplasată în zona condiţionată

QV;ls;gen;rbl = QV;ls;gen										 (3. 49)

—	dacă zona de amplasare nu este condiţionată :

QV;ls;gen;rbl = 0											 (3. 50)

Ventilatoare

##### Creşterea de temperatură a aerului în ventilator, ϑfan

##### Temperatura aerului la trecere prin ventilator este majorată astfel :

—	pentru sistemele de ventilare a clădirilor de locuit, dublu flux echilibrate,

ϑfan;SUP/ETA = 0										 (3. 51)

—	pentru alte sisteme,

(3. 52)

unde

| pfan;SUP / ETA | - | diferenţa de presiune a ventilatorului de introducere/extragere, ȋn Pa |
| --- | --- | --- |
| fan;SUP / ETA | - | randamentul ventilatorului de introducere/extragere ; |
| ffan;rd | - | - este gradul de recuperare a puterii ventilatorului, în funcţie de poziţia motorului : pentru motor în curentul de aer ffan;rd =1 ; pentru motor în afara curentului, ffan;rd = 0,6. |

- Temperatura aerului folosit pentru recirculare sau care intră în recuperatorul de căldură:

—	Dacă ventilatorul de extragere este montat în amonte de recuperator sau de racordul de recirculare :

ϑETA:hr;in = ϑETA;dis;out + Δϑfan;ETA								 (3. 53)

—	dacă ventilatorul este montat ȋn aval de recuperator:

ϑETA:hr;in = ϑETA;dis;out										(3. 54)

- Consumul de energie al ventilatorului pentru un interval de calcul tci, se calulează cu relația:

(3. 55)

- Randamentul ventilatorului de introducere/extragere, în intervalul de calcul tci :

ηfan;SUP/ETA = ηfan;SUP/ETA;nomf(qV)								 (3. 56)

unde:

| ηfan;SUP/ETA;nom | - | randamentul nominal al ventilatorului de introducere/extragere, din datele de fabricaţie |
| --- | --- | --- |
| f(qV) | - | funcţia de dependenţă a randamentului ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic, din datele de fabricaţie. |

- Diferenţele de presiune ale ventilatoarelor de introducere și de extragere sunt :

—	Dacă sistemul deserveşte o zonă

- dacă nu există control al funcționării

Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nomfΔp (qV)								 (3. 57)

Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nomfΔp (qV)								 (3. 58)

- dacă există control direct al funcționării:

(3. 59)

(3. 60)

—	Dacă  sistemul deserveşte mai multe zone:

- dacă nu există control al funcționării:

Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nomfΔp(qV)								 (3. 61)

Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nomfΔp(qV)								 (3. 62)

- dacă există un control al funcționării la presiune constantă:

(3. 63)

(3. 64)

- dacă există control al funcționării la presiune minimă:

(3. 65)

(3. 66)

unde

| ΔpSUP/ETA;des | - diferenţa de presiune de proiectare a ventilatorului de introducere /extragere, în Pa ; |
| --- | --- |
| Δpfan;SUP/ETA;nom | - diferenţa de presiune nominală a ventilatorului, din datele de fabricaţie, în Pa ; |
| fΔp(qV) | - funcţie de dependenţă a diferenţei de presiune a ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic, provenind din datele de fabricaţie; |
| fΔp;SUP/ETA;ctrl | - partea controlată a diferenţei de presiune totală de introducere/extragere, de proiectare. |

Preîncălzire și prerăcire prin sol

- Energia transferată la preîncălzire prin sol, dacă această soluţie este utilizată, în intervalul de calcul tci considerat, este egală cu :

Qgnd = ρa⋅ca⋅qv;SUP;ahu⋅fODA⋅ (ϑODA,preh – ϑe) ⋅tci						 (3. 67)

##### Energia auxiliarelor

- Energia auxiliară necesară sistemului de ventilare este egală cu:

WV;aux = WV;aux;hr + WV;preh + WV;aux;ctrl							 (3. 68)

- Energia auxiliară cerută de sistemul de recuperare de căldură în intervalul de calcul tci este egală cu :

—	Dacă recuperatorul de cǎldurǎ este de tip rotativ , indiferent de modul de reglare:

(3. 69)

—	dacă recuperatorul de cǎldurǎ este de tipul cu pompe de circulaţie, 		 (3. 70)

—	pentru alte tipuri de recuperator:

WV;aux;hr = 0											 (3. 71)

unde

| nrot,max | - viteza de rotaţie maximă, ȋn min−1 ; |
| --- | --- |
| Phr;rot;max | - la puterea maximă de antrenare prin rotor, la viteza de rotaţie maximă, ȋn kW; |
| pel;hr;pu;max | - puterea absorbită de pompă, relativă la debitul volumic transportat, la viteza maximă, ȋn kWh/m3; |
| Φhr;max | - puterea maximă de transfer de căldură a dispozitivului de recuperare de căldură, ȋn kW ; |
| fpl;hr;min | - factorul minim de sarcină parţială a recuperării de căldură. |

- Fracţia din consumul de energie al ventilatorului, pentru pierderea de sarcină în dispozitivul  de recuperare de căldură, în intervalul de calcul considerat, este egală cu :

(3. 72)

unde

| ΔpSUP+ETA;des;hr | - diferenţa de presiune de proiectare între introducere şi extragere, pentru dispozitivul de recuperare de căldură, în condiţii de proiectare, ȋn Pa. |
| --- | --- |

- Energia furnizată pentru protecţia la îngheţ, în intervalul de calcul considerat, este egală cu :

—	dacă dispozitivul este cu preîncǎlzire

WV;preh = [ρa⋅ca⋅qv;SUP;ahu⋅fODA⋅ (ϑODA,fp – ϑe)] ⋅tci						 (3. 73)

—	dacă dispozitivul nu are preȋncălzire:

WV;preh = 0											 (3. 74)

- Consumul de energie auxiliară al elementelor de reglare este :

WV;aux;ctrl = ΣPel;V;ctrl fop;ctrl tci									 (3. 75)

unde

| Σ Pel,V;ctrl | - puterea electrică consumată a dispositivelor de reglare (captori, elemente de acţionare, regulatoare) ; |
| --- | --- |
| fop;ctrl | - factorul de funcţionare a dispozitivelor de reglare. |

- Consumul de energie al pompei de umidificare, în intervalul de calcul considerat, este egal cu:

—	Dacă umidificarea se realizează prin injecţie de abur,

WHU;aux = 0											 (3. 76)

—	dacă se utilizează alt tip de umidificator:

WHU;aux = qV;SUP;HU;des  pel;HU,des  fpl;HU  tci							 (3. 77)

unde

| qV;SUP;HU;des | - debitul volumic de aer de proiectare din sistemul de umidificare, ȋn m3/h; |
| --- | --- |
| pel,HU,des | - consumul specific de energie al pompei de umidificare, raportat la debitul volumic, se poate considera cel din tabelul 3.1, ȋn Wh/m3. |

- Factorul de sarcină parţială se calculează în funcţie de reglarea pompei și de tipul de umidificator. Pentru funcţionare fără reglare sau cu reglare cu ventil,  valoarea se poate calcula ca în figura 3.14.

Figura 3.14. 	Factorul de sarcină parţială

unde

| qm;w;HU,des | - debitul masic de apă evaporată, de proiectare a umidificatorului, ȋn kg/h . |
| --- | --- |

Tabel 3.1. Consum de energie specific al pompei pentru umidificare pentru diferite tipuri de umidificator și strategii de reglare

| Tip de umidificator | Controlul umidificării | Energie specifică pel,HU,deskWh/m3 | qm;w;HU,des kg/h |
| --- | --- | --- | --- |
| prin contact | Fǎrǎ control | 0,01 | din proiectare sau inspecţie |
| cu pulverizare | Fǎrǎ control | 0,20 |  |
|  | Control închis/deschis | 0,20 |  |
|  | Control al debitului | 0,20 |  |
| de presiune ridicatǎ | Control al vitezei | 0,04 |  |
| hibrid | Control închis/deschis | 0,02 |  |

- Calcul energetic al distribuţiei

- Pierderi de aer în conducte și în centrala de tratare a aerului

- Factorul de scurgeri de aer pentru conducte,  flea;du este dat de :

(3. 78)

- Debitul de aer care trece prin neetanşeităţile conductei este calculat în funcţie de etanşeitatea conductei. Astfel:

(3. 79)

unde

| qV;lea;du | - debitul volumic de aer care trece prin neetanşeităţile conductei, în m3/h; |
| --- | --- |
| Adu | - suprafaţa conductei, în m2; |
| Δpdu | - diferenţa de presiune între conductă și aerul ambiant, în Pa. Dacă nu există prevederi contrare, această valoare corespunde : |
|  | - în reţelele de conducte de aer tratat: mediei între diferenţa de presiune la ieşire din CTA și presiunea din amonte de gura de aer ; |
|  | - în reţelele de conducte de aer recirculat : mediei între diferenţa de presiune din aval de gura de aer și presiunea la intrare în CTA; |
| clea,du | - factorul de etanşeitate la aer a reţelei de conducte, în m3/(s⋅m2), pentru 1 Pa |
| ep | - exponent al diferenţei de presiune ; valoare prin lipsă: 0,65. |

Factorii de scurgeri din conducte, în funcţie de clasa de etanşeitate la aer a conductelor, se stabilesc conform tabelului 3.2.

Tabel 3.2 Factori de scurgeri pentru conducte

| Clasa de etanşeitate pentru conducte | flea;du |
| --- | --- |
| necunoscută | 1,45 a |
| A | 1,18 |
| B | 1,06 |
| C | 1,02 |
| D - Aplicaţii speciale (camere curate) | 1,0 b |
| a Conform SR EN 16798-3, 5 x A. |  |

- Factorul de scurgeri al CTA este calculat cu relația :

(3. 80)

unde

| qV;lea;ahu | - debitul de scurgeri de aer al CTA, în m3/h ; |
| --- | --- |
| qV;dis;in/out | - debitul volumic de aer tratat sau recirculat care intră/iese din sistemul de distribuţie, în m3/h ; |
| pSUP / ETA | - diferenţa de presiune între partea cu aer tratat sau recirculat și mediul în care se află CTA, în Pa ; |
| ptest | - presiunea de încercare, în Pa. |

Dacă se cunoaşte clasa de etanşeitate la aer a CTA, factorii de scurgeri sunt conform tabelului 3.3:

Tabel 3.3 Factori de scurgeri pentru centrale de tratare a aerului

| Clasa de etanşeitate a CTA | flea;ahu |
| --- | --- |
| L3 | 1,1 |
| L2 | 1,04 |
| L1 | 1,01 |

- Debitele volumice de introducere/extracţie, furnizate de CTA sistemului de conducte:

(3. 81)

(3. 82)

unde

| qV;SUP;dis;zv;req;i | - debitul volumic de introducere necesar pentru zona ventilată i, în m3/h; |
| --- | --- |
| qV;ETA;dis;zv;req;i | - debitul volumic extras, necesar pentru zona ventilată i, în m3/h |

Observație:	Normele PEC consideră aerul recirculat cu valori negative.

- Debitul volumic de aer tratat care intră într- o zonă ventilată i, este:

(3. 83)

- Debitul volumic de aer, extras dintr-o zonă ventilată i, este :

(3. 84)

- Debitul volumic de scurgeri de aer tratat care intră în zona i, este :

qV;lea;SUP;dis;z;i = (flea;du;z −1) · qV;SUP;dis;z;i							 (3. 85)

- Debitul volumic de scurgeri de aer recirculat, extras din zona i, este :

qV;lea;ETA;dis;z;i = (flea;du;z −1) · qV;ETA;dis;z;i							 (3. 86)

Observație: în formulele de mai sus,  zona z poate fi o zonă ventilată zv sau o zonă termică zt.

- Debitul volumic de scurgeri care pătrunde în spațiul necondiţionat este :

qV;lea;dis;nc = (flea;du;nc −1) · qV;SUP;dis;in								 (3. 87)

- Factorul maxim de sarcină parţială a debitului volumic de aer, pentru o zonă este :

(3. 88)

unde

|  | - qV;SUP;dis;zv;max;des;i | - debitul volumic maxim de proiectare pentru zona ventilată i, ȋn m3/h. |
| --- | --- | --- |

###### Calcul simplificat

Pentru acest calcul, în locul debitelor volumice de aer tratat/ recirculat în și din zonele termice, sunt luate ca date de intrare, factorul de sarcină parţială și diversitatea debitelor pentru intervalul de calcul considerat.

Debitele volumice ce trebuie tratate în CTA necesare în conductele de distribuţie sunt :

qV;SUP;dis;in;req = fpl · qV;SUP;ahu;nom								 (3. 89)

qV;ETA;dis;out;req = fpl · qV;ETA;ahu;nom								 (3. 90)

unde

|  | qV;SUP/ETA;ahu;nom | - debitul volumic de aer de introducere şi de aer recirculat al sistemului, (din proiect) ȋn m3/h. |
| --- | --- | --- |

Factorul maxim de sarcină parţială a debitelor volumice de aer din zonă este :

fV;max = fpl + ΔfV										 (3. 91)

unde

|  | fpl | - factorul de sarcină parţială pentru debitul volumic de aer total (pe toate zonele) (dată de intrare) ; |
| --- | --- | --- |
|  | ΔfV | - diversitatea debitului volumic pentru intervalul de calcul considerat (dată de intrare). |

- Pierderi termice ale conductelor de aer

##### Pierderi termice pe distribuţie

Pierderile termice în reţelele de conducte sunt egale cu :

(3. 92)

- Pierderile termice recuperabile, din reţeaua de conducte, către o zonă termică i, sunt:

QV;ls;dis;rbl;zt;i = [qV;SUP;zt;ińaca ϑSUP;du;cnd + qV,SUP,lea,du;zt;ińaca (ϑSUP,dis,in - ϑIDA;zt;i)] tci	 (3. 93)

unde

|  | qV,SUP,zt;i | - debitul volumic de aer introdus în zona termică i, ȋn m3/h; |
| --- | --- | --- |
|  | qV,SUP,lea,du;zt;i | - debitul volumic de scurgeri de aer care intră în zona termică i, ȋn m3/h . |

Observaţie:  Se consideră că pierderile termice sunt recuperate într-o zonă termică.

3.2.3.3. Exemplu de calcul (la paragrafele 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.)

Calculul energetic al generării (CTA) și Calculul energetic al distribuției pentru instalații de ventilare hibridă, mecanică și climatizare

Se consideră o instalație de ventilare mecanică ca cea prezentată în figura 3.13. Calculul energetic al generării se realizează pentru o CTA cu toate echipamentele componente și se finalizează cu calculul energetic al distribuției aerului în conducte.

În exemplul prezentat se folosesc următoarele date :

Date de descriere calitative :

- Tip de recuperator de căldură: rotativ, higroscopic (HEAT_REC_TYPE: ROT_HYG).

- Tip de protecție la îngheț: temperatura de intrare în recuperatorul de căldură crește la trecerea aerului printr-o baterie de preîncălzire (DEFR_TYPE: PREH)

- Tip de umidificator: umidificator prin contact (HUM_TYPE: CONTACT).

- Tip de agent pentru umidificarea cu abur: electricitate, gaz, solar, alt tip de agent (GEN_CRHU;gen: -).

Date de proiectare a sistemului :

- Poziționarea ventilatorului de introducere: în amonte de dispozitivul de recuperare a căldurii sau al recirculării (SUP_FAN_LOC: UP_HR)

- Poziționarea ventilatorului de evacuare/extragere: în amonte de dispozitivul de recuperare a căldurii sau al recirculării (ETA_FAN_LOC: UP_HR)

- Poziționarea motorului ventilatorului: motorul ventilatorului este poziționat în exteriorul curentului de aer (FAN_MOT_LOC: OUTS_AIR)

- Tip de sistem pentru calculul energiei unui ventilator cu debit volumic de aer variabil: Sistemul deservește o singură zonă (sau este reglat în funcție de o zonă pilot), (SYS_TYPE: SINGLE_ZONE)

- Amplasare CTA: într-o zonă neclimatizată (AHU_LOC: NC).

Date privind reglarea:

- Reglare a debitului volumic: reglare continuă a debitului volumic variabil (AIR_FLOW_CTRL: VARIABLE)

- Reglare de temperatură a aerului introdus: Punct de reglare variabil cu compensare de temperatura exterioară (SUP_TEMP_CTRL: ODA_COMP)

- Reglarea aerului recirculat/extras: proporție fixă de aer extras, proporție variabilă de aer extras (RCA_CTRL: ZONE_BASED)

- Reglarea recuperării de căldură: Reglare prin schimbarea vitezei de rotație (HEAT_REC_CTRL: SPEED)

- Reglarea protecției contra înghețului: înghețul este împiedicat, reglând temperatura de ieșire a recuperatorului de căldură (DEFR_CTRL: INDIRECT)

- Reglarea ventilatorului: nicio reglare, ventilatorul răspunde la debitul variabil în funcție de caracteristicile sale (FAN_CTRL: - ).

- Reglarea umidificatorului: Pornit/oprit (HUM_CTRL: ON_OFF).

Se folosesc datele de intrare din tabelul 3.4. Desfăşurarea calculului şi rezultatele sunt date ȋn tabelul 3.5, respectiv tabelul 3.6.

Se precizează că ȋn coloana care indică numărul curent al relaţiilor de calcul, sunt menţionate atât numerele corespunzătoare din standardul SR EN cât şi cele din Metodologia Mc001 prezentă.

Tabel 3.4. Date de calcul

| Denumire | Simbol | UM | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Date privind condițiile de funcționare |  |  |  |
| Interval de timp de calcul | tci | h | 1 |
| Temperatură exterioară în intervalul de calcul | e | °C | 33,2 |
| Conţinut de umiditate a aerului exterior de intervalul de calcul | xe | kg/kg aer uscat | 0,01229 |
| Temperatură a zonei termice ȋn care au loc pierderile conductei sau ale CTA | IDA;zt | °C | 26 |
| Temperatură a spaţiului necondiţionat din jurul conductei | sur;nc | °C | 28 |
| Conţinut de umiditate al spaţiului necondiţionat din jurul conductei | xsur;nc | kg/kg aer uscat | 0,01229 |
| Putere de intrare a bateriei de încălzire a CTA | QH;ahu;in | kWh | 3,323 |
| Putere de ieşire a bateriei de răcire a CTA | QC;ahu;out; | kWh | 1,805 |
| Temperatură de intrare în bateria de răcire a CTA | C;ahu;in | °C | 11,113 |
| Semnal de necesitate de funcţionare | fop;V | - | 1,00 |
| Debit volumic al aerului de introducere necesar ȋn zona de ventilare i | qV;SUP;dis;zv;req;i | m3/h | 2400,00 |
| Debit volumic al aerului extras din zonă de ventilare i | qV;ETA;dis;zv;req;i | m3/h | -2400,00 |
| Debit volumic al aerului exterior de introducere, necesar ȋn zonă de ventilare i | qV;ODA;zv;req;i | m3/h | 2400,00 |
| Temperatură a aerului de introducere necesară ȋn zona de ventilare | SUP;req;zv | °C | 21,00 |
| Conţinut de umiditate minim al aerului de introducere necesar ȋn zona de ventilare | xSUP;zt;min;req | kg/kg aer uscat | 0,007 |
| Conţinut de umiditate maxim al aerului de introducere necesar în zona de ventilare | xSUP;zt;max;req | kg/kg aer uscat | 0,011 |
| Temperatură a aerului extras pentru zona de ventilare | ETA;zv | °C | 21,00 |
| Conţinut de umiditate al aerului extras din zona termică | xETA;zv | kg/kg aer uscat | 0,01301 |
| Factor de sarcină parţialǎ al debitul volumic total de aer (pe toate zonele) | fpl | – | 0,9 |
| Diferenţă de sarcină parţială (pe toate zonele) | fV | – | 0,9 |
| Factor de funcţionare a dispozitivelor de reglare | fop;ctrl | - | 1 |
| Date privind produsul |  |  |  |
| Date de descriere a produsului |  |  |  |
| Tip de recuperator de căldură | HEAT_REC_TYPE |  | ROT_HYG |
|  |  |  | Rezidențial |
| Tip de protecție la îngheț | DEFR_TYPE |  | PREH |
| Tip de umidificator | HUM_TYPE |  | CONTACT |
| Tip de agent energetic pentru umidificarea cu abur | GEN_CRHU;gen |  | - |
| Date tehnice ale produsului |  |  |  |
| Factor de scurgeri pentru conducte | flea;du;SUP | - | 1,02 |
| Factor de scurgeri pentru conducte | flea;du;ETA | - | 1,02 |
| Factor de scurgeri pentru conducte | flea;du;zv | - | 1,02 |
| Factor de scurgeri pentru conducte | flea;du;nc | - | 1,02 |
| Factor de scurgeri pentru CTA | flea;ahu;SUP | - | 1,04 |
| Factor de scurgeri pentru CTA | flea;ahu;ETA | - | 1,04 |
| Debit volumic nominal de aer de introducere al CTA | qV;SUP;ahu;nom | m3/h | 5000 |
| Debit volumic de aer de introducere al CTA în etapa 1..n | qV;SUP;ahu;st1..stn | m3/h | 3000 |
| Debit volumic nominal de aer extras al CTA | qV;ETA;ahu;nom | m3/h | 5000 |
| Debit volumic de aer extras al CTA în etapa 1..n | qV;ETA;ahu;st1..stn | m3/h | 3000 |
| Număr de etape | nst | - | 1 |
| Grad de recuperare din puterea ventilatorului | ffan;rd | - | 0,6 |
| Eficienţă nominală de temperatură a recuperării de căldură, la viteza aerului (de proiectare) | hr;nom | - | 0,67 |
| Debit maxim de aer de introducere (de proiectare) al sistemului | qV;SUP;hr;nom | m3/h | 5000 |
| Viteză nominală a aerului pentru recuperarea de căldură | vhr;nom | m/s | 3,5 |
| Constantă pentru dependenţa de viteză, a eficienţei de recuperare a căldurii | C1 | s/m | -0,0684 |
| Constantă pentru dependenţa de viteză a eficienţei de recuperare a căldurii | C2 | - | 1 |
| Factor de corecție al numărului de rotații pentru schimbătorul de căldură rotativ | fn | - | 1,0045 |
| Eficienţă nominală de recuperare a umidităţii, la viteza aerului de proiectare | xr;nom | - | 0,42 |
| Eficienţă nominală de recuperare a umidităţii, la viteza aerului de proiectare | xODA;nom | kg / kg aer uscat | 0,005 |
| Factor de corecţie pentru influenţa diferenţei de umiditate asupra eficienţei de recuperare de umiditate a dispozitivelor rotative | fΔx;x | - | -0,2504 |
| Factor de corecţie pentru influenţa debitului masic asupra eficienţei de recuperare de umiditate, a dispozitivelor rotative | fq;x | - | 0,9003 |
| Factor de corecţie pentru influenţa vitezei aerului asupra eficienţei de recuperarea umiditǎţii, a dispozitivelor rotative | fv;x | - | 1,5320 |
| Factor de corecţie pentru influenţa vitezei de rotaţie asupra eficienţei de recuperarea umiditǎţii a dispozitivelor rotative | fn;x | - | 1,0000 |
| Factor de corecţie pentru alte tipuri de recuperare de căldură | fxr;other | - | 0,4000 |
| Eficienţă de recuperare a căldurii, redusă din cauza operaţiei de dezgheţ la ϑe = − 15°C | D;-15 | - | 0,4 |
| Eficienţă de recuperare a căldurii, redusă din cauza operaţiei de dezgheţ la ϑe = − 7°C | D;-7 | - | 0,7 |
| Constantă pentru conţinutul de umiditate în bateria de răcire | CC;1 | - | 11,91 |
| Constantă pentru conţinutul de umiditate în bateria de răcire | CC;2 | - | 4110,34 |
| Constantă pentru conţinutul de umiditate în bateria de răcire | CC;3 | - | 235,0 |
| Factor de derivaţie pentru bateria de răcire | fC;bp | - | 0,1 |
| Randament al bateriei de răcire | coil;C | - | 0,8 |
| Eficienţă în temperatură a bateriei de încălzire | coil;H | - | 0,8 |
| Randament nominal al ventilatorului de introducere, din datele de fabricaţie, furnizate conform EN ISO 5801 | ηfan;SUP;nom | – | 0,72 |
| Diferenţă de presiune nominalăa ventilatorului de introducere, provenind din datele de fabricaţie, după EN ISO 5801 | Δpfan;SUP;nom | Pa | 600,0 |
| Randament nominal al ventilatorului de extragere, provenind din datele de fabricaţie, furnizate conform EN ISO 5801 | ηfan;ETA;nom | – | 0,8 |
| Diferenţă de presiune nominală a ventilatorului de introducere, provenind din datele de fabricaţie, după EN ISO 5801 | Δpfan;ETA;nom | Pa | 600,0 |
| Funcţie de dependenţă a randamentului ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic, rezultat din datele producătorului, furnizate conform EN ISO 5801 | f(qV) | - | 0,728 |
| Funcţie de dependenţă a randamentului ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic, rezultat din datele producătorului, furnizate conform EN ISO 5801 | f(qV) | - | 0,714 |
| Funcţie de dependenţă a diferenţei de presiunea ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic, rezultat din datele producătorului, furnizate conform EN ISO 5801 | fΔp(qV) | - | 1,240 |
| Funcţie de dependenţă a diferenţei de presiunea ventilatorului de introducere/extragere, de debitul volumic, rezultat din datele producătorului, furnizate conform EN ISO 5801 | fΔp(qV) | - | 1,247 |
| Suprafaţa CTA de introducere | Aahu;SUP | m2 | 35 |
| Transmitanţă pentru pierderilede căldură ale CTA de introducere | Uahu;SUP | kW/m2 K | 0,0005 |
| Suprafaţă a CTA extras | Aahu;ETA | m2 | 35 |
| Coeficient de pierderi termice ale CTA extras | Uahu;ETA | kW/m2 K | 0,0005 |
| Putere maximă de transfer de căldură a dispozitivului de recuperare a căldurii | Φhr;max | kW | 0,50 |
| Viteză maximă de rotaţie a dispozitivului de recuperare a căldurii, rotativ | nrot;max | min-1 | 20 |
| Putere de antrenare a rotorului, la viteza maximă de rotaţie | Phr;rot;max | kW | 0,05 |
| Putere absorbită de pompă, relativă la debitul volumic transportat, la viteză maximă | pel;hr;pu;max | kWh/m3 | 0,00001 |
| Factor minim de sarcină parţială a recuperării de căldură | fpl;hr;min | - | 0,00001 |
| Eficienţă a umidificatorului cu răcire adiabatică | hu;ac | - | 0,9 |
| Consum de putere electrică a dispozitivelor de reglare (senzori, dispozitive de acţionare, regulatoare) | Pel;V;ctrl | kW | 0,1 |
| Debit volumic de aer de proiectare al sistemului de umidificare | qV;SUP;HU;des | m3/h | 5000 |
| Consum de energie specific al pompei de umidificare, raportat la debitul volumic | pel;HU;des | kWh/m3 | 2,00E-04 |
| Debit masic de apă evaporată, de proiectare, al umidificatorului | qm;w;HU,des | kg/h | 13,5 |
| Date de proiectare ale sistemului |  |  |  |
| Date de Proiectare |  |  |  |
| Poziționarea ventilatorului de introducere | SUP_FAN_LOC |  | UP_HR |
| Poziționarea ventilatorului de evacuare/extragere | ETA_FAN_LOC |  | UP_HR |
| Poziționarea motorului ventilatorului | FAN_MOT_LOC |  | OUTS_AIR |
| Tip de sistem pentru calculul energiei unui ventilator cu debit volumic de aer variabil | SYS_TYPE |  | SINGLE_ZONE |
| Amplasare CTA | AHU_LOC |  | NC |
| Coeficient de transfer termic al conductei de introducere către mediul înconjurător necondiţionat | Hdu;SUP;nc | kW/K | 0,01 |
| Coeficient de transfer termic al conductei de introducere către o zonă termică condiţionată specifică i | Hdu;SUP;zt;i | kW/K | 0,01 |
| Coeficient de transfer termic al conductei de extragere către mediul înconjurător necondiţionat | Hdu;ETA;nc | kW/K | 0,01 |
| Debit volumic maxim de aer de introducere necesar, de proiectare, pentru zona ventilată i | qV;SUP;dis;zv;max;des;i | m3/h | 2000,00 |
| Debit volumic de aer exterior de introducere de proiectare pentru zona ventilată i | qV;ODA;zv;req;des;i | m3/h | 2000,00 |
| Număr de zone ventilate | nzv | - | 1 |
| Punct de reglare a temperaturii aerului de introducere (pentru reglarea temperaturii de introducere constantă) | SUP;set | °C | 18 |
| Punct de reglare a temperaturii maxime a aerului de introducere pentru opţiunea de reglare ODA_COMP | SUP;set;max | °C | 23 |
| Punct de reglare a temperaturii minime a aerului de introducere pentru opţiunea de reglare ODA_COMP | SUP;set;min | °C | 19 |
| Factor de pantă pentru opţiunea de reglare ODA_COMP | fe | - | -0,4 |
| Compensare de temperatură pentru opţiunea de reglare ODA_COMP | off | K | 29 |
| Viteza aerului de proiectare, pentru unitatea de recuperare a căldurii | vhr;des | m/s | 3,5 |
| Limita 1 de temperatură a aerului exterior pentru calculul unei operaţii de dezgheţ | e;lim1 | °C | -10 |
| Limita 2 de temperatură a aerului exterior pentru calculul unei operaţii de dezgheţ | e;lim2 | °C | -5 |
| Limita de temperatură a aerului evacuat după recuperarea căldurii | EHA;hr;lim | °C | -5 |
| Diferenţă de presiune de proiectare, pentru ventilatorul de introducere | pSUP;des | Pa | 600 |
| Diferenţă de presiune de proiectare, pentru ventilatorul de extragere | pETA;des | Pa | 600 |
| Pierdere de sarcină în dispozitivul de recuperarea căldurii pe circuitul de aer de introducere şi extragere, în condiţii de proiectare | pSUP+ETA;des;hr | Pa | 500 |
| Parte reglată a diferenţei de presiune de introducere de proiectare | fp;SUP;ctrl | - | 0,8 |
| Parte reglată a diferenţei de presiune de extragere de proiectare | fp;ETA;ctrl | - | 0,8 |
| Date privind reglarea |  |  |  |
| Reglare a debitului volumic | AIR_FLOW_CTRL |  | VARIABLE |
| Reglare de temperatură a aerului introdus | SUP_TEMP_CTRL |  | ODA_COMP |
| Reglarea aerului recirculat | RCA_CTRL |  | ZONE_BASED |
| Reglarea recuperării de căldură | HEAT_REC_CTRL |  | SPEED |
| Reglarea protecției contra înghețului | DEFR_CTRL |  | INDIRECT |
| Reglarea ventilatorului | FAN_CTRL |  | - |
| Reglarea umidificatorului | HUM_CTRL |  | ON_OFF |
| Constante |  |  |  |
| Presiunea atmosferică | patm | Pa | 101325 |
| Densitatea aerului | a | kg/m3 | 1,204 |
| Căldura specifică a aerului la presiune constantă | ca | kWh/(kg K) | 0,00028 |
| Căldura latentă de vaporizare a apei | rw | kWh/kg | 0,68 |
| Corecții ale densității |  |  |  |
| Altitudine deasupra nivelului mării | h | m | 400 |
| Densitatea aerului la altitudinea h deasupra nivelului mării | ρa | kg/m3 | 1,158 |

Etape de calcul : 	A – Calculul energetic al distribuției aerului

B – Calculul energetic al generării (pentru toate echipamentele din CTA)

Tabel 3.5 Desfaşurarea calculului

| Descriere | Simbol | Unitate de măsură | Valoare |  | Ref formulă în SR EN 16798-5-1/(am*) |  | Formula |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. CALCULUL DISTRIBUȚIEI – A.1. Calculul condițiilor de funcționare. Calcul detaliat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele volumice necesar a fi furnizate de centrala de tratare a aerului, sistemului de conducte de distribuţie | qV;SUP;dis;in;req | m3/h | 2448 |  | (4a)/ (3.81) |  |  |  |  |  |
| Debitele volumice necesar a fi furnizate de centrala de tratare a aerului, sistemului de conducte de distribuţie | qV;ETA;dis;out;req | m3/h | 2448 |  | (5a)/ (3.82) |  |  |  |  |
| Debitul volumic de aer de introducere care intră într-o zonă ventilată specifică i deservită de sistem | qV;SUP;dis;zv;i | m3/h | 2400 |  | (6)/ (3.83) |  |  |  |  |  |
| Debitul volumic de aer extras dintr-o zonă ventilată specifică i deservită de sistem | qV;ETA;dis;zv;i | m3/h | 2400 |  | (7)/ (3.84) |  |  |  |  |
| Debitul volumic de scurgeri, de aer de introducere, care intră în zona specifică i | qV;lea;SUP;dis;zv;i | m3/h | 48,0 |  | (8)/ (3.85) |  | qV;lea;SUP;dis;zv;i = (flea;du;zv -1)  qV;SUP;dis;zv;i |  |  |  |
| Debitul volumic de scurgeri de aer extras din zona specifică i | qV;lea;ETA;dis;zv;i | m3/h | 48,0 |  | (9)/ (3.86) |  | qV;lea;ETA;dis;zv;i = (flea;du;zv -1)  qV;ETA;dis;zv;i |  |  |  |
| Debitul volumic de scurgeri care pătrunde în spaţiul necondiţionat | qV;lea;dis;nc | m3/h | 48,96 |  | (10)/ (3.87) |  | qV;lea;dis;nc, = (flea;du;nc -1)  qV;SUP;dis;in. |  |  |
| Factorul maxim de sarcină parţială a debitului volumic de aer pentru o zonă | fV;max | - | 1,20 |  | (11a)/ (3.88) |  |  |  |  |  |
| Calcul simplificat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitele volumice ce trebuie furnizate de centrala de tratare a aerului, necesare în conductele de distribuţie | qV;SUP;dis;in;req | m3/h | - |  | (4b)/ (3.89) |  | qV;SUP;dis;in;req = fpl  qV;SUP;ahu;nom |  |  |  |
| Debitele volumice ce trebuie furnizate de centrala de tratare a aerului, necesare în conductele de distribuţie | qV;ETA;dis;out;req | m3/h | - |  | (5b)/ (3.90) |  | qV;ETA;dis;out;req = fpl  qV;ETA;ahu;nom |  |  |  |
| Factorul maxim de sarcină parţială a debitelor volumice de aer din zonă | fV;max | - | - |  | (11b)/ (3.91) |  | fV;max = fpl + fV |  |  |  |
| Variaţia de temperatură şi umiditate a aerului în reţeaua de conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului de introducere cerută este modificată în conductă | SUP,dis,in;req | °C | 20,9 |  | (12) |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului reală de introducere este modificată în conductă | SUP,dis,out | °C | 33,1 |  | (13) |  |  |  |  |  |
| Căderea de temperatură datorată pierderilor termice în conducta de introducere, către spaţiul necondiţionat | SUP;du;nc | °C | -0,088 |  | (14) |  |  |  |  |
| Căderea de temperatură datorată pierderilor termice în conducta de introducere, către o zonă condiţionată | SUP;du;cnd | °C | -0,062 |  | (15) |  |  |  |  |  |
| Conţinutul de umiditate real al aerului de introducere | xSUP,dis,out | kg/kg aer uscat | 0,00946 |  | (16) |  | xSUP,dis,out = xSUP,dis,in |  |  |  |
| Conţinutul de umiditate cerut al aerului de introducere | xSUP,dis,in;min;req | kg/kg aer uscat | 0,007 |  | (17) |  | xSUP,dis,in;req = xSUP,dis,out;req |  |  |  |
| Conţinutul de umiditate cerut al aerului de introducere | xSUP,dis,in;max;req | kg/kg aer uscat | 0,011 |  | (17) |  | xSUP,dis,in;req = xSUP,dis,out;req |  |  |  |
| Temperatura aerului extras | ETA,dis,out | °C | 21,05 |  | (18) |  |  |  |  |
| Diferenţa de temperatură datorată pierderilor termice în conducta de extragere către spaţiul necondiţionat | du;ETA | K | -0,088 |  | (19) |  |  |  |  |  |
| Conţinutul de umiditate al aerului extras | xETA,dis,out | kg/kg aer uscat | 0,01326 |  | (20) |  | xETA,dis,out = xETA,zv + (flea,du - 1)xsur;nc |  |  |  |
| A.2.Calculul energetic Pierderi termice pe distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierderile termice în reţelele de conducte | Qls,V,dis | kWh | -0,00313 |  | (21)/ (3.92) |  |  |  |  |  |
| Pierderi de căldura recuperabile pe distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierderile termice recuperabile provenind din reţeaua de conducte, către o zona termică specifică i | Qls,V,dis;rbl;zt;i | kWh | -0,4520 |  | (22)/ (3.93) |  | QV;ls;dis;rbl;zt;i = [qV;SUP;zt;i ⋅ ρa ⋅ ca ⋅ ΔϑSUP;du;cnd + qV,SUP,lea,du;zt;i ⋅ ρa ⋅ ca ⋅ (ϑSUP,dis,in - ϑIDA;zt;i)]  tci |  |  |  |
| B. CALCUL AL GENERĂRII – B.1. Calculul condițiilor de funcționare Debite de aer în CTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debitul volumic de aer introdus (nicio reglare debit volumic, funcţionare continuă) | qV;SUP;dis;in | m3/h | - |  | (23a) |  | qV;SUP;dis;in = qV;SUP;ahu;nom |  |  |  |
| Debitul volumic de aer introdus (reglarea debitului volumic în funcţie de timp, funcţionare continuă în perioada de ocupare) | qV;SUP;dis;in | m3/h | - |  | (23b) |  | qV;SUP;dis;in = fop;V  qV;SUP;ahu;nom |  |  |  |
| Debitul volumic de aer introdus (reglare multi-nivel, debitul volumic variabil) | qV;SUP;dis;in | m3/h | - |  | (23c) |  | dacă qV;SUP;dis;in;req < qV;SUP;ahu;st1: qV;SUP;dis;in = fop;V × qV;SUP;ahu;st1 |  |  |  |
|  | qV;SUP;dis;in |  |  |  |  |  | altfeldacă qV;SUP;dis;in;req < qV;SUP;ahu;st2: qV;SUP;dis;in = fop;V × qV;SUP;ahu;st2 |  |  |  |
| Debitul volumic de aer introdus (reglare debitul volumic variabil continuu) | qV;SUP;dis;in | m3/h | 2448 |  | (23d) |  | qV;SUP;dis;in = fop;V  qV;SUP;dis;in;req |  |  |  |
| Debitul volumic de aer extras (fără reglare) | qV;ETA;dis;out | m3/h | - |  | (24a) |  | qV;ETA;dis;out = qV;ETA;ahu;nom |  |  |  |
| Debitul volumic de aer extras (reglare ON/OFF) | qV;ETA;dis;out | m3/h | - |  | (24b) |  | qV;ETA;dis;out = fop;V  qV;ETA;ahu;nom |  |  |  |
| Debitul volumic de aer extras (reglare multi-nivel, debit volumic variabil) | qV;ETA;dis;out | m3/h | - |  | (24c) |  | dacă qV;ETA;dis;out;req < qV;ETA;ahu;st1: qV;ETA;dis;out = fop;V × qV;ETA;ahu;st1 |  |  |  |
|  | qV;ETA;dis;out |  |  |  |  |  | altfeldacă qV;ETA;dis;out;req < qV;ETA;ahu;st2: qV;ETA;dis;out = fop;V × qV;ETA;ahu;st2 |  |  |  |
| Debitul volumic de aer extras (variabil) | qV;ETA;dis;out | m3/h | 2448 |  | (24d) |  | qV;ETA;dis;out = fop;V  qV;ETA;dis;out;req |  |  |  |
| Debitul de aer transportat de ventilatorul de introducere în CTA | qv;SUP;ahu | m3/h | 2647,76 |  | (25) |  | qv;SUP;ahu = flea;ahu;SUP  flea;hr;SUP  qv;SUP;dis;in |  |  |  |
| Debitul de aer transportat de ventilatorul de extragere în CTA | qv;ETA;ahu | m3/h | 2545,92 |  | (26) |  | qv;ETA;ahu = flea;ahu;ETA  flea;hr;ETA  qv;ETA;dis;out |  |  |  |
| Debitul de scurgeri de aer de introducere | qv;lea;ahu;SUP | m3/h | 97,92 |  | (27) |  | qv;lea;ahu;SUP = (flea;ahu;SUP -1)  qv;SUP;dis;in |  |  |  |
| Debitul de scurgeri de aer de extragere | qv;lea;ahu;ETA | m3/h | 97,92 |  | (28) |  | qv;lea;ahu;ETA = (flea;ahu;ETA - 1)  qv;ETA;dis;out |  |  |  |
| Reglarea temperaturii aerului introdus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus (temperatură de introducere constantă) | SUP;ahu;req | °C | - |  | (29a) |  | SUP;ahu;req = SUP;set - fan;SUP |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus (punct de reglare variabil cu compensare a temperaturii exterioare) | SUP;ahu;req | °C | 18,834 |  | (29b) |  | SUP;ahu;req = min[SUP;set;max;; max(SUP;set;min ; fe e + off)] - fan;SUP |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus (punct de reglare variabil şi compensare care depinde de sarcină) | SUP;ahu;req | °C | - |  | (29c) |  | SUP;ahu;req = SUP,dis,in;req - fan;SUP |  |  |  |
| Creșterea de temperatură în ventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creșterea temperaturii aerului în ventilator, pentru sisteme conform EN 13141 | fan;SUP | K | - |  | (30a)/ (3.51) |  | fan;SUP/ETA = 0 |  |  |  |
|  | fan;ETA |  | - |  |  |  | fan;SUP/ETA = 0 |  |  |  |
| Creșterea temperaturii aerului în ventilator, alte sisteme | fan;SUP | K | 0,17 |  | (30b)/ (3.52) |  |  |  |  |
|  | fan;ETA |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului după ventilatorul de extragere (dacă ETA_FAN_LOC = UP_HR) | ETA:hr;in | °C | 21,21 |  | (31a)/ (3.53) |  | ETA:hr;in = ETA;dis;out + fan;ETA |  |  |  |
| Temperatura aerului după ventilatorul de extragere (dacă nu) | ETA:hr;in | °C | - |  | (31b)/ (3.54) |  | ETA:hr;in = ETA;dis;out |  |  |  |
| Preîncălzire și prerăcire a aerului prin sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului după preîncălzirea din sol, dacă SUP_FAN_LOC = UP_HR, dacă GND_PREH_CTRL = NONE sau SUP_TEMP_CTRL = NO_CTRL | ODA;preh | °C | 33,366 |  | (32a) |  | ϑODA;preh = ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du + Δϑfan;SUP |  |  |  |
| Temperatura aerului după preîncălzirea din sol, dacă SUP_FAN_LOC = UP_HR, dacă nu, și dacă SUP;ahu;req >e | ODA;preh | °C | - |  | (32b) |  | ϑODA;preh = min(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du + Δϑfan;SUP) |  |  |  |
| Temperatura aerului după preîncălzirea din sol, dacă SUP_FAN_LOC = UP_HR, dacă nu | ODA;preh | °C | - |  | (32c) |  | ϑODA;preh = max(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du + Δϑfan;SUP) |  |  |  |
| Temperatura aerului după preîncălzirea din sol (dacă nu, dacă GND_PREH_CTRL = NONE sau SUP_TEMP_CTRL = NO_CTRL) | ODA;preh | °C | - |  | (32d) |  | ϑODA;preh = ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du |  |  |  |
| Temperatura aerului după preîncălzirea din sol, dacă nu, dacă SUP;ahu;req >e | ODA;preh | °C | - |  | (32e) |  | ϑODA;preh = min(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du) |  |  |  |
| Temperatura aerului după preîncălzirea din sol, dacă nu, dacă nu | ODA;preh | °C | - |  | (32f) |  | ϑODA;preh = max(ϑSUP;ahu;req ; ϑe + Δϑgnd + ΔϑODA;du) |  |  |  |
| Continutul de umiditate al aerului după preîncălzirea din sol | xODA;preh | kg/kg aer uscat | 0,01229 |  | (33) |  | xODA;preh = xe + Δxgnd + ΔxODA;du |  |  |  |
| Recirculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus cerută după recuperarea de căldură (dacă RCA_CTRL = FIX) | SUP;hr;req | °C | - |  | (34a) |  |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus cerută după recuperarea de căldură (altfeldacă SUP_AIR_TEMP_CTRL = NO_CTRL) | SUP;hr;req | °C | - |  | (34b) |  | SUP;hr;req = [1 - (1 – hr)  fODA;min] ETA;hr:in + fODA;min  (1 – hr) ODA;preh |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus cerută după recuperarea de căldură (altfeldacăODA;preh <ETA;hr:in and ODA;preh < SUP;ahu;req) | SUP;hr;req | °C | - |  | (34c) |  | SUP;hr;req = min{SUP;ahu;req ; [1 - (1 – hr)  fODA;min] ETA;hr:in + fODA;min  (1 – hr) ODA;preh} |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus cerută după recuperarea de căldură (altfeldacăODA;preh >ETA;hr:in and ODA;preh > SUP;ahu;req) | SUP;hr;req | °C | 24,405 |  | (34d) |  | SUP;hr;req = max{SUP;ahu;req ; [1 - (1 – hr)  fODA;min] ETA;hr:in + fODA;min  (1 – hr) ODA;preh} |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus cerută după recuperarea de căldură (altfel) | SUP;hr;req | °C | - |  | (34e) |  | SUP;hr;req = ODA;preh |  |  |  |
| Fracția minimă de aer exterior (dacă RCA_CTRL = VARIABLE) | fODA;min | - | 1 |  | (35a) |  |  |  |  |
| Fracția minimă de aer exterior (altfeldacă RCA_CTRL = FIX) | fODA;min | - | - |  | (35b) |  |  |  |  |  |
| Fracția minimă de aer exterior (altfel) | fODA;min | - | - |  | (35c) |  | fODA;min = fODA;hr |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus după recirculare (Dacă HEAT_REC_CTRL = NO_CTRL or SUP_AIR_TEMP_CTRL = NO_CTRL) | SUP;RCA | °C | - |  | (36a) |  | SUP;RCA = (1 – fODA;min) ETA;hr:in + fODA;min SUP;hr |  |  |  |
| Temperatura aerului introdus după recirculare (altfel) | SUP;RCA | °C | 24,405 |  | (36b) |  | SUP;RCA = SUP;hr;req |  |  |  |
| Conținutul de umiditate al aerului introdus după recirculare | xSUP;RCA | kg/kg | 0,01215 |  | (37) |  | xSUP;RCA = (1 – fODA)  xETA;hr;in + fODA  xSUP;hr |  |  |  |
| Fracția de aer exterior pt intervalul de calcul considerat | fODA | - | - |  | (38a) |  | dacăSUP;hr = ETA;hr:in fODA = fODA;hr. |  |  |
| Fracția de aer exterior pt intervalul de calcul considerat | fODA | - | 1 |  | (38b) |  | altfel |  |  |  |
| Recuperare de căldură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului de introducere după recuperarea de căldură (fără reglarea recuperării de căldură) | SUP;hr | °C | - |  | (39a) |  | SUP;hr = ODA;preh + hr (ETA;hr;in - ODA;preh) |  |  |  |
| Temperatura aerului de introducere după recuperarea de căldură (altfeldacăODA;preh <ETA;hr:in and ODA;preh < SUP;ahu;req) | SUP;hr | °C | - |  | (39b) |  | SUP;hr = min[SUP;hr;lim ; ODA;preh + hr (ETA;hr;in - ODA;fp)] |  |  |  |
| Temperatura aerului de introducere după recuperarea de căldură (altfeldacăODA;preh >ETA;hr:in and ODA;preh > SUP;ahu;fp) | SUP;hr | °C | 24,405 |  | (39c) |  | SUP;hr = max[SUP;hr;req ; ODA;preh + hr (ETA;hr;in - ODA;fp)] |  |  |  |
| Temperatura aerului de introducere după recuperarea de căldură (altfel) | SUP;hr | °C | - |  | (39d) |  | SUP;hr = ODA;fp |  |  |  |
| Eficiența recuperării căldurii (ca temperatură) | hr | - | 0,737 |  | (40) |  | hr = hr;nom  fq  fv  fn. |  |  |
| Factorul de corecţie al raportului de debit masic diferit de 1 | fq | - | 0,984 |  | (41) |  |  |  |  |  |
| Factor de corecție a vitezei aerului | fv | - | 1,113 |  | (42) |  | fv = C1 (vhr;eff – vhr;nom) + C2 |  |  |  |
| Viteza aerului | vhr;eff | m/s | 1,85 |  | (43) |  |  |  |  |  |
| Conținutul de umiditate al aerului de introducere după recuperarea de căldură | xSUP;hr | kg/kg aer uscat | 0,01215 |  | (44) |  | xSUP;hr = xODA;preh + xr (xETA;hr;in - xODA;preh) |  |  |  |
| Eficienţa recuperării de umiditate a schimbătoarelor de căldură rotative | xr | - | -0,145 |  | (45a) |  | xr = xr;nom  fx;x  fq;x  fv;x  fn;x |  |  |  |
| Eficienţa recuperării de umiditate a schimbătoarelor de căldură, dacă HEAT_REC_TYPE = OTHER | xr | - | - |  | (45b) |  | ηxr = ηxr;nom ⋅ fxr;other |  |  |  |
| Eficienţa recuperării de umiditate a schimbătoarelor de căldură, dacă nu | xr | - | - |  | (45c) |  | xr =  |  |  |  |
| Protecție la îngheț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectul de protecție la îngheț la recuperatorul de căldură, dacă DEFR_CTRL = DIRECT | ηhr | - | - |  | (46) |  | dacăe <e;lim1: ηhr = εD;-15 |  |  |  |
|  | ηhr |  | - |  |  |  | altfeldacăe <e;lim2: ηhr = εD;-7 |  |  |  |
|  | ηhr |  | - |  |  |  | altfel ηhr = ηhr |  |  |  |
|  | ODA;fp | °C | - |  | (47a) |  | ODA;fpODA;preh |  |  |  |
|  | SUP;hr;lim | °C | - |  | (48a) |  | SUP;hr;lim = SUP;hr;req |  |  |  |
| Efectul de protecție la îngheț pentru aerul exterior, dacă DEFR_CTRL = INDIRECT, dacă DEFR_TYPE = PREH | ODA;fp | °C | 33,366 |  | (47b) |  |  |  |  |
| Efectul de protecție la îngheț pentru aerul exterior, dacă DEFR_CTRL = INDIRECT, dacă DEFR_TYPE = PREH | SUP;hr;lim | °C | 24,405 |  | (48b) |  | SUP;hr;lim = SUP;hr;req |  |  |  |
| Efectul de protecție la îngheț pentru aerul exterior, dacă DEFR_CTRL = INDIRECT, altfel | ODA;fp | °C | - |  | (47c) |  | ODA;fpODA;preh. |  |  |
| Efectul de protecție la îngheț pentru aerul exterior, dacă DEFR_CTRL = INDIRECT, altfel | SUP;hr;lim | °C | - |  | (48c) |  |  |  |  |  |
| Diferența maximă de temperatură la recuperatorul de căldură | ETA;hr | K | 26,21 |  | (49) |  | ETA;hr = max(0; ETA;hr;in - EHA;hr;lim) |  |  |  |
| Răcire adiabatică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului recirculat introdus | SUP;RCA | °C | 18,834 |  | (50) |  | SUP;RCA = min(SUP;ahu;req; SUP;hr) |  |  |  |
| Temperatura aerului extras care intră în recuperatorul de căldură | ETA;hr;in | °C | 21,005 |  | (51) |  |  |  |  |
| Conținutul de umiditate al aerului extras care intră în recuperatorul de căldură | xETA;hr;in | kg/kg aer uscat | 0,01326 |  | (52) |  |  |  |  |  |
| Răcire și dezumidificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura necesară a aerului de introducere, după bateria de răcire, în intervalul de calcul considerat Dacă SUP_AIR_TEMP_CTRL = NO_CTRL | SUP;C;req | °C | - |  | (53a) |  | SUP;C;req = SUP;RCA |  |  |  |
| Temperatura necesară a aerului de introducere, după bateria de răcire, în intervalul de calcul considerat, altfel | SUP;C;req | °C | 16,098 |  | (53b) |  | SUP;C;req = min(SUP;DHU;req; SUP;ahu;req; SUP;RCA) |  |  |  |
| Conținutul de umiditate al aerului de introducere, după bateria de răcire, în intervalul de calcul considerat | xSUP;C;req | kg/kg aer uscat | 0,011 |  | (54) |  | xSUP;C;req = min(xSUP;dis;in;req; xSUP;RCA - xC) |  |  |  |
| Diferenţa de conţinut de umiditate datorată unei dezumidificări necontrolate în bateria de răcire | xC | kg/kg aer uscat | 0,00115 |  | (55) |  | xC = max[0; (xSUP;RCA - xC;coil;req)  (1-fC;bp)] |  |  |  |
| Conținutul de umiditate necesar la suprafaţa bateriei de răcire | xC;coil;req | kg/kg aer uscat | 0,01087 |  | (56) |  |  |  |  |
| Temperatura pe suprafaţa bateriei, necesară pentru răcire | ϑC;coil;req | °C | 15,175 |  | (57) |  |  |  |  |  |
| Conţinutul de umiditate la suprafaţa bateriei, necesar pentru dezumidificare | xDHU;coil | kg/kg aer uscat | 0,01087 |  | (58) |  |  |  |  |  |
| Temperatura la suprafaţa bateriei, necesară pentru dezumidificare | DHU;coil | °C | 15,175 |  | (59) |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului de introducere care rezultă în caz de dezumidificare | SUP;DHU;req | °C | 16,098 |  | (60) |  | Dacă xSUP;zt;max;req < xSUP;RCA: SUP;DHU;req = fC;bp SUP;RCA + (1 - fC;bp) DHU;coil;req altfel: SUP;DHU;req = SUP;RCA |  |  |  |
| Temperatura aerului, necesară la intrare în bateria de răcire în intervalul de calcul considerat | C;ahu;in;req | °C | 14,022 |  | (61) |  |  |  |  |
| Temperatura reală a aerului de introducere după bateria de răcire, în intervalul de calcul considerat | SUP;C | °C | 28,858 |  | (62) |  |  |  |  |  |
| Conţinutul de umiditate real al aerului de introducere după bateria de răcire, în intervalul de calcul considerat | xSUP;C | kg/kg aer uscat | 0,00946 |  | (63) |  |  |  |  |  |
| Temperatura reală a bateriei de răcire | ϑC;coil | °C | 12,59 |  | (64) |  |  |  |  |  |
| Umidificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conţinutul de umiditate al aerului de introducere după umidificator | xSUP;HU | kg/kg aer uscat | 0,00946 |  | (65) |  | xSUP;HU = max[xSUP;dis;in;min;req; xSUP;C] |  |  |  |
| Variaţia de temperatură a aerului de introducere în umidificator, dacă HUM_TYPE = STEAM | SUP;HU | K | - |  | (66a) |  | SUP;HU = 0 |  |  |  |
| Variaţia de temperatură a aerului de introducere în umidificator, altfel | SUP;HU | K | 0 |  | (66b) |  |  |  |  |
| Încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura necesară a aerului de introducere după bateria de încălzire | SUP;H;req | °C | - |  | (67a) |  | SUP;H;req = SUP;C;req |  |  |  |
| Temperatura necesară a aerului de introducere după bateria de încălzire | SUP;H;req | °C | 18,834 |  | (67b) |  | SUP;H;req = max (SUP;ahu;req; SUP;C;req) |  |  |  |
| Temperatura necesară a aerului la intrare în bateria de încălzire | H;ahu;in;req | °C | 19,518 |  | (68) |  |  |  |  |
| Temperatura reală a aerului de introducere după bateria de încălzire | SUP;H | °C | 32,742 |  | (69) |  |  |  |  |  |
| Ventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura aerului de introducere, după ventilatorul de introducere, furnizată în sistemul de distribuţie | SUP;dis;in | °C | 32,91 |  | (70) |  | SUP;dis;in = SUP;H + fan;SUP |  |  |  |
| Conținutul de umiditate al aerului de introducere, furnizat în sistemul de distribuţie | xSUP;dis;in | kg/kg aer uscat | 0,00946 |  | (71) |  | xSUP;dis;in = xSUP;HU |  |  |  |
| B.2.Calcule energetice Ventilator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumul de energie al ventilatorului pentru intervalul de calcul considerat, este consumul de energie pentru ventilare | EV;gen;in;el | kWh | 0,43384 |  | (72)/ (3.55) |  |  |  |  |  |
| Randamentul ventilatorului de introducere | ηfan;SUP | - | 0,524 |  | (73)/ (3.56) |  | ηfan;SUP/ETA = ηfan;SUP/ETA;nom  f(qV) |  |  |  |
| Randamentul ventilatorului de extragere | ηfan;ETA | - | 0,557 |  | (73)/ (3.56) |  | ηfan;SUP/ETA = ηfan;SUP/ETA;nom  f(qV) |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de introducere (o zonă, fără control) | Δpfan;SUP | Pa | - |  | (74a)/ (3.57) |  | Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nom  fΔp(qV) |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de extragere (o zonă, fără control) | Δpfan;ETA | Pa | - |  | (75a)/ (3.58) |  | Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nom  fΔp(qV) |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de introducere (o zonă, direct) | Δpfan;SUP | Pa | 168,25 |  | (74b)/ (3.59) |  |  |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de extragere (o zonă, direct) | Δpfan;ETA | Pa | 155,56 |  | (75b)/ (3.60) |  |  |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de introducere (multi zonă, fără reglare) | Δpfan;SUP | Pa | - |  | (74c)/ (3.61) |  | Δpfan;SUP = Δpfan;SUP;nom  fΔp (qV) |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de extragere (multi zonă, fără reglare) | Δpfan;ETA | Pa | - |  | (75c)/ (3.62) |  | Δpfan;ETA = Δpfan;ETA;nom  fΔp (qV) |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de introducere (multi zonă, pres. const) | Δpfan;SUP | Pa | - |  | (74d)/ (3.63) |  |  |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de extragere (multi zonă, pres. const) | Δpfan;ETA | Pa | - |  | (75d)/ (3.64) |  |  |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de introducere (multi zonă, pres. min) | Δpfan;SUP | Pa | - |  | (74e)/ (3.65) |  |  |  |  |  |
| Diferenţa de presiune a ventilatorului de extragere (multi zonă, pres. min) | Δpfan;ETA | Pa | - |  | (75e)/ (3.66) |  |  |  |  |  |
| Preîncălzire și prerăcire prin sol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia transferată la preîncălzire prin sol, dacă este cazul | Qgnd | kWh | 0,14171 |  | (76)/ (3.67) |  | Qgnd = a  ca  qv;SUP;ahu  fODA  (ODA,preh – e)  tci |  |  |  |
| Recuperator de căldură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia transferată prin recuperarea de căldură | Qhr | kWh | -7,66803 |  | (77)/ (3.41) |  |  |  |  |  |
| Energia necesară furnizată de bateria de încălzire, fără recuperare de căldură | QH;ahu;in;tot;req | kWh | 0 |  | (78) |  | QH;ahu;in;tot;req = max[0 ; ac a  qv;SUP;ahu  (SUP;H;req + SUP;HU – e)  tci ] |  |  |  |
| Recirculare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia transferată prin recirculare, dacă este cazul, în intervalul de calcul considerat | QRCA | kWh | 0 |  | (79)/ (3.42) |  | QRCA = aca  qv;ETA;ahu -fODA (ETA;hr;in – e)tci |  |  |  |
| Răcire și dezumidificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia care trebuie extrasă de bateria de răcire | QC;ahu;out;req | kWh | 9,50584 |  | (80)/ (3.43) |  |  |  |  |  |
| Energia care trebuie extrasă pentru dezumidificare | QDHU;ahu;out;req | kWh | -5,35994 |  | (81)/ (3.44) |  |  |  |  |  |
| Umidificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia furnizată pentru umidificare (abur) | EHU;cr | kWh | - |  | (82a)/ (3.45) |  |  |  |  |  |
| Energia furnizată pentru umidificare (alt agent) | EHU;cr | kWh | 0 |  | (82b)/ (3.46) |  | EHU;cr = 0 |  |  |  |
| Consumul de apă pentru umidificare | mw;HU | kg | 0 |  | (83) |  |  |  |  |  |
| Încălzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia necesară, furnizată de bateria de încălzire | QH;ahu;in;req | kWh | 2,34135 |  | (84)/ (3.40) |  | QH;ahu;in;req = ac a  qv;SUP;ahu  (SUP;H;req + SUP;HU –  SUP,C)  tci |  |  |  |
| Pierderi termice la generare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierderile termice în centralele de tratare a aerului (cond) | Qls;V;gen | kWh | - |  | (85a)/ (3.47) |  | Qls;V;gen = [(AU)ahu;SUP (SUP;hr - IDA;zt) + (AU)ahu;ETA (ETA;hr;in - IDA;zt) + qV;lea;ahu;SUP (c)a (SUP;hr - IDA;zt)]tci |  |  |  |
| Pierderile termice în centralele de tratare a aerului (altfel) | Qls;V;gen | kWh | -0,51038 |  | (85b)/ (3.48) |  | Qls;V;gen = [(AU)ahu;SUP (SUP;hr - sur;nc) + (AU)ahu;ETA (ETA;hr;in - sur;nc) + qV;lea;ahu;SUP (c)a (SUP;hr - sur;nc) +qV;lea;ahu;ETA (c)a (ETA;hr;in - sur;nc)]tci |  |  |  |
| Pierderi termice recuperabile la generare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pierderile termice recuperabile din CTA(cond) | QV;ls;gen;rbl | kWh | - |  | (86a)/ (3.49) |  | QV;ls;gen;rbl = QV;ls;gen |  |  |  |
| Pierderile termice recuperabile din CTA(altfel) | QV;ls;gen;rbl | kWh | 0 |  | (86b)/ (3.50) |  | QV;ls;gen;rbl = 0 |  |  |  |
| ENERGIA AUXILIARELOR Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia auxiliară cerută de sistemul de ventilare | WV;aux | kWh | 0,29171 |  | (87)/ (3.68) |  | WV;aux = WV;aux;hr + WV;preh + WV;aux;ctrl |  |  |  |
| Recuperare de căldură |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia auxiliară cerută de sistemul de recuperare de căldură (ROT_NH or ROT_HYG or ROT_SORP) | WV;aux;hr | kWh | 0,05 |  | (88a)/ (3.69) |  |  |  |  |  |
| Energia auxiliară cerută de sistemul de recuperare de căldură (PUMP_CIRC) | WV;aux;hr | kWh | - |  | (88b)/ (3.70) |  |  |  |  |  |
| Energia auxiliară cerută de sistemul de recuperare de căldură (altfel) | WV;aux;hr | kWh | - |  | (88c)/ (3.71) |  | WV;aux;hr = 0 |  |  |  |
| Fracţia din consumul de energie al ventilatorului, pentru pierderea de sarcină în dispozitivul de recuperare de căldură | EV;gen;in;el;hr | kWh | 0,18077 |  | (89)/ (3.72) |  |  |  |  |
| Protecție la îngheț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energia furnizată pentru protecţia la îngheţ (Preh) | WV;preh | kWh | 0,142 |  | (90a)/ (3.73) |  | WV;preh = [a  ca  qv;SUP;ahu  fODA  (ODA,fp – e)]  tci |  |  |  |
| Energia furnizată pentru protecţia la îngheţ (altfel) | WV;preh | kWh | - |  | (90b)/ (3.74) |  | WV;preh = 0 |  |  |  |
| Reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumul de energie auxiliară al componentelor de reglare | WV;aux;ctrl | kWh | 0,1 |  | (91)/ (3.75) |  | WV;aux;ctrl =  Pel;V;ctrl  fop;ctrl  tci |  |  |  |
| Umidificare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumul de energie al pompei de umidificare (abur) | WHU | kWh | - |  | (92a)/ (3.76) |  | WHU = 0 |  |  |  |
| Consumul de energie al pompei de umidificare (alt agent) | WHU | kWh | 0 |  | (92b)/ (3.77) |  | WHU = qV;SUP;HU;des  pel;HU,des  fpl;HU  tci |  |  |  |
| Factorul de sarcină parțială al pompei de umidificare (fără reglare) | fpl;HU | - | - |  | (93a) |  | fpl;HU =1 |  |  |  |
| Factorul de sarcină parțială al pompei de umidificare (on-off) | fpl;HU | - | 0 |  | (93b) |  |  |  |  |
| Factorul de sarcină parțială al pompei de umidificare (speed) | fpl;HU | - | - |  | (93c) |  |  |  |  |  |

Notă pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie

După realizarea calculelor, conform etapelor indicate, vor rezulta următoarele date de ieșire :

Tabel 3.6

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Destinație (ca modul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date privind fluxurile energetice |  |  |  |  |
| Putere de intrare la generatorul de ventilare | EV;gen;in;el | kWh | 0,434 | M1-9, M5-4 |
| Putere de intrare la generatorul de umidificare | EHU;cr | kWh | 0,00 | M1-9, M5-4 |
| Agent energetic de generare a umidificării (alegere) | GEN_CRHU;gen | - | - | M1–9, M5–4 |
| Energie auxiliara pentru ventilare | WV;aux | kWh | 0,292 | M1-9, M5-4 |
| Energie auxiliara pentru umidificare | WHU;aux | kWh | 0 | M1-9, M5-4 |
| Pierderi termice recuperabile ale conductelor | QV;ls;dis;rbl;zt;i | kWh | -0,452 | M2-2 |
| Pierderi termice recuperabile ale CTA | QV;ls;gen;rbl | kWh | 0,000 | M2-2 |
| Căldura ce trebuie furnizată CTA pt încălzire | QH;ahu;in;req | kWh | 2,341 | M3-1 |
| Căldura ce trebuie extrasă în CTA pt răcirea aerului | QC;ahu;out;req | kWh | 9,506 | M4-1 |
| Căldura transferată prin recuperatorul de căldură | Qhr | kWh | -7,668 | M5-4 |
| Căldura cerută aerului de introducere, fără recuperare de căldură | QH;ahu;in;tot;req | kWh | 0,000 | M5-4 |
| Energia electrică absorbită pt a acoperi pierderea de sarcină legată de recuperarea de căldură | EV;gen;in;el;hr | kWh | 0,181 | M5-4 |
|  |  |  |  |  |
| Date privind condițiile de funcționare |  |  |  |  |
| Temperatura apei cerută la intrare în bateria de încălzire | H;ahu;in;req | °C | 19,52 | M3-1 |
| Temperatura apei cerută la intrare în bateria de răcire | C;ahu;in;req | °C | 14,02 | M4-1 |
| Temperatura necesara a aerului introdus | SUP;C;req | °C | 16,10 | M4-1 |
| Debit volumic de aer introdus furnizat într-o zonă ventilată | qV;SUP;dis;zv;i | m3/h | 2.400 | M5-5 |
| Debit de aer extras dintr-o zonă ventilată | qV;ETA;dis;zv;i | m3/h | -2.400 | M5-5 |
| Debit volumic de scurgeri din conducta ce intră în zona ventilată i | qV;lea;SUP;dis;zv;i | m3/s | 48 | M5-5 |
| Debit volumic extras din zona ventilată i, prin neetanșeități ale conductei | qV;lea;ETA;dis;zv;i | m3/s | 48 | M5-5 |
| Fracția de aer exterior în aerul introdus | fODA | - | 1,000 | M5-5 |
| Temperatura aerului introdus | SUP;dis;out | °C | 33,06 | M5-5 |
| Conținut de umiditate al aerului introdus | xSUP;dis;out | kg/kg aer uscat | 0,0095 | M6-2, M7-2 |
| Date privind consumurile de energie |  |  |  |  |
| Energia transferată la preîncălzire/răcire prin sol | Qgnd | kWh | 0,142 |  |
| Energia transferată prin recirculare | QRCA | kWh | 0,000 |  |
| Pierderile de energie prin conducte | Qls;V;dis | kWh | -0,003 |  |
| Pierderile de energie ale CTA | Qls;V;gen | kWh | -0,510 |  |
| Energia cerută a fi extrasă pentru dezumidificare | QDHU;ahu;out;req | kWh | -5,360 |  |
| Cantitate de apă pentru umidificare | mw;HU | kg | 0,000 |  |

Obs : Acest exemplu este aplicabil și în cazul sistemelor de climatizare "numai aer" (conform Fig. 3.13), CTA fiind echipată cu diverse echipamente.

(am*) In paranteză este făcută referinţă la numerotarea formulelor din această metodologie)

- Consumuri energetice pentru stocarea căldurii/frigului

- Generalitǎţi, metode de calcul

Metodele de calcul prezentate se referă la performanța energetică a sistemelor de stocare a energiei de răcire și cuprind:

- metodă detaliatǎ de calcul orar, care poate fi adaptată pentru orice alt pas de timp, în funcție de scenariile utilizate pentru determinarea consumului de energie și energia de răcire furnizată,

- metodă simplificată de calcul lunar sau anual.

Metodele se referă la calculul consumului de energie pentru următoarele soluţii de stocare a energiei:

- stocarea fără schimbare de fază (mediu de stocare, de obicei apa)

- stocarea folosind puterea latentă a apei/gheţii : gheața se formează la exteriorul conductelor prin care circulă fluidul frigorific

- stocarea folosind puteriea latentă a unuialt  material (decât apa) cu schimbare de fază.

Sistemul de stocare pentru răcire este format din : a) circuitul primar dintre generatorul de frig și unitatea de stocare, b) unitatea de stocare și c) sistemul de distribuție (conducte şi pompa de circulație). O schemă simplificată este dată ȋn figura următoare  3.15:

Figura 3.15

Schemă a sistemului de stocare a apei răcite

G – generator de frig

STO – rezervor de stocare

QC;sto,in – conducta prin care circulă apa rece stocată

- Date de intrare

- Datele de intrare ale echipamentelor trebuie furnizate de fabricanți; în absența lor, se pot utiliza valorile indicate în tabelul 3.7, conform SR CEN/TR 16798 -16 sau valori determinate la nivel național.

Tabel 3.7. Valori pentru diferite tipuri de sisteme de stocare

| Caracteristici | Simbol | Unitate de măsură | Stocare apă sau Stocare gheaţă | Cu materiale PCM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul de lichid utilizat pentru transferul de căldură | VC;sto;tot | l | în funcție de concepția sistemului |  |
| Coeficientul de pierderi termice | HC;sto;tot;ls | W/K | 0,01 W.K−1.L−1 |  |
| Temperatura de tranziție lichid-solid | ϑsto,tr | °C | 0 | 0 |
| Densitatea în faza lichidă | ρsto;lqd | kg/m3 | 1 000 | 560 |
| Capacitatea termică latentă | Qlat | kWh/kg | 93 | 27,1 |
| Capacitatea termică sensibilă în fază solidă | Cp,sens,sld | kWh/K.kg | 0,54 | 0,392 |
| Capacitatea termică sensibilă în fază lichidă | Cp,sens,lqd | kWh/K.kg | 1,16 | 0,616 |
| Conductanța pentru procesul de cristalizare | Kv,cr λ (apă) | kW/K.m3 | 0,55 | 1,15 |
| Conductanța pentru topiturǎ | Kv,fu λ (apă) | kW/K.m3 | 2,1 | 1,85 |
| Densitatea în fază solidă | ρsld | kg/m3 | 900 | 560 |
| Grosimea maximă (gheață) | dsto,C,max | m | 0,035 | - |

- Date privind sistemele de stocare a frigului: stocare apă rece, stocare gheață sau stocare folosind un material cu schimbare de fază (PCM).

- Date privind concepția procesului și locul de amplasare a sistemului de stocare: într-un spațiu răcit, într-un spațiu nerăcit sau la exterior.

- Date privind sistemul de reglare a stocării frigului: stocare continuă, stocare programată în timp, stocare dependentă de temperatura exterioară, stocare bazată pe previziunea necesarului de frig.

- Metoda de calcul orar; procedurǎ de calcul, mărimi de ieșire

- Calculul condițiilor de funcţionare

- Cantitatea de căldură necesară pentru a fi extrasă din sistemul de distribuție a frigului se determină din proiect. Sistemul de reglare determină modul de funcționare pentru stocarea energiei, furnizarea energiei de răcire sau o combinație între acestea.

Temperatura necesară a fluidului la intrarea în sistemul de stocare este:

Dacă QC;sto;in < 0 atunci  ϑC;sto;in;req = ϑC;sto - ΔϑC;sto;gen;flw

Dacă nu : ϑC;sto;in;req = ϑC;dis;in;req								 (3. 94)

unde:

| ϑC;sto | [°C] | temperatura de stocare |
| --- | --- | --- |
| ΔϑC;sto;gen;flw | [K] | Diferența de temperatură între circuitul primar și temperatura de tranziție (de fază) |
| ϑC;dis;in;req | [°C] | Temperatura necesară pentru răcire |

Calculul energetic – etape de calcul

- Etapa 0 – Inițializarea

În condiții initiale, toate temperaturile în interiorul unității (unităților) de stocare termică sunt egale cu temperatura setată.

- Etapa 1 – Determinarea energiei stocate

Energia stocată este suma dintre energia sensibilă stocată (în fază lichidă și solidă) și energia latentă, pentru tipul de mediu de stocare considerat (apă sau PCM).

Energia sensibilă stocată (fază lichidă) este:

[kWh]		 (3. 95)

unde

| mC;sto;lqd | [kg] | Masa mediului de stocare în fază lichidă |
| --- | --- | --- |
| Cp;sens;lqd | [kWh.kg−1.K−1] | Masa calorifică specifică ; |
| ρsto;med | [kg.m−3] | Densitatea mediului de stocare ; |
| Vsto;med | [m3] | Volumul mediului ; |
| Cp;sto;med | [kWh.kg−1.K−1] | Masa calorifică specifică a mediului de stocare ; |
| ϑC;sto;exh | [°C] | Temperatura medie la iesirea din sistemul de stocare |

Energia latentă stocată este:

[kWh]									 (3. 96)

Unde:

| mC;sto;sld | [kg] | Masa mediului de stocare în fază solidă; |
| --- | --- | --- |
| Cp;lat | [kWh.kg−1.K−1] | Puterea calorifică latentă |

Energia sensibilă stocată (în fază solidă):

[kWh]					 (3. 97)

unde:

| Cp;sens;sld | [kWh.kg−1.K−1] | Căldura sensibilă în fază solidă; |
| --- | --- | --- |
| ϑsto;tr | [°C] | Temperatura de tranziție ; |
| ϑC;gen;out | [°C] | Temperatura de ieșire din unitatea de răcire. |

Energia stocată totală este:

[kWh]			 (3. 98)

Notă: Valoarea maximă QC;sto;max se atinge atunci când întreaga masă disponibilă a fost transformată în fază solidă și când temperatura la interiorul fazei solide nu poate fi micșorată.

Factorul de comandă pentru operațiunea de stocare se stabileşte în funcție de opțiunile de reglare, prezentat sintetic în figura 3.16.

Figura 3.16. Factorul de comandă pentru operațiunea de stocare

- Etapa 2 – Bilanţul energetic după furnizarea energiei de răcire

Energia este furnizată în funcție de comanda sistemului de reglare. Energia furnizată sistemului de distribuție este limitată la energia stocată, și la energia de intrare în sistemul de generare a frigului.

Pierderile termice în porțiunea generare a sistemului de distribuție sunt :

[kWh]						 (3. 99)

unde:

| HC;sto;out;ls | [W.K−1] | Coeficientul de pierderi termice ale circuitului de generare a frigului ; |
| --- | --- | --- |
| ϑsto;amb | [°C] | Temperatura ambiantă ; |
| ϑC;gen;out | [°C] | Temperatura de intrare în sistemul de stocare, de la sistemul de generare frig ; |
| tci | [h] | Durata intervalului de calcul. |

Pierderile termice ale sistemului de distribuție, spre sistemul de emisie a frigului sunt :

[kWh]					           (3. 100)

Unde:

| HC,sto,,in,ls | [W.K−1] | Coeficientul de pierderi termice în circuitul de distribuție ; |
| --- | --- | --- |
| ϑC;sto,in | [°C] | Temperatura din sistemul de stocare către sistemul de emisie a frigului |

Pierderile termice ale unității de stocare:

[kWh]						           (3. 101)

Unde:

| HC,sto;tot;ls | [W.K−1] | Coeficientul de pierderi termice al unității de stocare. |
| --- | --- | --- |

- Etapa 3 – Evoluția în faza lichidă și solidă după furnizarea energiei de răcire (stocarea gheții și a PCM) și energia absorbită pentru unitatea de generare a frigului

Principiu : Transferul de masă solidǎ (solid-lichid) este folosit pentru a echilibra energia utilizată și energia absorbită.

Energia considerată este suma diferitelor fluxuri energetice:

[kWh]					           (3. 102)

O variație pozitivă semnifică o diminuare a masei fazei solide.

Cazul 1 – Stocare gheață

Ipoteza 1 : grosimea stratului de gheață este constantă pe toată lungimea conductei

Ipoteza 2 : distribuția de temperatură în faza solidă este liniară.

Grosimea iniţială a stratului de gheață se determină cu relația următoare:

[m]						           (3. 103)

unde:

| dC,sto;0 | [m] | Grosimea de gheață la începutul intervalului de calcul; |
| --- | --- | --- |
| DC,sto | [m] | Diametrul exterior al conductei utilizată în schimbul de căldură; |
| LC,sto | [m] | Lungimea conductei; |
| mC,sto,sld;0 | [m] | Masa de gheață la începutul intervalului de calcul; |
| ρsld | [kg/m3] | Densitatea gheții (fază solidă). |

Diferența de masă a gheții pentru intervalul de calcul curent este :

[kg]					           (3. 104)

unde:

| ΔQC,sto | [kWh] | Variatia de energie în interiorul rezervorului de stocare; |
| --- | --- | --- |
| Cp,lat | [kWh.kg−1.K−1] | Caldura latentă a gheții/apei ; |
| Cp,sld | [kWh.kg−1.K−1] | Caldura sensibilă în faza solidă (gheață) ; |
| ϑsto,tr | [°C] | Temperatura de tranzitie a gheții (0°C) ; |
| ϑsto,gen,out | [°C] | Diferența de temperatură de intrare de la generatorul de frig. |

La final, grosimea dC,sto se determină cu relația :

[m]		           (3. 105)

unde

| DC,sto | Diametrul exterior al conductei, ȋn m; |
| --- | --- |
| mC,sto;sld | Masa solidă la începutul perioadei de calcul, în kg; |
| ΔmC,sto;sld | Variația de masă a gheții, în kg ; |
| dC,sto;max | Diametrul maxim al stratului de gheață format, în m. |

Masa solidă de ghiaţă corespunzătoare, este:

[kg]						           (3. 106)

Cazul 2 – Stocare cu materiale PCM

Transferul de masă se realizează la interiorul celulei ce conține PCM.

Ipoteza 1 : toate celulele de PCM sunt în stare identică (nu există stratificare termică)

Ipoteza 2 : nu se consideră niciun efect histerezis datorat gradientului de temperatură pe durata schimbului de energie.

Transferul de masă între faza lichidă și cea solidă se calculează astfel:

(creșterea de masă solidă) :

[kg]			           (3. 107)

[kg]		           (3. 108)

unde

| ΔmC;sto;sld | [kg] | Variatia de masă în faza solidă ; |
| --- | --- | --- |
| Cp;lat | [kWh.kg−1] | Căldura latentă a PCM ; |
| Cp;sld | [kWh.kg−1.K] | Căldura sensibilă a PCM în faza solidă ; |
| ϑsto;tr | [°C] | Temperatura de tranziție a PCM. |

Temperatura medie în faza solidă se determină astfel :

[°C]

(3. 109)

[°C]         (3. 110)

Partea de energie provenită de la generarea frigului, utilizată pentru stocare în formă sensibilă este:

[kWh]		           (3. 111)

Această valoare trebuie să fie pozitivă sau egală cu 0; dacă rezultatul formulei (18) este negativ, partea de energie de intrare este limitată la:

[kWh]					           (3. 112)

(diminuarea masei solide) :

[kg]		           (3. 113)

Variația masei este limitată la cantitatea de material PCM stocat la începutul intervalului de calcul. Temperatura medie în faza lichidă se obține cu relația:

[°C]			           (3. 114)

unde

| Cp;sens;lqd | [kWh.kg−1.K−1] | Caldura sensibilă a PCM în faza lichidă ; |
| --- | --- | --- |
| ϑC;sto;lqd | [°C] | Temperatura PCM în fază lichidă. |

Energia consumată de echipamentele auxiliare se calculează în funcţie de timpul de funcționare a pompelor pentru energia extrasă din sistemul de distribuție (dacă nu a fost considerată la sistem), precum și al pompei pentru energia extrasă din sistemul de stocare, de sistemul de generare și furnizat stocării (dacă nu a fost considerată la sistemul de generare).

[h]			           (3. 115)

unde

| qC;sto;v;pmp,in | - debitul de fluid din sistemul de distribuție, în m3/h ; |
| --- | --- |
| Cp;sto;sens;med | - căldura sensibilă a mediului utilizat la stocare, în kWh.kg-1K−1 |
| ρsto,med | - densitatea mediului utilizat la stocare, ȋn kg/m3. |

Energia furnizată WC;sto,aux,in , în funcție de puterea electrică a pompei ΦC;sto;pmp;in, dată in kW :

[kWh]						           (3. 116)

Dacă nu a fost considerat la partea de generare a frigului, modul de calcul se repetă similar pentru pompa utilizată pentru extragerea energiei din unitatea de stocare .

[h]		           (3. 117)

unde în plus:

| qC;sto;v;pmp;out | - debitul de fluid în sistemul de generare, în m3.h−1 ; |
| --- | --- |
| ϑC;sto,out,ret | - temperatura de întoarcere în unitatea de răcire, în °c. |

Cantitatea de energie furnizată Wsto,gen,aux,out , în funcție de puterea electrică a pompei din sistemul de generare, ΦC;sto;pmp;out  în kW .

[kWh]						           (3. 118)

Energia auxiliară totală :

[kWh]						           (3. 119)

Pierderi termice recuperabile

Pierderile termice recuperabile ale unității de stocare reprezintă o combinare a pierderilor termice recuperabile ale unității de stocare și energia termică recuperabilă de la echipamentele auxiliare.

[kWh]							           (3. 120)

[kWh]				           (3. 121)

[kWh]						           (3. 122)

Notă:	Dacă temperatura de stocare este mai mică decât temperatura ambiantă, pierderile termice au semn negativ.

- Metoda de calcul lunar

Se aplică pe o perioadă de timp lunară sau anuală. Energia care trebuie stocatǎ EC;sto;in este o datǎ de proiectare.

Pentru calculul lunar și anual, se consideră următoarele ipoteze:

- Pierderile termice sunt constante, și

- Utilizarea zilnică a energiei corespunde unei valori medii a necesarului de energie pentru intervalul de calcul considerat.

Pierderile termice sunt constante cât timp unitatea de stocare conține masă solidă.

Perioada de timp aferentă (toff;max) este calculată și considerată separat pentru bilanțul energetic.

- Bilanțul energetic pentru intervalul de calcul

Bilanțul energetic este :

[kWh]			          (3. 123)

- variația energiei stocate în intervalul de timp considerat. Această variație este limitată la diferența dintre energia stocată la începutul stocării (Esto = 0) și diferența dintre capacitatea maximă a unității de stocare și energia stocată la începutul acestui interval.

[kWh]						           (3. 124)

Pierderile termice corespunzătoare părții de generare a sistemului de distribuție:

[kWh]					           (3. 125)

Pierderile termice în sistemul de distribuție:

[kWh] 					           (3. 126)

Pierderile termice în unitatea de stocare:

[kWh]					           (3. 127)

Energia extrasă din sistemul de distribuție :

(este calculată pe baza mediei zilnice a energiei utilizate pentru pasul de calcul considerat)

- Calculul energiei auxiliare

Acest calcul se realizează pe baza duratei de funcționare a pompei:

[h]			           (3. 128)

Unde:

nday – numărul de zile din intervalul de timp considerat.

Cantitatea de energie furnizată se obține în funcție de puterea electrică a pompei:

[kWh]					           (3. 129)

Acelaşi tip de calcul se aplică pompei pentru intrarea energiei de răcire în unitatea de stocare.

[h]		           (3. 130)

Energia corespunzătoare furnizată se obține în funcție de puterea electrică a pompei:

[kWh]						           (3. 131)

Energia auxiliară totală este :

[kWh]						           (3. 132)

- Pierderile termice recuperabile

Pierderile termice recuperabile ale unității de stocare reprezintǎ pierderile termice recuperabileproprii unității de stocare și energia termică recuperabilă din energia auxiliară, exprimate prin relaţiile urmǎtoare:

[kWh]						           (3. 133)

[kWh]				           (3. 134)

[kWh]						           (3. 135)

3.2.4.5. Exemplu de calcul

Acest exemplu se refera la determinarea consumurilor energetice pentru stocarea căldurii/frigului. Datele de intrare pentru un sistem de stocare a gheții cu funcționare continuă (CONT) sunt ȋn tabelul 3.8 următor. Desfăşurarea calculului este indicată ȋn tabelul 3.9. Tabelul 3.10 cuprinde rezultatele calculului.

Tabelul 3.8

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Domeniu | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date privind condițiile de funcționare |  |  |  |  |  |
| Intervalul de calcul | tci | h | 1 | 0…8760 | M1-9 |
| Ora din zi | nnd | h | 12 | 0…8760 | M1-9 |
| Temperatura aerului ambiant | e | °C | 20 | 0…8760 | M1-13 |
| Energia necesară pentru răcire | QC;dis;out;tot;req | kWh | 48.29 | 0 - ∞ | M4-9 |
| Temperatura medie necesară pentru răcire | ϑC;gen:out;req | °C | 11.4 | -100,100 | M4-9 |
| Diferența de temperatură a circuitului primar vs temperatura de tranziție (intrarea în stocare) | C;gen;flw | °C | -4 | 0...∞ | M4-9 |
| Temperatura ambiantă | sto;amb | °C | 15 | -100,100 | M2-2 |
| Temperatura mediului în sistemul de stocare | C;sto | °C | 0 | -100,100 |  |
| Temperatura medie a schimbătorului de căldură | C;sto;exh | °C | 4 | 0...∞ | Local |
| Masa în faza solidă | mC;sto;sld | kg | 50 | 0...∞ | Local |
| Masa în fază lichidă (PCM) | mC;sto;lqd | kg | 0 | 0...∞ | Local |
| Reglarea stocării frigului (CONT-stocare continuă) | CLG_STO_CTRL | - | CONT | Listă | Local |
| Factor de funcționare a reglării stocării | fC;sto;ctrl | - | 1 | 0…1 | M10-12 |
| Date privind produsul |  |  |  |  |  |
| Producerea frigului |  |  |  |  |  |
| Performanța sezonieră a producerii de frig | COPC;sto;gen | - | 3.25 |  |  |
| Marcaj CE | COPC;gen;stoDATA | Logic | 1.00 |  |  |
| Pierderi de energie (conducte, schimbător de căldură) | HC;sto;out;ls | W/K | 5.80 | 0-1000 |  |
| Puterea pompei (generare) | C;sto;pmp;out | kW | 0.00 | 0-100 | Local |
| Debitul prin pompă | qC;sto;v;pmp;out | m3/h | 0.65 | 0-500 | Local |
| Date tehnice privind stocarea |  |  |  |  |  |
| Volum | VC;sto;tot | l | 1200.00 | 0…100000 | Local |
| Diametrul conductei | DC;sto | m | 0.03 | 0-0,1 | Local |
| Lungimea conductei | LC;sto | m | 40.00 | 0-10000 | Local |
| Procentul din volum utilizat de PCM | VC;sto;PCM | % | 60.00 | 0_100 | Local |
| Caldura specifică sensibilă a fluidului pentru transferul de căldură | Cpsto;sens | kWh/°C.m3 | 1.16 |  |  |
| Densitatea fluidului | sto;lqd | kg/m3 | 1000.00 |  |  |
| Coeficientul de pierderi termice al unității de stocare | HC;sto;tot;ls | W/K | 5.80 | 0-1000 | Local |
| Tipul de stocare (PCM, gheață, apă) | TYPE_STO_MAT | - | Apă | 1 |  |
| Temperatura de tranziție (lichid-solid) | tr | °C | 0 |  |  |
| Capacitatea termică latentă | Qlat | kWh/kg | 93 |  |  |
| Capacitate termică sensibilă în faza solidă | Cpsens,sld | kWh/°C.kg | 0.54 |  |  |
| Capacitate termică sensibilă în faza lichidă | Cpsens,lqd | kWh/°C.kg | 1.16 |  |  |
| Conductanță pentru procesul de cristalizare | Kv,cr | W/m.°C | 0.55 |  |  |
| Conductanță pentru fontă | Kv,fu | W/m.°C | 2.1 |  |  |
| Densitate (fază lichidă) | lqd | kg/m3 | 1000 |  |  |
| Densitate (fază solidă) | sld | kg/m3 | 900 |  |  |
| Volum utilizat de capsulele PCM | Vsto,pcm | l | 720 |  |  |
| Partea din pierderile termice recuperabile | frvd,ls |  | 1 | 0… 1 | Local |
| Partea din energia auxiliară recuperabilă | frvd,aux | - | 0.75 | 0…1 | Local |
| Partea din puterea electrică nominală netransmisă către subsistemul de distribuție | frbl,aux | - | 0.25 | 0.1 | Local |
| Date privind sistem distribuție stocare |  |  |  |  |  |
| Puterea pompei (în sistemul de distribuție) | C;sto;pmp;in | kW | 0.00 | 0-100 | Local |
| Debitul pompei | qC;sto;v;pmp;in | m3/h | 0.90 | 0-500 | Local |
| Diferența de temperatură a circuitului primar vs temperatura de tranziție (intrarea în stocare) | C;sto;flw;in | °C | 11.4 | -100,100 |  |
| Pierderi de energie (conducte, schimbător de căldură) | HC;sto;ls;in | W/K | 5.80 | 0-1000 |  |
| Date privind sistemul proiectat |  |  |  |  |  |
| Proiectarea procesului |  |  |  |  |  |
| Temperatura ambiantă (încăperea de stocare) | sto;amb | theta_sto_amb | 15 | -50…+50 | Local |
| Tipul de reglare |  |  |  |  |  |
| Termostat | Tsto,C,set | T_C_sto_set | 0 | -50…+50 | Local |
|  |  | d_C_sto_max | 0.035 | 0-1 | Local |
| Constante |  |  |  |  |  |
| Căldura specifică a apei | Cp;w | Cp_w | 1.16 |  |  |
| Informații privind modelul |  |  |  |  |  |
| Număr de straturi pentru modelul de stocare | NSTO,vol | N_STO_vol | 1 |  |  |

Calculul energetic - Etape de calcul

Tabelul 3.9 Desfăşurarea calculului referitor la stocarea energiei

| Descriere | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Ref în SR EN 16798-15/ (am*) | Formula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia necesară pentru răcire în sistemul de distribuție | QC;in;tot;req | kWh | 48.29 | - |  |
| Energie netă folosită pentru distribuție | QC;sto;dis;in | kWh | 0 |  |  |
| Energie disponibilă din unitatea de producere a frigului | QC;sto;gen;out | kWh | 0 | - |  |
| Tip de material de stocare | STO_TYPE | - | Apă |  |  |
| Un singur sistem de stocare și calcul monozonă |  |  |  |  |  |
| Etapa 1- Energie stocată |  |  |  |  |  |
| Masa de lichid | mC;sto;lqd,0 | kg | 0 |  |  |
| Energia sensibilă stocată (lichid) | QC;sto;sens;lqd | kWh | 15.87 | (2)/ (3.95) |  |
| Energia latentă disponibilă | QC;lat | kWh | 4.65 | (3)/ (3.96) |  |
| Energia sensibilă stocată (faza solidă) | QC;sto;lat | kWh | -0.2 | (4)/ (3.97) |  |
| Energia stocată satisface necesarul pentru energia utilizată | QC;sto;out | logic | Adevărat | (5)/ (3.98) |  |
| Variația de energie la stocare | QC;sto;in | kWh | 20.3 |  |  |
| Etapa 2- Bilanț energetic când capacitatea de stocare este furnizată schimbătorului de căldură | QC;gen;out |  |  |  |  |
| Temperatura inițială în unitatea de stocare | sto,C | °C | 0.00 | - |  |
| Pierderi termice în partea de generare a sistemului de distribuție | Qsto,C,out,ls | kWh | 0.11 | (7)/ (3.99) |  |
| Pierderi termice în sistemul de distribuție către sistemul de emisie a frigului | QC;sto;in;ls | kWh | 0.02 | (8)/ (3.100) |  |
| Pierderi termice ale unității de stocare (standby) | QC;sto;ls | kWh | 0.09 | (9)/ (3.101) |  |
| Durata de funcționare a pompei (schimbător de căldură) | tC;sto;aux;in | h | 0.00 | (23)/ (3.115) |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3. Caz 1 - Evoluția fazei lichide și solide după alimentarea cu energie pentru răcire (APĂ) |  |  |  |  |  |
| Energie posibil a fi transformată | QC;sto | kWh | 20.53 | (10)/ (3.102) |  |
| Etapa 3. Caz 1 Apă (gheață și apă răcită) |  |  |  |  |  |
| Energie transformată | QC;sto;in,tmp1 | kWh | 0.80 |  |  |
| Masa maximă a fi stocată | m_C;sto;sld;max | kg | 93.965 |  |  |
| Grosimea inițială a stratului de gheață în jurul conductei | dC;sto;0 | m | 0.011 | (11)/ (3.103) |  |
| Variația masei de gheață pentru intervalul curent de calcul | mC;sto;sld,tmp1 | kg | -7.40 | (12)/ (3.104) |  |
| Masa solidă nu trebuie să depășească valoarea limită | mC;sto;sld;tmp2 | kg | -7.40 |  | Dmsto,C,sld,tmp1+msto,C,sld,>0 |
| Masa solidă nu poate avea o valoare negativă | mC;sto;sld | kg | -7.40 |  | Dmsto,C,sld,tmp1+msto,C,sld,>0 |
| Corecție a energiei de intrare dacă masa maximă este atinsă | QC;sto | kWh | 0.76 | (12)/ (3.102) |  |
| Grosimea stratului de gheață | dC;sto | m | 0.010 | (13)/ (3.105) |  |
| Masa în faza solidă după modul 'use' | mC;sto;sld | kg | 42.60 | (14)/ (3.106) |  |
| Temperatura de stocare (lichid) | C;sto | °C | 0.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3. Caz 2 Material cu schimbare de fază |  |  |  |  |  |
| Evoluția masei solide | mC;sto;sld,tmp1 | kg | 0.00 | (15)/ (3.107) |  |
| Limitare în faza solidă | mC;sto;sld;tmp1 | kg | 0.00 | (16)/ (3.108) |  |
| Limitare a energiei pentru transformare în faza solidă |  |  | 0.00 | (17)/ (3.109) |  |
| Masa (fază solidă) | mC;sto;sld | kg | 50.00 |  |  |
| Temperatura (fază solidă) |  | °C | 0.00 | (18)/ (3.110) |  |
| Masa (fază lichidă) | mC;sto;lqd | kg | 0.00 |  |  |
| Temperatura (fază lichidă) | mC;sto;lqd | °C | - | (22)/ (3.114) |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Energia totală introdusă de unitatea de răcire | QC;gen;sto;out | kWh | -0.58 | (21)/ (3.123) |  |
| Timp de operare a echipamentelor auxiliare (circuit primar) | tC;sto,aux;out | h | 0.00 | (25)/ (3.117) |  |
| Energie auxiliară (intrare) | WC;aux;sto;out | kWh | 0.00 | (26)/ (3.118) |  |
| Masa (faza solidă) | MC;sto;sld | kg | 42.60 |  |  |
| Masa (faza lichidă) | MC;sto;lqd | kg | 0.00 |  |  |
| Total energie auxiliară | WC;aux;sto | kWh | 0.00 | (27)/ (3.119) |  |
| Pierderi de energie aferente stocării și distribuției | QC;sto;ls | kWh | 0.108 | (6)+(7)+(8) |  |
| Pierderi de energie recuperabile aferente stocării și distribuției | QC;sto;ls;rbl | kWh | 0.11 | (29)/ (3.121) |  |
| Pierderi de energie recuperabile ale echipamentelor auxiliare | QC;sto;aux;ls;rbl | kWh | 0.00 | (28)/ (3.120) |  |
| Total pierderi de energie recuperabile | QC;sto;ls;tot;rbl | kWh | 0.11 | (30)/ (3.122) |  |
| Temperatura de stocare | C;sto | °C | 0.00 | (1) |  |
| Energie extrasă din sistemul de distribuție | QC;sto;in | kWh | 48.29 | (1)/ (3.94) |  |

Notă pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie

Metoda de calcul aplicată furnizează datele de ieșire din tabelul următor:

Tabelul 3.10 Date de ieşire calculate

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Destinație (modul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date privind fluxul de energie |  |  |  |  |
| Căldură extrasă din sistemul de distribuție | QC;sto;in | kWh | 48.29 | M4-1 |
| Pierderi termice (recuperabile) | QC;sto;ls;tot;rbl | kWh | 0.11 | M2-2 |
| Energie auxiliară totală | WC;sto;aux | kWh | 0.00 | M4-1; M4-4 |
| Date privind condițiile de funcționare |  |  |  |  |
| Temperatura mediului de stocare din unitatea de stocare | C;sto;out | oC | 0 | M4-1 |
| Alte date |  |  |  |  |
| Masa (faza solidă) | mC;sto;sld | kg | 43 | local |
| Masa (faza lichidă) | mC;sto;lqd | kg | 0 | local |
| Tipul de material pentru stocare | STO_TYPE | Listă | Apă | - |

- Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de climatizare de tip aer – apă sau aer-refrigerent

- Tipuri de sisteme

Metoda se aplică pentru tipurile de sisteme de climatizare menţionate mai jos. O reprezentare a unui sistem aer-apă cu ventiloconvectoare, cu 4 conducte este dată în figura 3.17.

Figura 3.17. Sistem de răcire (climatizare aer-apă) cu ventiloconvectoare cu 4 conducte de apă

Sisteme aer-apă

- Sistem cu ventiloconvectoare, cu 2, 3 sau 4 conducte

- Sistem cu inducție, 2 conducte, cu sau fără comutare, cu 3 sau 4 conducte

- Panou de răcire radiant cu 2 sau 4 conducte (plafoane de răcire și grinzi de răcire pasive)

- Sisteme de răcire integrate (sol, pereți, tavan)

- Sistem de tavan cu grinzi active, cu 2 sau cu 4 conducte

- Sistem cu pompă de căldură în buclă de apă

Sisteme aer-refrigerent

- Unități pentru o încăpere (inclusiv unități cu o conductă)

- Sisteme mono-split cu detentă directă (inclusiv sistemele cu debit de agent frigorific variabil)

Metoda de calcul stabileşte  modul de colectare a datelor necesare pentru calculul energiei de răcire din mai multe zone termice (inclusiv a centralelor de climatizare ale sistemelor numai aer) conectate la un sistem de distribuție a frigului și modul de a reuni datele de la mai multe sisteme de distribuție pentru un calcul energetic global al sistemului.

Metoda înglobează calculul pierderilor termice datorate emisiei și distribuției de frig, precum și energia echipamentelor auxiliare. Este luatǎ în considerare şi energia de răcire care trebuie sǎ fie extrasă de sistemul de generare a frigului și energia stocată.

Metoda indică de asemenea modul ȋn care trebuie distribuită energia furnizată de generatorul de frig, diferitelor sisteme și eventuale priorități de funcționare.

Sunt definiţi de asemenea, indicatorii de performanță energetică ai sistemelor de răcire.

Astfel, se indică modul de calcul pentru:

- temperatura de ieșire cerută de generatorul de frig,

- temperaturile apei (tur-retur) în sistemele de distribuție a frigului,

- debitele volumice în sistemul de distribuție,

- energia de răcire care trebuie sǎ fie extrasă de sistemul de generare a frigului, pe baza exigențelor fiecărei zone termice (și a CTA-urilor racordate la aceeaşi distribuţie),

- energia de răcire extrasă de sistemele de distribuție, în funcţie de energia extrasă de generator și de efectele stocării, ținând seama de priorități,

- energia de răcire extrasă de diferite zone termice, ținând seama de pierderile termice ale emisiei și distribuției de frig.

- indicatorii de performanță ai sistemului de răcire.

Pasul de timp de calcul utilizat poate fi anual, lunar sau orar.

Un calcul simplificat care poate fi folosit la clădiri existente și ȋn faza de proiectare, permite evitarea calculelor detaliate, pe bază de factori. Acesta este indicat ȋn mod deosebit pentru intervale de timp mari, o lună sau un an. Metoda furnizează calculul mărimilor indicate în  tabelul 3.11.

Tabel 3. 11. Mărimi de ieșire ale metodei de calcul simplificate

| Descriere | Simbol |
| --- | --- |
| Energia electrică de intrare în generatorul de frig | EC;gen;el;in |
| Energia echipamentelor auxiliare pentru emisia de frig | WC;aux;em |
| Energia echipamentelor auxiliare pentru distribuția de frig | WC;aux;dis |
| Energia echipamentelor auxiliare pentru generarea de frig | WC;aux;gen |
| Energia de răcire extrasă din zona termică j | QC;out;zt,j |
| Temperatura de ieșire necesară la generator | ϑC;gen:out;req |
| Energia de răcire cerută de sistemul de generare a frigului | QC;gen;in;req |
| Energia furnizată de bateria de răcire a CTApentru sistemul de climatizare k | QC;ahu;out;k |

- Date de intrare

- Date privind concepția sistemului de răcire

În tabelul urmator sunt precizate datele referitoare la concepția procesului de răcire.

Tabel 3.12.Date privind concepția procesului

| Caracteristici | Simbol | Unitate măsură |
| --- | --- | --- |
| Temperatura de ieșire setată pentru generarea de frig | ϑC;gen;out;set | °C |
| Temperatura de intrare setată pentru întreg ansamblul sistemului de distribuție, pentru o temperatură furnizată constantă | ϑC;dis;flw;set | °C |
| Temperatura de intrare maximă setată pentru întreg ansamblul sistemului de distribuție, pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare | ϑC;dis;flw;set;max | °C |
| Temperatura de intrare minimă setată pentru întreg ansamblul sistemului de distribuție, pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare | ϑC;dis;flw;set;min | °C |
| Factor de pantă pentru întreg ansamblul sistemului de distribuție, pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare | fe | — |
| Temperatura offset pentru întreg ansamblul sistemului de distribuție, pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare | Δϑoff | K |
| Factor al pierderilor termice în sistemul de distribuție a frigului (calcul simpldacăicat) | fC;ls;dis | — |
| Factor privind energia echipamentelor auxiliare din sistemul de distribuție a frigului (calcul simpldacăicat) | fC;aux;dis | — |
| Factor de ponderare pentru energia termică | fW;th | — |
| Factor de ponderare pentru energia electrică | fW;el | — |

- Date privind opțiunile de reglare a procesului

- reglarea temperaturii de ieșire pentru generarea de frig: temperatură constantă în unitatea de generare a frigului sau temperatură variabilă în unitatea de generare a frigului,

- reglarea temperaturii de ieșire a apei răcite din sistemul de distribuție: temperatură furnizată constantă sau punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare.

- Date privind condițiile de funcționare sau condițiile limită

Datele privind condițiile de funcționare necesare în calculul consumului de energie sunt reunite în tabelul 3.13 urmator.

Tabel 3.13. Date privind condițiile de funcționare

| Mărimea | Simbol | Unitate măsură |
| --- | --- | --- |
| Intervalul de timp de calcul | tc,i | h |
| Temperatura aerului ambiant | ϑe | °C |
| Necesarul energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j | QC;nd;zt;j | kWh |
| Energia cerută la ieșirea din bateria de răcire a CTA k | QC;ahu;out;req,k | kWh |
| Temperatura necesară/cerută a aerului introdus | ϑSUP;C;req | °C |
| Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j | QC;em,ls;j | kWh |
| Energia auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j | WC;aux;em;j | kWh |
| Temperatura interioară echivalentă | ϑint;inc | °C |
| Partea de energie auxiliară pentru distribuția frigului corespunzătoare apei răcite | fwat;C;dis;aux | — |
| Energia de răcire extrasă de sistemul de generare a frigului | QC;gen;in | kWh |
| Temperatura apei răcite la ieșire din generatorul de frig | ϑC;gen;out | °C |
| Energia electrică la intrare în sistemul de generare frig | EC,gen,el;in | kWh |
| Aportul de căldură pentru generarea de frig prin absorbție | QH;C;gen;abs;in | kWh |
| Energia auxiliară în sistemul de generare a frigului | WC;aux;gen | kWh |

- Calculul mărimilor de ieșire

Calculul condițiilor de funcționare

- Sisteme cu detentă directă

Emisia de căldură în funcție de zona termică: extragerea căldurii se face direct din zonele răcite. Temperatura de ieșire cerută de sistemul de generare este temperatura interioară a zonei termice.

(3. 136)

Dacă distribuția este realizată printr-un sistem de aer, extragerea căldurii se face prin fluxul de aer considerat. Temperatura de ieșire cerută de sistemul de generare este temperatura aerului introdus :

(3. 137)

- Sisteme aer-apă

Temperatura de ieșire cerută de sistemul de generare pentru intervalul de calcul considerat este:

—	dacă controlul se face cu temperatură constantă atunci:

(3. 138)

dacă nu

(3. 139)

Unde:

|  |  | [°C] | Temperatura de ieșire cerută/setată de sistemul de generare ; valoare prin lipsă = 6°C. |
| --- | --- | --- | --- |

Temperatura de intrare cerută de ansamblul sistemului de distribuție se determină astfel:

—	dacă controlul se face cu temperatura de intrare constantă:

(3. 140)

Valoare prin lipsă ϑC;dis;flw;set;i = 6°C.

—	dacă controlul se face cu punct de reglare variabil, cu compensarea temperaturii exterioare:

(3. 141)

unde

|  |  | °C | Temperatura de intrare în sistemul de distribuție, stabilită pentru o temperatură furnizată constantă(la intrare) ; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | °C | Temperatura maximă de intrare în sistemul de distribuție, stabilită pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare (la intrare) ; |
|  |  | °C | Temperatura minimă de intrare în sistemul de distribuție, stabilită pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare (la intrare) ; |
|  |  | — | Factor de pantă al sistemului de distribuție pentru punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare (la intrare) ; |
|  |  | °C | Valoarea de temperatură a sistemului de distribuție pentru un punct de reglare variabil cu compensarea temperaturii exterioare (la intrare). |

Calculul consumului de energie

- Energia extrasă din zonele termice și din CTA -uri (la sistemele numai aer)

Energia reală extrasă din zona termică j și din CTA k, pentru un interval de calcul, este:

(3. 142)

(3. 143)

unde:

|  |  | Necesarul de energie sensibilă pentru răcire, al zonei termice j, în kWh |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pierderile termice datorate emisiei de frig în zona termică j, în kWh |
|  |  | Energia de răcire cerută de CTA, k , în kWh |
|  |  | Energia extrasă de sistemul de generare a frigului, în intervalul de calcul considerat, în kWh. |

- Sisteme cu detentă directă

Energia care trebuie extrasă de sistemul de generare a frigului în intr-un intervalul de calcul considerat, pentru toate zonele j și respectiv centralele k, este:

(3. 144)

- Sisteme aer-apă

Energia necesar a fi extrasă de sistemul de generare a frigului în intervalul de calcul considerat, este:

(3. 145)

unde, în plus:

|  |  | — | Partea de energie a echipamentelor auxiliare destinate vehiculării apei răcite. |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: 	Această metodă simplă, nu ține seama de stocarea frigului și realizează calculul pentru un singur sistem de distribuție.

Pierderile termice datorate distribuției frigului și energia echipamentelor auxiliare se determină ca o fracție din necesarul de energie de răcire:

(3. 146)

Unde

|  |  | — | factor al pierderilor termice datorate distribuției de frig; |
| --- | --- | --- | --- |

Pentru calculul simplicat al pierderilor termice ale sistemului de distribuție, se pot considera :

fC;ls;dis = 0,05 ; fC;aux;dis = 0,02.

și

(3. 147)

unde

|  |  | — | Factor de energie al echipamentelor auxiliare necesare distribuției de frig; |
| --- | --- | --- | --- |

- 3.2.6. Generarea frigului

## 3.2.6.1  Introducere

Metoda se referă la calculul parametrilor de funcționare și la consumul de energie al sistemelor de generare a frigului.

Generarea frigului este realizată folosind:

- generatoare de frig – grupuri frigorifiice cu apă răcită, cu comprimare mecanică sau cu absorbție,

- diverse tipuri de generatoare (denumite generice) – apa subterană, apa de suprafață sau utilizarea directă a răcirii în sol,

- diferite tipuri de căldură degajată (uscată, umedă, hibridă cu aerul exterior, alte tipuri de surse de căldură) – pentru sistemele cu absorbţie.

Metoda acoperă calculul pentru:

- Temperatura de intrare/ieşire a apei de răcire (la răcirea cu apă), ϑC,wat,hr,in, ϑC,wat,hr,out

- Căldura consumată pentru generarea frigului (la sistemele cu absorbţie), QH;C,gen;in

- Energia electrică necesară pentru generarea frigului (la sistemele cu compresie), EC,gen,el;in

- Energia termică extrasă de sistemul de răcire, QC,gen,in

- Consumul de energie auxiliară (de exemplu, puterea sistemului de evacuare a căldurii, consum pentru reglare, sonde și regulatoare), WC;aux,gen;in

- Energia termică recuperabilă, QC,gen,out,rbl

- Căldura evacuată, Qhr;out

- Temperatura la care este evacuată căldura, ϑC,gen,out,rbl

- Factorul de sarcină parţială a necesarului de energie de răcire asigurată, fC,PL,cvd

Pasul de timp de calcul utilizat poate filunar sau orar.Efectele dinamice nu sunt luate în considerare. In acest document, se dezvoltă metoda de calcul pentru un pas de calcul lunar sau orar,pentru grupurile cu apă răcită, pentru sistemele split și multi-split și sistemele cu agent frigorifiic cu debit variabil (VRF), conform standardul SR EN 16798-132018.

Metoda tratează întregul circuit termodinamic, referindu-se cu precădere la generatoarele de frig (cu comprimare și absorbţie), dispozitivele de evacuare a căldurii și sistemelor de comandă.

## 3.2.6.2.Date de intrare

- Datele tehnice necesare în calculul consumului de energie sunt date în tabelul 3.14.

Tabel 3.14. Date tehnice de intrare ale echipamentelor

| Denumire | Simbol | Unitate măsură |
| --- | --- | --- |
| Puterea termică nominală a sistemului de răcire | ΦC;gen;n | kW |
| Puterea termică nominală a sistemului de evacuare a căldurii | Φhr;n | kW |
| Puterea termică nominală a sistemului de evacuare a căldurii hibrid, la funcționare în regim uscat | Φhr;n;dry | kW |
| Randamentul energetic nominal pentru producerea de frig | EERn | — |
| Temperatura ambiantă pentru un randament energetic nominal pentru generarea de frig cu un sistem răcit cu aer | ϑe;n | °C |
| Temperatura interioară pentru un randament energetic nominal pentru generarea de frig cu un sistem răcit cu aer | ϑi;n | °C |
| Raport nominal pentru un sistem cu absorbție | ζn | — |
| Temperatura la intrare a apei de răcire pt sistemul de evacuare a căldurii | ϑC;wat;hr;in;n | °C |
| Temperatura la ieșire a apei de răcire pt sistemul de evacuare a căldurii | ϑC;wat;hr;out;n | °C |
| Energia electrică specifiică pt sistemul de evacuare a căldurii | phr;el | kW/kW |
| Energia electrică specifică pt sistemul de distribuție | pdist;el | kW/kW |
| Puterea electrică pentru sistemul de reglare | Pctrl;el;j | kW |
| Diferența de temperatură în vaporizator | Δϑevap | K |
| Diferența de temperatură în condensator | Δϑcond | K |
| Coeficient | a0 | — |
| Coeficient | a1 | 1/°C |
| Coeficient | a2 | 1/°C |

- Date privind descrierea sistemelor de generare a frigului sunt:

- Date privind tipul sistemului frigorific (climatizoare răcite cu aer, grup de apă răcită, răcit cu aer, grup de apă răcită, răcit cu apă

- Tipul de generator de frig (cu compresie, cu absorbţie),

- Tipul de compresor și modul de reglare al acestuia

## 3.2.6.3. Calculul mărimilor de ieşire ale metodei

Calculul condițiilor de funcționare

- Funcționarea în sarcină parțială

Valoarea în sarcină parțială  se determină pentru fiecare interval de calcul cu relația:

(3. 148)

unde :

| fC;PL;k | - factor de sarcină parțială al generatorului de frig |
| --- | --- |
| fhr;PL | - factor de sarcină parțială al sistemului de evacuare a căldurii |
| fhr;fc | - factor de răcire gratuită |
| fC;mult | - factor pentru generatoare de frig multiple |

În absența altor date, pentru sistemele frigorifice cu absorbție, valoarea PLV = 0,95.

- Funcționarea generatorului de frig la sarcină parțială a sistemului de răcire

Pentru fiecare interval de calcul, se consideră factorul la sarcină parţială:

(3. 149)

unde :

| ΦC;gen;in | Puterea termică nominală extrasă din sistemul de distribuție, în kW |
| --- | --- |
| QC;gen;in;req | Energia termică necesară a fi extrasă de generatorul de frig în intervalul de calcul considerat , în kWh |
| tC;gen;op | Intervalul de funcționare a sistemului de generare a frigului, în h |

Factorii de sarcină parțială fC;PL sunt asociați diferitelor treptede funcționare în sarcină parțială k, după cum urmează:

(3. 150)

Factorul de sarcină parțială specific generatorului de frig, pentru o anumită treaptăk de sarcină parțială, este:

dacă fC;PL < 0,05,    fC;PL,k = 1								           (3. 151)

sau, în funcţie de tipul de sistem de răcire, se pot adopta valorile prin lipsă din SR EN 16798-13, reproduse în tabelul 3.15 şi ȋn tabelul 3.16.

Factorii de sarcină partială fC;PL,k pot fi obținuți și din baze naționale de date; trebuie subliniat faptul că acești factori fC;PL,k sunt definiți în condiții nominale de temperatură. Alte temperaturi sunt luate în considerare prin factorul fhr;PL.

Dacă  fC;PL ≤ 1							           (3. 152)

sau

(3. 153)

unde

| QC;gen;in | Energia termică extrasă de unitatea de răcire în intervalul de timp considerat, în kWh. |
| --- | --- |

- Factorul de sarcină parțială aferent necesarului de energie de răcire asigurat, este:

(3. 154)

Factorul fC;PL,cvd poate fi utilizat pentru a caracteriza calitatea și controlul cererii de frig.

- Corecția de temperatură pentru randamentul energetic al producerii de frig la generator

Randamentul energetic al producerii frigului EERn , pentru o unitate de generare a frigului, se definește în condiții particulare de temperatură ϑC;gen;req;out;n și ϑC;gen;req;in;n  conform condiţiilor normalizate de ȋncercare. Pentru valori diferite de temperatură, se va folosi un factor de corecție dat de relaţia:

,		           (3. 155)

unde

| T0;abs | Temperatura absolută de referință | K |
| --- | --- | --- |
| ϑC;gen;req;out | Temperatura de ieșire cerută pentru producerea de frig (temperatura cerută de apă sau de aerul răcit la ieșirea din vaporizator) | °C |
| ϑC;gen;hr;req;in;ref | Temperatura de intrare, de referință, cerută pentru evacuarea căldurii (temperatura cerută de apa de răcire sau de aerul ambiant la intrarea în condensator) | °C |
| ϑC;gen;req;out;n | Temperatura de ieșire cerută pentru generarea de frig în condiții nominale (temperatura cerută de apă sau de aerul răcit la ieșirea din vaporizator) | °C |
| ϑC;gen;hr;req;in;n | Temperatura de intrare pentru evacuarea de căldură în condiții nominale (temperatura cerută de apa de răcire sau de aerul ambiant la intrarea în condensator) | °C |
| Δϑevap | Diferența de temperatură în vaporizator | K |
| Δϑcond | Diferența de temperatură în condensator | K |

Notă: 	Atunci când temperaturile reale sunt egale cu cele din condiții nominale, relația (97) devine fEER;corr = 1,0.

Tabel 3.15 Factori de sarcină parţială  fC;PL;k pentru climatizoare de cameră, răcite cu aer

| Tip de sistem | Etaj (treaptă) de sarcină parţială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Sistem split | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,27 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 0,95 |
| Sistem multi- split, cu comandă camerei de evacuare sau cu închidere a cricului | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,86 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,90 |
| Sistem multi- split | 1,52 | 1,54 | 1,57 | 1,69 | 1,45 | 1,31 | 1,21 | 1,09 | 1,03 | 0,95 |
| Sistem multi-split sau sistem cu fluid refrigerent cu debit variabil | 0,77 | 1,18 | 1,42 | 1,55 | 1,54 | 1,46 | 1,35 | 1,19 | 1,06 | 0,92 |

Tabel 3.16. Factori de sarcină parţială fC ;PL ;kpentru grupuri de apă răcită, răcite cu aer

| Funcţionare compresor | Treaptă de sarcină parţială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| compresor cu piston |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| programat | 0,87 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,00 |
| Inverter -variabil | Nu există date disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alt tip variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| compresor cu spirală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| programat | 0,87 | 1,03 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 1,08 | 1,09 | 1,07 | 1,03 | 1,00 |
| inverter variabil | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,91 | 0,97 | 1,01 | 1,02 | 1,00 |
| alt mod variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| compresor cu şurub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | inadecvat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| programat | Nu există date disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inverter variabil | 1,19 | 1,19 | 1,13 | 1,08 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 |
| alt mod variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| compresor centrifugal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | inadecvat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| programat | Nu există date disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inverter variabil | 1,40 | 1,40 | 1,32 | 1,24 | 1,18 | 1,13 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,00 |
| alt mod variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 3.17. Factori de sarcină parţială  fC ;PL ;kpentru grupuri de apă răcită, răcite cu apă

| Funcţionare compresor | Etaj (treaptă) de sarcină parţială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| compresor cu piston |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 1,00 |
| programat | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
| inverter variabil | Nu există date disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alt tip variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| compresor cu spirală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 1,00 |
| programat | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,18 | 1,16 | 1,13 | 1,10 | 1,05 | 1,00 |
| inverter variabil | Nu există date disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alt tip variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| compresor cu şurub |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | inadecvat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| programat | Nu există date disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inverter variabil | 0,62 | 0,77 | 0,88 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| alt tip variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| compresor centrifugal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fix | inadecvat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| programat | Nu există date disponibile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inverter variabil | 1,42 | 1,41 | 1,38 | 1,34 | 1,29 | 1,24 | 1,18 | 1,12 | 1,06 | 1,00 |
| alt tip variabil | Exemple în Raport tehnic al SR EN 16798 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Temperaturile utilizate sunt stabilite astfel:

- Pentru climatizoare de cameră și grupuri de apă rece răcite cu aer, dacă evacuarea de căldură se face cu aer, la temperatura aerului exterior:

și 				           (3. 156)

- sau dacă evacuarea de căldură se face cu aer, la temperatura aerului interior:

și 			           (3. 157)

sau dacă evacuarea de căldură se face cu apă,

și .	           (3. 158)

Unde

| ϑC;wat;hr;in;ref | Temperatura de intrarea a apei de răcire în sistemul de evacuare a căldurii, în condiții de referință. | °C |
| --- | --- | --- |
| ϑC;wat;hr;in;n | Temperatura apei de răcire ce sosește în sistemul de evacuare a căldurii, la puterea nominală. | °C |

Valorile prin lipsă ale Δϑevap și Δϑcond, precum și ale ϑC;wat;hr;in;ref, sunt indicate în tabelele următoare:

Tabel 3.18 Date privind derularea procesului de răcire

| Simbol | Valoare | Condiția | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| Δϑcond | 4 | grup de apă răcită cu răcire cu apă | 0C |
| Δϑcond | 10 | climatizoare de cameră și grup de apă răce, răcit cu aer exterior | 0C |
| Δϑcond | 20 | grup de apă rece, răcit cu aer interior | 0C |
| Δϑevap | 6 | grup de apă rece, răcit cu aer sau cu apă | 0C |
| Δϑevap | 20 | climatizoare de cameră răcit cu aer | 0C |

Tabel 3.19 Temperaturi de referință pentru sistemul de evacuare a căldurii

| Situația | sistemul | ϑC;gen:hr;req;in;ref | ϑC;gen:hr;req;out;ref |
| --- | --- | --- | --- |
| climatizor de cameră, sau grup de apă răcită fără reglare |  | 32 | Nu este cazul |
| grup de apă răcită, cu răcire cu aer cu comandă compresor și destindere comandată termostatic sau electric | generator cu compresie și compresor cu piston sau cu spirală | 32 | Nu este cazul |
|  | generator cu compresie și compresor cu şurub sau compresor centrifugal | 32 | Nu este cazul |
| grup de apă răcită cu răcire cu apă și cu comandă compresor și destindere comandată termostatic sau electric | generator cu compresie și evacuare de căldură - umedă (33/27°C) | ϑC;wat:hr;in;ref = 33 | ϑC;wat:hr;out;ref = 27 |
|  | generator cu compresie și compresor cu piston sau compresor centrifugal și evacuare de căldură – uscată (45/40°C, 30 % glycol) | ϑC;wat:hr;in;ref = 45 | ϑC;wat:hr;out;ref = 40 |
|  | generator cu compresie și compresor cu şurub și evacuare de căldură – uscată (45/40°C, 30 % glycol) | ϑC;wat:hr;in;ref = 45 | ϑC;wat:hr;out;ref = 40 |

- Evacuarea de căldură la funcționarea în sarcină parțială

Factorul de sarcină parțială mediu al energiei termice degajate de sistemul de evacuare a căldurii,  caracterizează degajarea de căldură în funcție de condițiile ambiante. Este determinat pentru fiecare interval de calcul astfel:

(3. 159)

Valorile coeficienților a0, a1 și a2 , precum și temperaura ϑ depind de sistem. Date privind aceşti coeficienți sunt indicate în tabelul 3.3.14. Dacă fC,PL;k nu este definit în condiții nominale de temperatură, fhr,PL = 1,0.

Tabel 3.20 Valori ale coeficienților și temperatura din relația factorului de sarcină parțială pentru sistemul de evacuare a căldurii

| Tip de sistem | Sistemul | ϑ | a2 | a1 | a0 | Validitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grup de apă răcită cu răcire cu aer,fără reglarea temperaturii |  | — | 0 | 0 | 1 | permanent |
| grup de apă răcită cu răcire cu aer,cu reglarea temperaturii | generator cu compresie și (compresor cu piston sau | ϑe | 0,00083 | −0,07753 | 2,64 | 12°C ≤ ϑe ≤ 35°C |
|  | generator cu compresie și (compresor cu şurubsau compresor centrifugal) | ϑe | 0,00071 | −0,08224 | 2,91 | 12°C ≤ ϑe ≤ 35°C |
| grup de apă răcită cu răcire cu apă și cu reglarea temperaturii | generator cu compresie și evacuare de căldură umedă (33°C/27°C) | ϑC;wat:hr;in | 0 | −0,0307 | 2,0164 | 12°C ≤ ϑC;wat:hr;in ≤ 40°C |
|  | generator cu compresie și (compresor cu piston sau compresor centrifugal) și evacuare de căldură – uscată (45/40°C, 30 % glycol) | ϑC;wat:hr;in | 0 | −0,0249 | 2,1181 | 15°C ≤ ϑC;wat:hr;in ≤ 50°C |
|  | generator cu compresie și compresor cu şurub și evacuare de căldură – uscată (45/40°C, 30 % glycol) | ϑC;wat:hr;in | 0 | −0,0486 | 3,1851 | 15°C ≤ ϑC;wat:hr;in ≤ 50°C |

Calculul pentru grup de apă răcită cu răcire cu aer sau apă

În relația (101), temperatura este :

dacă evacuarea de căldură prin aer  = cu aer exterior

.										           (3. 160)

sau (de exemplu, evacuarea de căldură prin aer  = cu aer interior)

.										           (3. 161)

unde,

| ϑe | °C | Temperatura exterioară (ambiantă) |
| --- | --- | --- |
| ϑi | °C | Temperatura interioară. |

- Energia termică recuperabilă este:

QC;gen;out;rbl = 0										           (3. 162)

- Nivelul temperaturii căldurii recuperabile este:

ϑC;gen;out;max = nedefinit.								           (3. 163)

- Energia termică degajată prin sistemul de evacuare a căldurii este :

dacă generatorul este cu compresie

(3. 164)

Dacă nu:

(3. 165)

Calculul pentru grup de apă răcită cu răcire cu apă

În relația (101), temperatura este :

ϑ = ϑC;wat;hr;in

Temperaturile apei de răcire ϑC;wat;hr;in și ϑC;wat;hr;out trebuie calculate în mod repetat, cu relația:

(3. 166)

și una dintre formulele (108), (109), în funcție de sistemul de evacuare a căldurii.

Acronimele au semnificaţia modului de reglare a evacuării căldurii: - fără reglare, - cu temperatură constantă a apei de răcire și - cu temperatură variabilă a apei de răcire.

Termenii din formule au semnificaţia următoare:

| ϑC;wat;hr;out | Temperatura apei de răcire ce revine din sistemul de evacuare a căldurii, în intervalul de calcul considerat. | °C |
| --- | --- | --- |
| ϑC;wat;hr;in | Temperatura apei de răcire ce ajunge în sistemul de evacuare a căldurii, în intervalul de calcul considerat | °C |
| ϑC;wat;hr;in;ref | Temperatura de referință a apei de răcire ce ajunge în sistemul de evacuare a căldurii | °C |
| ϑC;wat;hr;out;ref | Temperatura de referință a apei de răcire ce revine din sistemul de evacuare a căldurii | °C |
| ϑC;wat;hr;in;limit | Limita inferioară a temperaturii de intrare a apei în sistemul de evacuare a căldurii | °C |
| Φhr;n | Puterea nominală a sistemului de evacuare a căldurii | kW |
| Qhr;out | Energia transferată a sistemului de evacuare a căldurii, în intervalul de calcul considerat definit prin (55). | kWh |

- Temperatura de ieșire a apei din sistemul de evacuare a căldurii se calculează după cum urmează:

dacă evacuare de căldură - umedă sau hibridă cu control umed 						           (3. 167)

sau dacă evacuare de căldură – uscată sau hibridă cu control uscat 						           (3. 168)

sau  pentru evacuare de căldură – hibridă

dacă  :

și evacuarea este hibridă și cu control umed (se poate utiliza relația (49)

sau :

și evacuarea este hibridă și cu control uscat(se poate utiliza relația (50)

unde

| ϑe;wb | Temperatura umedă medie a aerului exterior, pentru intervalul de calcul considerat | °C |
| --- | --- | --- |
| ϑe | Temperatura medie a aerului exterior pentru intervalul de calcul considerat | °C |
| ηe | Raportul temperaturii de vaporizare | - |
| Φhr;n;dry | Puterea nominală a sistemului de evacuare a căldurii, la funcționarea în regim uscat | kW |

- Energia termică recuperabilă se calculează astfel:

Dacă generaratorul este cu compresie

(3. 169)

sau

(3. 170)

- Temperatura căldurii evacuate se obține cu aproximație cu relația:

(3. 171)

- Energia termică degajată/eliminată prin sistemul de evacuare a căldurii este:

(3. 172)

unde

| QC;gen;out;req | Energia termică necesară recuperării, în kWh |
| --- | --- |

- Funcţionarea în regim de răcire gratuită

Pentru factorii de răcire gratuită, valorile prin lipsă sunt fhr;fc=1 și fhr;fc;el=1

- Funcționarea de generatoare de frig multiple

În situația funcționării de generatoare de frig multiple, factorul fC,mult este precizat în tabelul urmator.

Tabel 3.21 Factorul fC;mult pentru generatoare de frig multiple, pentru diferite clase de reglare în sarcină parțială

| Opţiune de reglare | Număr de generatoare | Clase de reglare în sarcină parţială |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| unic | 1 | 1,0 |  |  |  |
| secvențial | 2 | 1,31 | 1,14 | 1,03 | 0,93 |
|  | ≥ 3 | 1,38 | 1,16 | 1,03 | 0,91 |
| paralel | ≥ 2, dacă | 1,10 | 1,07 | 1,01 | 0,96 |
|  | ≥ 2, dacă | 1,28 | 1,12 | 1,02 | 0,94 |
| a Dacă distribuţia sarcinii este inegală, se reglează funcţie de generatorul cel mai mic b Dacă distribuţia sarcinii este inegală, se reglează funcţie de generatorul cel mai mic. c Dacă generatoarele sunt egale, fc;mult = 1,0. d Valori prin lipsă dacă puterile nominale nu sunt cunoscute. |  |  |  |  |  |

Calculul energiei consumate

- Puterea furnizată pentru  generarea frigului

Intrarea de energie de generare a frigului este:

Pentru generatoare cu compresie

.							           (3. 173)

Sau, pentru generatoare prin absorbţie,

(3. 174)

unde

| QC;gen;in | Energia termică extrasă de unitatea de răcire | kWh |
| --- | --- | --- |
| EC;gen;el;in | Energia electrică necesară pentru răcire (antrenarea compresorului) | kWh |
| EERn | Randamentul energetic nominal pentru producerea de frig | - |
| QH;C;gen;abs;in;req | Energia calorifică necesară pentru generarea de frig prin absorbţie | kWh |
| ζn | Raportul de căldură nominal | - |

- Energia echipamentelor auxiliarelor

Energia echipamentelor auxiliare pentru evacuarea căldurii se calculează după cum urmează :

Dacă grup de apă răcită cu răcire cu aer

Whr;el;in = 0										           (3. 175)

sau

Whr;el;in = Qhr;out⋅phr;el⋅fhr;PL;el⋅fhr;fc;el							           (3. 176)

unde

| phr;el | Cererea de energie electrică specifică în sistemul de evacuare a căldurii |
| --- | --- |
| fhr;PL;el | Factor de sarcină parțială pentru evacuarea căldurii |
| fhr;fc;el | Factor de răcire gratuită, electric. |

Valorile prin lipsă pentru factorii phr;el, fhr;PL;el și fhr;fc;el sunt indicate în tabelele 3.22 şi 3.23 .

Tabel 3.22.Valori ale consumului de energie electrică pentru evacuarea căldurii

| Sistemul de evacuare a căldurii | Consumul de putere electrică specifică phr;el în kW/kW |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pentru sistem umed (include pompele pentru pulverizarea apei) |  | Pentru sistem uscat |
|  | Circuit deschis | Circuit închis |  |
| Fără atenuator de zgomot suplimentar (ventilatoare axiale) | 0,033 | 0,018 | 0,045 |
| Cu atenuator de zgomot suplimentar (ventilatoare radiale) | 0,040 | 0,021 | — |

Tabel 3.23. Factor de sarcină parțială aferent evacuării căldurii, pentru electricitate, fhr;PL;el

| Controlul evacuării căldurii | Tip de evacuare de căldură sau control pt evacuare hibridă |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uscat sau hibrid uscat | Umed sau hibrid umed |
| Fără control | 1 | 1 |
| Cu temperatura apei de răcire, constantă | 0,1 | 0,1 |
| Cu temperatura apei de răcire, variabilă | 0,45 | 0,8 |

Cererea de energie electrică pentru comandă, regulatoare, sonde, etc, se determină cu relația:

,								           (3. 177)

unde

| Pctrl;el,j |  | Cererea de putere electrică a sistemului de comandă j, în kW |
| --- | --- | --- |

- Necesarul de energie pentru distribuția apei aferentă evacuarii caldurii se calculează astfel:

Dacă grupul de apă răcită este cu răcire cu aer

Wdis;hr;el;in = 0										           (3. 178)

sau

Wdis;hr;el;in = Qhr;out⋅pdis;el								           (3. 179)

unde

| pdis;el | Cererea de energie electrică specifică sistemului de distribuție, în kW |
| --- | --- |

Cererea de energie auxiliară este:

.							           (3. 180)

- Randamentul energetic al generării de frig

dacă generatorul este cu compresie, randamentul este :

(3. 181)

sau

(3. 182)

3.2.6.4. Exemple de calcul

Exemplul se referă la consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de climatizare de tip aer-apă sau aer-refrigerent

Se consideră un sistem de răcire cu detentă directă cu unități de climatizare compacte, având caracteristicile următoare:

Emisia căldurii/frigului se realizează în mai multe zone termice j = 1...4,

Reglarea temperaturii de ieșire din generatorul de frig (DX_CLG_DIS_TYPE: ZONE_BASED).

Reglarea temperaturii de ieșire pentru generarea de frig: temperatură variabilă în unitatea de generare a frigului (CLG_GEN_TMP_CTRL: VARIABLE în cazul nostru, sau CONST)

Reglarea temperaturii de ieșire a apei răcite din sistemul de distribuție: punct de reglare variabil cu compensare a temperaturii exterioare (CLG_DISTR_TMP_CTRL: ODA_COMP în cazul nostru, sau CONST).

Metoda de calcul: simplificată.

Datele de intrare utilizate sunt reunite în tabelul 3.24:

Tabelul 3.24 Date de intrare pentru exemplul de sistem aer-apă (sau aer-refrigerent)

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Origine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date privind condițiile de funcționare |  |  |  |  |
| Interval de timp de calcul | tc,i | h | 744 | M1-9 |
| Temperatură a aerului ambiant | ϑe | °C | 19 | M1-13 |
| Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=1 | QC;nd;zt;j | kWh | 72.81108 | M2-2 |
| Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=2 | QC;nd;zt;j | kWh | 25.59999 | M2-2 |
| Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=3 | QC;nd;zt;j;i | kWh | 66.13037 | M2-2 |
| Necesar energetic sensibil pentru răcire, pentru zona termică j=4 | QC;nd;zt;j;i | kWh | 22.00564 | M2-2 |
| Energie la ieșirea din bateria de răcire a CTA (CTA) necesară pentru sistemul de ventilare k=1 | QC;ahu,k;out;req;i | kWh | 0 | M5-8 |
| Energie la ieșirea din bateria de răcire a CTA (CTA) necesară pentru sistemul de ventilare k=2 | QC;ahu,k;out;req;i | kWh | 0 | M5-8 |
| Temperatura necesară a aerului de răcire de introducere | SUP;C;req | °C | 16 | M5-8 |
| Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=1 | QC;em,ls;zt,j | kWh | 3.64055 | M4-5 |
| Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=2 | QC;em,ls;zt,j | kWh | 1.28000 | M4-5 |
| Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=3 | QC;em,ls;zt,j | kWh | 3.30652 | M4-5 |
| Pierderi termice asociate emisiei frigului în zona termică j=4 | QC;em,ls;zt,j | kWh | 1.10028 | M4-5 |
| Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=1 | WC;aux;em;j | kWh | 0.72811 | M4-5 |
| Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=2 | WC;aux;em;j | kWh | 0.25600 | M4-5 |
| Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=3 | WC;aux;em;j | kWh | 0.66130 | M4-5 |
| Energie auxiliară pentru sistemul de emisie a frigului în zona termică j=4 | WC;aux;em;j | kWh | 0.22006 | M4-5 |
| Parte de energie auxiliară pentru distribuția frigului corespunzătoare apei răcite | fwat;C;dis;aux | - | 0.5 | M4-6 |
| Temperatura interioară echivalentă | int;inc | °C | 26 | M4-5 |
| Energie de răcire extrasă de sistemul de generare a frigului | QC;gen;in | kWh | 195.87443 | M4-8 |
| Temperatură a apei răcite la ieșire din generatorul de frig | ϑC;gen;out | °C | 26 | M4-8 |
| Energie electrică de intrare în sistemul de generare a frigului | EC,gen,el;in | kWh | 48.96861 | M4-8 |
| Intrare de căldură pentru generarea frigului prin absorbție | QH;C;gen;abs;in | kWh | 0 | M4-8 |
| Energia auxiliară în sistemul de generare a frigului | WC;aux;gen | kWh | 0 | M4-8 |
| Date privind proiectarea sistemului |  |  |  |  |
| Proiectarea procesului |  |  |  |  |
| Reglarea temperaturii de ieșire din generarea de frig | DX_CLG_DIS_TYPE |  | ZONE_BASED |  |
| Temperatura de ieșire setată pentru generarea de frig | ϑC;gen;out;set | °C | 6 | local |
| Temperatura de intrare maximă setată pentru ansamblul sistemului de distribuție, pentru opțiunea de reglare ODA_COMP | ϑC;dis;flw;set;max | °C | 16 | local |
| Temperatura de intrare minimă setată pentru întreg ansamblul sistemului de distribuție, pentru opțiunea de reglare ODA_COMP | ϑC;dis;flw;set;min | °C | 8 | local |
| Factor de pantă pentru ansamblul sistemului de distribuție, pentru opțiunea de reglare ODA_COMP | fe | - | -0.8 | local |
| Temperatura de echilibru pentru ansamblul sistemului de distribuție, pentru opțiunea de reglare ODA_COMP | off | K | 28.0 | local |
| Factor pentru pierderile termice în sistemul de distribuție a frigului (calcul simplificat) | fC;ls;dis | - | 0.1 | local |
| Factor pentru energia echipamentelor auxiliare din sistemul de distribuție a frigului (calcul simplificat) | fC;aux;dis | - | 0.01 | local |
| Factor de pondere pentru energia termică | fW;th | - | 1 | local |
| Factor de pondere pentru energia electrică | fW;el | - | 1 | local |
| Date privind tipul de reglare |  |  |  |  |
| Reglarea temperaturii de ieșire pentru generarea de frig | CLG_GEN_TMP_CTRL |  | VARIABLE |  |
| Reglarea temperaturii de ieșire a apei răcite din ansamblul sistemului de distribuție | CLG_DISTR_TMP_CTRL |  | ODA_COMP |  |
| Constante |  |  |  |  |
| Densitatea apei | wat | kg/m3 | 1000 |  |
| Căldura specifică a apei | cwat | kWh/kg K | 1.16E-03 |  |

Etapele de calcul descrise în continuare se pot aplica tuturor tipurilor de sisteme de răcire prezentate în Tabelul 3.5. (sisteme de climatizare aer-apă și sisteme aer –refrigerent). În exemplul prezentat se tratează un sistem cu detentă directă.

Tabelul 3.25 Desfăşurarea calculului la exemplul de sistem aer-apă (sau aer-refrigerent)

| Descriere | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Ref formulă în SR EN 16798-9/(*am) | Formula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculul condițiilor de funcționare |  |  |  |  |  |
| Sisteme cu detentă directă |  |  |  |  |  |
| Temperatura de ieșire necesară generării pentru emisia căldurii în funcție de zona termică | C,gen;out;req | °C | 26.0 | (1a)/ (3.136) | C,gen;out;req = C;int;inc |
| Temperatura de ieșire necesară generării pentru distribuție realizată prin sistemul de aer | C,gen;out;req | °C | - | (1b)/ (3.137) | C,gen;out;req = SUP;C;req |
| Sisteme aer-apă |  |  |  |  |  |
| Temperatura de ieșire necesară generării dacă CLG_GEN_TMP_CTRL = CONST | C,gen;out;req | °C | - | (1c)/ (3.138) | C,gen;out;req = C;gen;out;set |
| Temperatura de ieșire necesară generării,condiția dacă nu | C,gen;out;req | °C | - | (1d)/ (3.139) | C,gen;out;req = C;dis;in;flw;req |
| Temperatura de intrare necesară pentru ansamblul sistemului de distribuție, dacă CLG_DISTR_TMP_CTRL = CONST | ϑC;dis;in;flw;req | °C | - | (2a)/ (3.140) | ϑC;dis;in;flw;req = ϑC;dis;flw;set |
| Temperatura de intrare necesară pentru ansamblul sistemului de distribuție, dacă CLG_DISTR_TMP_CTRL = ODA_COMP | ϑC;dis;in;flw;req | °C | 12.8 | (2b)/ (3.141) | ϑC;dis;in;flw;req = min[ϑC;dis;flw;set;max;; max(ϑC;dis;flw;set;min ; fee + off)] |
| Calcul energetic |  |  |  |  |  |
| Energia reală extrasă din zona termică j=1 pentru sisteme cu detentă directă | QC;zt;j | kWh | 72.81 | (3)/ (3.142) |  |
| Energia reală extrasă din zona termică j=2 pentru sisteme cu detentă directă | QC;zt;j | kWh | 25.60 | (3)/ (3.142) |  |
| Energia reală extrasă din zona termică j=3 pentru sisteme cu detentă directă | QC;zt;j | kWh | 66.13 | (3)/ (3.142) |  |
| Energia reală extrasă din zona termică j=4 pentru sisteme cu detentă directă | QC;zt;j | kWh | 22.01 | (3)/ (3.142) |  |
| Energia reală extrasă din CTA k=1 | QC;ahu;k;out | kWh | - | (4)/ (3.143) |  |
| Energia reală extrasă din CTA k=2 | QC;ahu;k;out | kWh | - | (4)/ (3.143) |  |
| Sisteme cu detentă directă |  |  |  |  |  |
| Energia necesară care trebuie extrasă de sistemul de generare a frigului, pt sistem cu detentă directă | QC;gen;in;req | kWh | 195.87 | (5a)/ (3.144) |  |
| Energia necesară care trebuie extrasă de sistemul de generare a frigului, pt sistem cu detentă directă | QC;gen;in;req | kWh | - | (5b)/ (3.144) |  |
| Sisteme aer-apă |  |  |  |  |  |
| Energia necesară care trebuie extrasă de sistemul de generare a frigului | QC;gen;in;req | kWh | - | (6)/ (3.145) |  |
| Pierderile termice datorate distribuției frigului | QC;ls;dis | kWh | - | (7)/ (3.146) |  |
| energia echipamentelor auxiliare pentru răcire | WC;aux;dis | kWh | - | (8)/ (3.147) |  |
| Calculul performanței energetice |  |  |  |  |  |
| Randamentul anual al întregului sistem de răcire | C;tot;an | - | 3.56 | (25) |  |
| Energia totală a echipamentelor auxiliare pentru emisia de frig | WC;aux;em | kWh | 1.87 | (26) |  |
| Eficiența anuală a sistemului de generare a frigului | C;gen;an | - | 3.88 | (28) |  |

Datele de ieșire ale calculului simplificat adoptat sunt prezentate în tabelul 3.26 de mai jos.

Notă pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie

Tabelul 3.26 Date de ieşire la exemplul de sistem aer-apă (sau aer-refrigerent)

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Destinație (modul) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică de intrare la generarea frigului | EC;gen;el;in | kWh | 48.969 | M1-9 |
| Energie a echipamentelor auxiliare pentru emisia de frig | WC;aux;em | kWh | 1.865 | M1-9 |
| Energie a echipamentelor auxiliare pentru distribuția de frig | WC;aux;dis | kWh | 0.000 | M1-9 |
| Energie a echipamentelor auxiliare pentru generarea de frig | WC;aux;gen | kWh | 0.000 | M1-9 |
| Energie de răcire extrasă din zona termică j=1 | QC;out;zt,j | kWh | 72.811 | M2-2, M4-5 |
| Energie de răcire extrasă din zona termică j=2 | QC;out;zt,j | kWh | 25.600 | M2-2, M4-5 |
| Energie de răcire extrasă din zona termică j=3 | QC;out;zt,j | kWh | 66.130 | M2-2, M4-5 |
| Energie de răcire extrasă din zona termică j=4 | QC;out;zt,j | kWh | 22.006 | M2-2, M4-5 |
| Temperatură de ieșire necesară pentru generare | ϑC;gen:out;req | °C | 26.0 | M4-8 |
| Energie de răcire necesară în sistemul de generare a frigului | QC;gen;in;req | kWh | 195.874 | M4-8 |
| Energia furnizată de bateria de răcire din centrala de tratare a aerului (CTA) pentru sistemul de ventilare k=1 | QC;ahu;out;k | kWh | - | M5-8 |
| Energia furnizată de bateria de răcire din centrala de tratare a aerului (CTA) pentru sistemul de ventilare k=2 | QC;ahu;out;k | kWh | - | M5-8 |
| Expresia performanței energetice |  |  |  |  |
| Randamentul anual al întregului sistem de răcire | C;tot;an | - | 3.56 |  |
| Randamentul anual al sistemului de generare a frigului | C;gen;an | - | 3.88 |  |

Exemplul 2 se referă la un sistem de climatizare pentru o zonă de răcire cu aer, cu capacitate fixă (sistem split sau sistem cu debit de refrigerent variabil - VRV/VRF).

Exemplul de calcul tratează următorul caz:

tipul sistemului de răcire: climatizoare de încăpere cu răcire cu aer (REFR_TYPE: AIR_CLG_RAC)

sistem de generare a frigului cu compresie (GEN_TYPE : COMP),

compresor considerat: cu piston (COMP_TYPE: PSTN),

tipul de reglare a compresorului: reglare de putere fixă (numai pornit/oprit) (COMP_CTRL_TYPE: FIXED)

zonarea sistemului de climatizare: o singură zonă (AIR_CLG_RAC_ZONE_TYPE: SINGLE),

sistem de evacuare a căldurii răcit cu aer: evacuare de căldură în aerul exterior, adică la temperatura aerului exterior (AIR_CLG_HEAT_REJ: EXTERNAL)

sistem de evacuare a căldurii: în regim uscat (HEAT_REJ_TYPE: DRY),

reglarea temperaturii de generare a frigului: compresor comandat și supapă de expansiune termostatică sau electrică (CLG_GEN_TMP_CTRL: TRUE)

număr de generatoare de frig: unul singur (CLG_GEN_ARR: SINGLE),

reglarea eliminării căldurii: temperatura apei de răcire variabilă (HEAT_REJ_CTRL: VAR_TEMP).

reglarea eliminării hibride de căldură (HBRD_HEAT_REJ_CTRL: nu se aplică).

Cele mai importante date de intrare sunt prezentate în tabelul 3.27 următor:

Tabelul 3.27 Date de intrare exemplul 2

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Date privind condițiile de funcționare |  |  |  |
| Energia termică necesară pentru extracție de către unitatea frigorifică | QC,gen,in,req | kWh | 10,0 |
| Energie termică necesară pentru recuperare | QC,gen,out,req | kWh | 0 |
| Intervalul de timp de funcționare a generării frigului | tC,gen,op | h | 1 |
| Temperatura aerului înconjurător/exterior | ϑe | °C | 32 |
| Temperatura aerului înconjurător după termometrul umed | ϑe;wb | °C | 21 |
| Temperatura de ieșire necesară la generarea răcirii | ϑC;gen;req;out | °C | 6 |
| Temperatura interioară a aerului | ϑi | °C | 20 |
| Puterea electrică pentru reglare, acționări, senzori etc. | Pctrl;el;j | kW | 0,1 |
| Factor de încărcare parțială la o anumită fază de sarcină parțială | fC,PL,k | - | 1,27 |
| Factor de răcire liberă | fhr,fc | - | 1 |
| Factor electric de răcire liberă | fhr,fc,el | - | 1 |
| Factor de generator multiplu | fC,mult | - | 1 |
| Factor electric de sarcină parțială de eliminare a căldurii | fhr,PL,el | - | 1 |
| Valoarea sarcinii parțiale a tipului de sistem de absorbție | PLVabs | - | 1 |
| Date despre produs |  |  |  |
| Date de descriere a produsului |  |  |  |
| Tipul sistemului de refrigerare | REFR_TYPE |  | AIR_CLG_RAC |
| Tipul sistemului de generare a răcirii | GEN_TYPE |  | COMP |
| Tipul compresorului | COMP_TYPE |  | PSTN |
| Tipul de reglare a compresorului | COMP_CTRL_TYPE |  | FIXED |
| Zonarea sistemului de climatizare | AIR_CLG_RAC_ZONE_TYPE |  | SINGLE |
| Eliminarea căldurii prin răcire cu aer | AIR_CLG_HEAT_REJ |  | EXTERNAL |
| Tipul sistemului de eliminare a căldurii | HEAT_REJ_TYPE: |  | DRY |
| Date tehnice ale produsului |  |  |  |
| Puterea termică nominală a unității frigorifice | ΦC;gen;n | kW | 20 |
| Putere termică nominală a sistemului de eliminare a căldurii | Φhr;n | kW | 25 |
| Puterea termică nominală a sistemului de eliminare a căldurii în modul de funcționare uscată | Φhr;n;dry | kW | 25 |
| Raport de eficiență energetică nominală | EERn | - | 3,5 |
| Proporția de căldură nominală (sisteme cu absorbție) | ζn | - | - |
| Temperatura ambiantă pentru raportul de eficiență energetică nominal al sistemului răcit cu aer | ϑe;n | °C | 35 |
| Temperatura interioară pentru raportul de eficiență energetică nominal al sistemului răcit cu aer | ϑi;n | °C | 20 |
| Temperatura de ieșire de generare a răcirii necesară în condiții nominale | ϑC;gen;req;out;n | °C | 7 |
| Temperatura ambiantă de referință pentru sistemul răcit cu aer | ϑe;ref | °C | 32 |
| Apă de răcire de intrare de referință pentru eliminarea căldurii | ϑC;wat;hr;in;ref | °C | 45 |
| Apă de răcire de ieșire de referință pentru eliminarea căldurii | ϑC;wat;hr;out;ref | °C | 40 |
| Apă de răcire de intrare nominală pentru eliminarea căldurii | ϑC;wat;hr;in;n | °C | 45 |
| Apă de răcire de intrare de referință pentru eliminarea căldurii | ϑC;wat;hr;in;limit | °C | 20 |
| Diferența de temperatură a vaporizatorului | Δϑevap | °C | 20 |
| Diferența de temperatură a condensatorului | Δϑcond | °C | 10 |
| Energie electrică specifică pentru eliminarea căldurii | phr;el | kW/kW | 0,018 |
| Energie electrică specifică pentru distribuție | pdist;el | kW/kW | 0,025 |
| Coeficient | a0 | - | 1 |
| Coeficient | a1 | 1/°C | 0 |
| Coeficient | a2 | 1/°C^2 | 0 |
| Coeficient pentru eliminarea căldurii | b0 | - | 0,417 |
| Coeficient pentru eliminarea căldurii | b1 | 1/°C | 0 |
| Date de proiectare a sistemului |  |  |  |
| Proiectarea procesului |  |  |  |
| Reglarea temperaturii de generare a răcirii | CLG_GEN_TMP_CTRL |  | TRUE |
| Dispozitiv multiplu generator de răcire | CLGL_GEN_ARR |  | SINGLE |
| Reglarea eliminării căldurii | HEAT_REJ_CTRL |  | VAR_TEMP |
| Date privind tipul de reglare |  |  |  |
| Reglarea eliminării hibride de căldură | HBRD_HEAT_REJ_CTRL |  | - |
| Constante |  |  |  |
| Temperatura absolută | T0,abs | K | 273,15 |

Etapele de calcul pentru acest exemplu sunt sintetizate în tabelul 3.28 de mai jos.

Tabelul 3.28 Desfăşurarea calculului la exemplul 2

| Descriere | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Ref formulă în SR EN 16798-13/(*am) | Formula |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculul condițiilor de funcționare |  |  |  |  |  |
| Valoarea de sarcină parțială | PLV |  | 1,270 | 29/ (3.148) |  |
| Funcționare de sarcină parțială de generare a răcirii |  |  |  |  |  |
| Factorul de sarcină parțială al cerinței de energie de răcire necesară | fC;PL |  | 0,500 | 30/ (3.149) |  |
| Fază de sarcină parțială | k |  | 0,500 | 31/ (3.150) |  |
| Factor de sarcină parțială | fC;PL;k |  | 1,270 | 32/ (3.151) |  |
| Energia termică extrasă de unitatea frigorifică | QC;gen;in | kWh | 10,000 | 33, 34/ (3.152-153) |  |
| Factor de sarcină parțială al cerinței de energie de răcire acoperită | fC;PL;cvd |  | 1,000 | 35/ (3.154) |  |
| Corecția de temperatură a raportului de eficiență energetică al generatorului de răcire |  |  |  |  |  |
| Factorul de corecție a temperaturii a raportului de eficiență energetică al generatorului de răcire | fEER;corr |  | 1,032 | 36/ (3.155) |  |
| Relația logică pentru răcirea cu aer |  |  | TRUE |  |  |
| Relația logică pentru răcirea cu apă |  |  | FALSE |  |  |
| Temperatura de intrare necesară pentru eliminarea căldurii | ϑC;gen;hr;req;in;ref | °C | 32,000 | 37–39/ (3.156-158) |  |
| Temperatura de intrare necesară pentru eliminarea căldurii la condiții nominale | ϑC;gen;hr;req;in;n | °C | 35,000 | 37–39/ (3.156-158) |  |
| Funcționare în sarcină parțială de eliminare a căldurii |  |  |  |  |  |
| Factorul de sarcină parțială al sistemului de eliminare a căldurii | fhr,PL |  | 1,000 | 40/ (3.159) |  |
| Temperatura care trebuie introdusă în formula de calcul (34) | ϑ | °C | 32,000 | 41, 47/ (3.160) |  |
| Sisteme răcite cu aer |  |  |  |  |  |
| Energie termică recuperabilă | QC;gen;out;rbl | kWh | 0,000 | 43/ (3.162) |  |
| Nivelul de temperatură al căldurii recuperabile | ϑC;gen;out;rbl | °C | nu este definită | 44/ (3.163) |  |
| Energia termică ce trebuie transferată prin sistemul de eliminare a căldurii | Qhr;out | kWh | 12,181 | 45, 46/ (3.164-165) |  |
| Sisteme răcite cu apă – nu este cazul în acest exemplu |  |  |  |  |  |
| Temperatura de admisie a apei de răcire (HEAT_REJ_CTRL = ”NO_CTRL” | ϑW;hr;in | °C | nu este disponibilă | 48/ (3.166) |  |
| Temperatura de admisie a apei de răcire (HEAT_REJ_CTRL = ”CNST_TEMP” | ϑW;hr;in | °C | nu este disponibilă | 48/ (3.166) |  |
| Temperatura de admisie a apei de răcire (HEAT_REJ_CTRL = ”VAR_TEMP”) | ϑW;hr;in | °C | nu este disponibilă | 48/ (3.166) |  |
| Temperatura de admisie a apei de răcire | ϑW;hr;in | °C | nu este disponibilă | 48/ (3.166) |  |
| Temperatura de admisie a apei de răcire | ϑW;hr;out | °C | nu este disponibilă | 49, 50/ (3.167-168) |  |
| Relația logică pentru eliminarea căldurii uscate |  |  |  |  | HEAT_REJ_TYPE = WET sau (HEAT_REJ_TYPE = HBRD și HBRD_HEAT_REJ_CTRL = HBRD_WET) |
| Relația logică pentru eliminarea căldurii umede |  |  |  |  | HEAT_REJ_TYPE = DRY sau (HEAT_REJ_TYPE = HBRD și HBRD_HEAT_REJ_CTRL = HBRD_DRY) |
| Modulul de reglare a eliminării hibride de căldură |  |  |  |  |  |
| Diferența de temperatură la evacuarea apei de răcire |  |  |  |  |  |
| Temperatura de admisie a apei de răcire | ϑW;hr;in | °C | 20,000 |  |  |
| Energia termică recuperabilă | QC;gen;out;rbl | kWh |  | 52, 53/ (3.169-170) |  |
| Nivelul de temperatură al căldurii recuperabile | ϑC;gen;out;rbl | °C | nu este disponibilă | 54/ (3.171) |  |
| Energia termică ce trebuie transferată prin sistemul de eliminare a căldurii | Qhr;out | kWh |  | 55/ (3.172) |  |
| Proporția de temperatură a evaporării | ηe |  |  | Tabelul B.9 |  |
| Calculul energiei: pe interval de timp |  |  |  |  |  |
| Intrare de energie de răcire electrică (pentru sistemele de tip compresie) | EC;gen;el;in | kWh | 2,181 | 56/ (3.173) |  |
| Intrare de energie de răcire termică (pentru sistemele de tip absorbție) | QH;C;gen;in | kWh | nu este disponibilă | 57/ (3.174) |  |
| Cerință de energie pentru eliminarea căldurii | Whr,el,in | kWh | 0,000 | 58, 59/ (3.175-176) |  |
| Cerință de energie pentru reglare, acționări, senzori etc. | Wctrl,el,in | kWh | 0,100 | 60/ (3.177) |  |
| Cerință de energie pentru distribuția apei de eliminare a căldurii | Wdist,hr,el,in | kWh | 0,000 | 61, 62/ (3.178-179) |  |
| Cerință de energie auxiliară | Waux,el,in | kWh | 0,100 | 63/ (3.180) |  |
| Raport de eficiență energetică | EER | - | 4,385 | 64/ (3.181) |  |
| Proporția de căldură | ς | - | nu este disponibilă | 65/ (3.182) |  |

Datele de ieșire sunt rezumate în tabelul 3.29 următor:

Tabelul 3.29. Date de ieşire la exemplul 2

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Valoare | Destinație prevăzută |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date privind fluxul de energie |  |  |  |  |
| Energia termică ce trebuie extrasă prin sistemul frigorific | QC,gen,in | kWh | 10,00 | M4–6 |
| Intrarea de energie electrică de generare a frigului | EC,gen,el;in | kWh | 2,181 | M1–9, M4–4 |
| Energie termică recuperabilă | QC,gen,out,rbl | kWh | 0,00 | M4–1 |
| Nivel de temperatură al căldurii de evacuat | ϑC,gen,out,max | °C | - | M3–1 |
| Intrarea de căldură de generare a răcirii | QH;C,gen;abs;in;req | kWh | - | M3–1 |
| Intrarea de energie electrică auxiliară | WC;aux,gen;in | kWh | 0,10 | M1–9, M4–4 |
| Căldură de eliminat | Qhr;out | kWh | 12,181 | M4–1 |
| Raportul de eficiență energetică | EER | — | 4,385 | M4–1 |
| Date privind condițiile de funcționare |  |  |  |  |
| Factor de sarcină parțială al cerinței de energie de răcire acoperită | fC,PL,cvd | — | 1,00 | M4–1 |
| Reglarea eliminării hibride de căldură | HBRD_HEAT_REJ_CTRL |  | - | M4–1 |

Notă pentru semnificaţia (*am) - numerotarea relaţiilor din paranteză corespunde formulelor din actuala metodologie

3.2.7. Sinteză a calculului energetic al sistemelor de încălzire, răcire, ventilare şi climatizare

Structura generală a sistemelor de încălzire, răcire, ventilare şi climatizare și calculele energetice ale acestor sisteme au fost prezentate în cap. 3.2.Se poate aprecia că sistemele de răcire şi cele de încălzire au în general o structură de calcul similară. Funcţiile de răcire şi de încălzire pot fi combinate în cadrul componentelor sistemului de distribuţie şi de emisie a căldurii (conducte, ventiloconvectoare) şi în cadrul dispozitivelor de generare (sisteme monosplit de răcire şi de încălzire, aparate de răcire reversibile). În majoritatea sistemelor, fluidele care realizează transferul şi distribuţia de căldură şi de frig sunt aerul şi apa. Fluxul termic este transferat de apă aerului, prin intermediul schimbătoarelor de căldură sau la nivelul echipamentelor de emisie a căldurii, utilizând de exemplu ejectoconvectoare/ventiloconvectoare, radiatoare, etc.

În continuare se prezintă două scheme recapitulative, utile calculului energetic:

- pentru un sistem aer-apă cu ventiloconvectoare (figura 3.18) şi

- pentru un sistem de climatizare "numai aer" (figura 3.19)

Pentru calculele detaliate specifice fiecărui subsistem (emisie, distribuție, stocare, generare a căldurii și frigului) ȋn schemele prezentate sunt menţionate paragrafele din textul metodologiei de faţă. Se face menţiunea că ȋn figurile de mai jos nu s-au considerat situațiile în care sunt utilizate surse regenerabile de energie. De asemenea nu este reprezentată și considerată energia exportată Eexp către un sistem exterior.

Limita sistemului pentru încălzire se poate situa în diferite locuri, în funcţie de tipul sistemului de încălzire; generarea şi stocarea căldurii se realizează întotdeauna în exteriorul limitei pentru sistemul de încălzire. Fiecare subsistem poate avea pierderi şi poate utiliza o putere auxiliară. Generatoarele de frig şi de căldură sunt consumatoare de energie electrică sau de combustibil. La rândul lor, sistemele de emisie a căldurii şi componentele sistemului de distribuţie pot avea pierderi de energie prin interacţiunea lor, datorită răcirii şi încălzirii simultane, precum şi amestecului de flux cald/rece. Pierderile de căldură prin interacţiune între toate componentele sistemului de emisie şi de distribuţie a căldurii şi frigului pot fi neglijate în calcule și de aceea nu au mai fost reprezentate în scheme.

Săgețile cu linie continuă semnifică sensul de derulare a calculelor în cadrul fiecărui subsistem analizat și direcția fluxului de energie. Săgețile cu linie întreruptă arată consumul de energie al echipamentelor auxiliare pentru încălzire și răcire. De asemenea au fost reprezentate pierderile de căldură aferente sistemelor de producere, stocare, distribuție și emisie a căldurii și frigului. Calculul energetic va începe de fiecare dată cu determinarea necesarului de energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor prezentat în paragraful 3.2.

Pentru o perioadă dată, energia furnizată pentru încălzire QH,gen,in şi pentru răcire QC,gen,in se obţine ȋntr-o formă generală, utilizând formulele:

QH,gen,in = QH,nd + QH,em,ls + QH,dis,ls + QH,sto,ls + QH,gen,ls [kWh]

QC,gen,in = QC,nd + QC,em,ls + QC,dis,ls + QC,sto,ls + QC,gen,ls  [kWh]

unde:

QH,nd		necesarul de energie pentru încălzire,

QC,nd		necesarul de energie pentru răcire,

QH,em,ls		pierderile termice în sistemul de transmisie (emisie) a căldurii,

QC,em,ls		pierderile termice în sistemul de transmisie (emisie) a frigului,

QH,dis,ls		pierderile termice în sistemul de distribuţie a căldurii,

QC,dis,ls		pierderile termice în sistemul de distribuţie a frigului,

QH,sto,ls		pierderile termice în sistemul de stocare a căldurii,

QC,sto,ls		pierderile termice în sistemul de stocare a frigului,

QH,gen,ls		pierderile termice în sistemul de generare a căldurii,

QC,gen,ls		pierderile termice în sistemul de generare a frigului,

In general, sistemele de utilităţi utilizează vectori energetici diferiţi pentru generarea de frig şi de căldură. De aceea, energia furnizată din exterior trebuie calculată separat pentru fiecare vector energetic.

Se menţionează ȋn mod special necesitatea utilizării coeficienţilor EER (raportul de eficienţă energetică) şi COP (coeficientul de performanţă), la stabilirea consumurilor de energie electrică pentru generarea energiei termice pentru răcire.

Cumularea fluxurilor de energie se face pentru fiecare agent energetic separat. Consumul total de energie al echipamentelor auxiliare pentru sistemul de încălzire WH,in,tot şi cel de răcire WC,in,tot, este ȋn general un consum de energie electrică şi se determină cu relaţiile:

WH,in,tot = WH,aux,em,ls + WH,aux,dis,in + WH,aux,sto,in + WH,aux,gen,in        [kWh]

WC,in,tot = WC,aux,em,in + WC,aux,dis,in + WC,aux,sto,in + WC,aux,gen,in         [kWh]

unde:

WH,in,tot	consumul de energie auxiliară totală pentru încălzire

WH,aux,em,ls	consumul de energie auxiliară din sistemul de emisie a căldurii,

WH,aux,dis,in	consumul de energie auxiliară din sistemul de distribuţie a căldurii,

WH,aux,sto,in	consumul de energie auxiliară din sistemul de stocare a căldurii,

WH,aux,gen,in	consumul de energie auxiliară din sistemul de generare a căldurii,

WC,in,tot		consumul de energie auxiliară totală pentru răcire,

WC,aux,em,in	consumul de energie auxiliară din sistemul de emisie a frigului,

WC,aux,dis,in	consumul de energie auxiliară din sistemul de distribuţie a frigului,

WC,aux,gen,in	consumul de energie auxiliară din sistemul de stocare a frigului,

Wc,in,g		consumul de energie auxiliară din sistemul de generare a frigului.

Figura 3.18.  Sistem de climatizare "aer-apă" cu ventiloconvectoare (cu 2, 3 sau 4 conducte)

3.3. Instalații pentru apă caldă de consum

    - Obiect şi domeniu de aplicare

Acest capitol își propune să precizeze metodele pentru calculul necesarului şi consumului de energie pentru sistemele pentru apă caldă de consum.

    - Clasificarea instalaţiilor (sistemelor) de apă caldă de consum

      - Definirea sub-sistemelor aferente instalației (sistemului) de apǎ caldǎ de consum

Energia corespunzătoare sistemului de apă caldă de consum poate fi apreciată, separat, pentru fiecare din cele patru sub-sisteme constitutive, respectiv:

- sub-sistemul de furnizare a apei calde de consum (respectiv punctele de consum – bateriile amestecătoare etc);

- sub-sistemul de distribuție a apei calde de consum, inclusiv recircularea;

- sub-sistemul de preparare/acumulare a apei calde de consum;

- sub-sistemul de producere a energiei termice necesare preparării apei calde de consum (ex: cazane, panouri solare, pompe de căldură, unități de cogenerare).

      - Schemele de preparare a apei calde de consum adoptate

Echipamentele pentru prepararea apei calde de consum pot fi:

- cu acumulare cu serpentină de tip boilere;

- fără acumulare de tip schimbătoare tubulare, schimbătoare cu plăci;

- cu acumulare fără serpentină (rezervor de acumulare fără serpentină) și schimbătoare de căldură de tip recuperativ ( tubulare sau cu plăci).

      - Zonarea instalațiilor/sistemelor de apă caldă de consum

În cazurile în care clădirea are mai multe funcțiuni (spaţii cu destinaţii diferite) sau există în clădire mai multe sisteme de apă caldă de consum, va fi necesară zonarea instalaţiei.

Conform SR EN ISO 52000-1, capitol 10, tabel 10, definirea zonelor pentru sistemele de apǎ caldǎ de consum se face în funcție de:

- Condiții diferite de consum (în funcție de destinația spațiilor), zone notate WNZ;

- Tipuri diferite de sisteme si sub-sisteme de alimentare cu apă caldǎ, utilizate în clădire notate WSZ;

- Sisteme diferite de alimentare cu apă caldǎ prezente în clădirea analizată, notate WSZ.

    - Consumul de energie pentru instalațiile de apă caldă de consum (denumit sistem)

Determinarea consumului de energie se bazează pe ecuația de bilanț în care intervine energia introdusă în sistem precum și pierderile de energie ce apar pe parcursul acestui sistem.

Ecuația generalǎ pentru consumul de energie este prezentatǎ ȋn capitolul 3.1, particularizatǎ dupǎ cum urmeazǎ:

QW,Y,∈=QW,Y,out+QW,Y,ls−QW,Y,ls,rvd

și se aplicǎ pentru fiecare din sub-sistemele componente ale sistemului de apǎ caldǎ de consum, considerȃndu-se ȋn calcul și zonarea sistemului.

Calculul necesarului de cǎldurǎ pentru prepararea apei calde de consum, livrat la consumator, Qw,nd , pe zone

Intr-o prima etapǎ, se determinǎ necesarul de energie termicǎ pentru prepararea apei calde de consum, ţinându-se seama de împǎrţirea sistemului în zone, în funcţie de categoria de consum (WNZ) sau de tipul de subsistem (WSZ), prin aplicarea metodei din capitolul 6.4 din SR EN 15316-1. Modul de determinare a termenului Qw,nd pentru o zonă este prezentat in capitolele următoare.

- Recuperarea pierderilor de căldură

Când se analizează o clădire sau o parte a clădirii, nu toate pierderile termice ale instalației de apă caldă de consum reprezintă pierderi efective; acest fapt se datorează recuperărilor parțiale. De exemplu, pierderile termice ale conductelor sunt pierderi efective în cazul în care conductele sunt amplasate în exteriorul clădirii. Dacă conductele sunt amplasate în interiorul spațiilor încălzite, degajarea de căldură de la conducte poate contribui la încălzirea spațiului; în acest caz, pierderile termice sunt considerate recuperate, și pot fi luate în considerare pentru reducerea necesarului de căldură pentru încălzire. In mod similar, în cazul în care clădirea studiată are un sistem de răcire, pierderile termice ale instalației de apă caldă de consum pot majora sarcina de răcire corespunzătoare.

- Energia auxiliară totală necesară pentru instalaţia de apă caldă de consum

Energia auxiliară este energia necesară echipamentelor electrice prezente în instalația de apă caldă, respectiv pompele de distribuție, circulație, vanele și echipamentele de control și automatizare. Necesarul de energie auxiliară se calculează pentru fiecare sistem component al instalației de apă caldă de consum. Totalul energiei auxiliare se obține prin însumarea energiei utilizate în fiecare element component a instalației. Energia auxiliară este exprimată în kWh/an sau în kWh/lună. O parte din energia auxiliară poate fi recuperată sub formă de căldură.

    - Perioadele de calcul

In cazul în care există profile de consum pentru sistemul de apă caldă, acesta poate fi considerat în calcul, pasul de timp devenind o oră, determinându-se în final consumuri zilnice, lunare şi apoi anuale. Scopul final îl reprezintă stabilirea consumului anual de energie pentru instalația de apă caldă de consum.

    - Temperaturi specifice sistemului de apǎ caldǎ de consum

 W,c - temperatura apei reci de consum se consideră egală cu 10oC, conform SR EN 12831-3, anexa B, tabel B.6; se poate considera, ca variantă alternativă, în vederea realizării unui calcul mai exact, ipoteza că valoarea temperatura apei reci de consum este egală cu valoarea temperaturii medii anuale a aerului exterior considerată pentru poziţia geografică a clădirii/sistemului analizat, conform capitolului 6.5.2.3 din SR EN 12831 -3.

 W - temperatura apei calde de consum în rețelele de distribuție, valoare medie aferentă pasului de timp adoptat (cuprins in intervalul 1-8760 h ). Conform cap 6 din SR EN 15316-3, respectiv M8-1, se poate considera o valoare în intervalul 30-70 oC. Se recomandă utilizarea valorii de 60oC.

W;sto – temperatura apei calde de consum, in echipamentul de acumulare a apei calde, se considerǎ conform tabel 4, SR EN 15316-1, respectiv 60 oC.

W;dloop - temperatura apei calde de consum, in sub-sistemul de distribuţie, se considerǎ conform tabel 4, SR EN 15316-1, respectiv 60 oC

Δ W;dloop – diferenţa de temperatura admisă  în circuitul de apă caldă de consum (constituit din traseele de distributie si circulatie a apei calde de consum), Se poate considera o valoare în intervalul 2-10 oC (conform M8-1). Se recomandă utilizarea valorii de 5oC (sau K), conform tabel 4, SR EN 15316-1.

Δ W – diferenţa de temperatură între temperatura apei calde de consum livrate la punctul de consum şi traseele de circulaţie a apei calde de consum), Se poate considera o valoare în intervalul 2-10 oC (conform M8-1). Se recomandă utilizarea valorii de 5oC (sau K), conform tabel 4, SR EN 15316-1.

 W,draw  - temperatura apei calde de consum W,draw livrată la baterie, în urma amestecului cu apă rece; valoarea acestei temperaturi depinde de tipul de consumator; conform SR EN 12831-3, anexa B, tabel B.6, se poate considera la punctul de consum o temperatură de utilizare minimă a apei calde de consum de 42oC (W,draw.= min 42 oC, se recomandǎ utilizarea valorii de 45 oC).

    - Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată utilizatorului, Qw,nd

În acest capitol se descriu metode de calcul a energiei termice necesare pentru furnizarea apei calde la consumatori. Există situații în care clădirea analizată nu deține instalații de apă caldă de consum. In acest caz se va considera o dotare standard, teoretică, cu instalații de alimentare cu apă, care să fie considerată în calcul.

Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum reprezintă energia necesară încălzirii volumului de apă caldă furnizat la consumator, care poate fi determinat în funcție de numărul şi  tipul consumatorilor, pe de o parte, precum şi de consumurile specifice de apă caldă aferente acestora. Energia totală pentru încălzirea  apei calde de consum se determină prin însumarea cerințelor individuale.

Necesarul de energie pentru apa caldă de consum furnizată utilizatorului QW,nd depinde de volumul livrat și de temperaturile apei; se determină valori zilnice, obţinute ori direct, utilizând volume specifice zilnice sau dacă se realizează calcule detaliate, se vor utiliza volume de consum orare, cumulate ulterior pentru durata unei zile. Necesarul de energie se determină cu relația :

[kWh/zi] sau [kWh/h]	           (3. 183)

, [l/zi], dacă se realizează calculul pentru valori medii zilnice, sau

, [l/oră], dacǎ se utilizeazǎ valori orare ale consumurilor de apă,

în care

| QW;nd | Energia termică necesară, pentru un pas de timp egal cu t (zi sau ora) | [kWh/zi sau kWh/h]] |
| --- | --- | --- |
| Vt | Volumul de apă caldă de consum, pe durata pasului de timp t (zi sau ora) | [l/zi sau l/h] |
| VW,day | Volumul zilnic de apă caldă de consum, cu temperatura stabilită | [l/zi] |
| cW | Căldura specifică a apei | [kWh/kgK] |
| ρW | Densitatea apei (se poate considera valoarea 1000 kg/m3) | [kg/m3] |
| W,draw | Temperatura de utilizare a apei calde la punctul de consum, rezultată în urma amestecului apei reci cu apa caldă, la punctul de furnizare (e.g. baterie) | [°C] |
| W;c | Temperatura apei reci de consum | [°C] |
| xh | Coeficient de repartiție orară a consumului de apă caldă, conform specificațiilor din anexa B, tabel B.2.din SR EN 12831-3:2017; acest tabel conține coeficienți de repartiție orară pentru clădiri de locuit individuale, apartamente, cămin pentru bătrâni, cămine de studenți, spital. | [%] |

Volumul necesar zilnic de apă caldă de consum VW;day se determină:

- Pentru clǎdiri de locuit: în funcţie de necesarul specific de apă caldă de consum si numărul echivalent de consumatori, determinate în funcţie de aria locuibilǎ;

- Pentru celelalte tipuri de clǎdiri: în funcţie de necesarul specific de apă caldă de consum si numărul de consumatori.

      - Volumul necesar de apă caldă de consum VW;day calculat cu debite specifice [e.g. l/om, zi, l/unitate consum, zi] şi număr de consumatori

Volumul de apă caldă necesară consumului se determină în funcție de: necesarul specific de apă caldă, notat VP,W;day sau Vf,W;day (valoarea depinde de destinația clădirii, de tipul consumatorului de apă caldă de consum) şi de numărul de utilizatori / unități de folosință. VP,W;day reprezintǎ debitul zilnic, pentru un consumator, într-o clǎdire de locuit. Vf,W;day este notaţia pentru necesarul zilnic de apǎ caldǎ de consum, pentru un consumator, pentru celelalte tipuri de clǎdiri.

Pentru VP,W;day sau Vf,W;day se pot adopta valorile necesarului specific de apă caldă prezentate in anexele 1 şi 3 din I9/2015, exprimate pentru temperaturi a apei calde de consum de 60oC şi a apei reci de 10oC. De asemenea, se pot adopta valorile necesarului specific de apă caldă din SR EN 12831-3, anexa B, tabel B4 pentru categoriile de consumatori/clădiri nemenționate de I9/2015, în condiţiile de temperatură menţionate de SR EN 12831-3 (60oC pentru apa caldă şi 13,5oC pentru apa rece). Va fi necesară corecţia valorilor volumelor de apă consumate, de la temperaturile indicate în norme, la temperaturile adoptate în calcul pentru ϑW,draw şi ϑW,c .

De exemplu, dacǎ debitele specifice de consum sunt exprimate, în norme, pentru temperaturile

W = 60oC şi W,c = 13,50oC (notate , de exemplu, Vf,W,daydinnorme), iar în calcul se considerǎ temperaturile  W,draw = 45oC şi   W,c = 10oC, va fi necesarǎ corecţia debitelor specifice de apǎ caldǎ, utilizând urmǎtoarea relaţie:

Vf,W,day=Vf,W,daydinnormeθw−θw,cθW,draw−θW,c=Vf,W,daydinnorme60−13,5045−10 				(3. 184)

- Necesarul de apă caldă de consum aferente persoanelor VW,day în clădiri de locuit

Se aplicǎ urmǎtoarea relaţie de calcul:

VW,day=VW,P,day∙nP∙						[l/zi] 	           (3. 185)

în care:

| VW;day | volumul zilnic de apă caldă de consum, la temperatura specificată de utilizare W,draw | [l/zi] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VW;P;day | necesarul specific de apă caldă de consum, la temperatura de utilizare, W,draw, pentru o persoană, pe durata unei zile, considerat din normativul I9/2015, anexa 1 | [l/om, zi] |  |
| nP | numărul de persoane, consumatori în clădirea/zona analizată | [ – ] |  |

Numărul de persoane nP aferent clădirilor de locuit se determină ca valoare medie, în funcţie de indicele mediu de ocupare a suprafeţei utile a clădirilor, utilizând următoarea procedură de calcul:

- se determină suprafaţa utilă Su [m2] (camere de zi, dormitoare, holuri, bucătărie, baie etc; nu se consideră suprafaţa balcoanelor şi teraselor);

- se apreciază indicele mediu de locuire, iLoc, ca având valori cuprinse în intervalul 0,04 – 0,055 (valoarea corespunde unei suprafeţe utile pentru o persoană de 18-25 m2.

- se determină numărul mediu normat de persoane aferent clădirii, utilizând următoarea relaţie de calcul;

nP=Su×iLoc						[persoane/ap]		(3. 186)

- Necesarul de apă caldă de consum VW,day pentru clădiri terțiare, în funcție de numărul de unități de consum

Se aplică relația de calcul :

VW,day=VW,f,day∙f∙					[l/zi]	         		(3. 187)

În care:

| VW;day | volumul zilnic de apă caldă de consum, la temperatura specificată de utilizare W,draw | [l/zi] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VW;f;day | necesarul specific de apă caldă de consum, la temperatura de utilizare, W,draw, pentru o persoană, pe durata unei zile | [l/om, zi] |  |
| f | numărul de unități de consum în clădirea/zona analizată | [ – ] |  |

      - Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată utilizatorului, determinat în funcţie de zonarea sistemului de apǎ caldǎ de consum

Atunci când clădirea analizatǎ are mai multe spaţii cu destinaţii diferite, sau există în clădire mai multe sisteme de apă caldă de consum, va fi necesară zonarea instalaţiei, conform SR EN ISO 52000-1, capitol 10, tabel 10.

Definirea zonelor pentru sistemele de apǎ caldǎ de consum se face în funcție de:

- Condiții diferite de consum (în funcție de destinația spațiilor), zone notate WNZ;

- Tipuri diferite de sisteme si sub-sisteme de alimentare cu apă caldǎ, utilizate în clădire notate WSZ;

- Sisteme diferite de alimentare cu apă caldǎ prezente în clădirea analizată, notate WSZ.

Dacǎ o clǎdire are mai multe sisteme de alimentare cu apǎ caldǎ de consum, se va calcula necesarul de căldură pentru fiecare sistem, denumit zonǎ definitǎ WSZ, respectiv Qw,nd,wsz. Dacǎ sistemele componente deservesc, la rândul lor, spaţii cu destinaţii diferite (condiții diferite de consum), atunci se vor considera sub-zone, notate WNZ.

In final se aplicǎ urmǎtoarea relaţie de calcul:

QW,nd,wsz,i=kQW,nd,wnz,j								(3. 188)

unde

| QW;nd;wsz,i | reprezintă necesarul de cǎldurǎ pentru apa caldă de consum, furnizatǎ consumatorului, pentru fiecare sistem prezent în clǎdirea analizatǎ; |
| --- | --- |
| QW;nd;wnz,j | reprezintă necesarul de cǎldurǎ pentru apă caldă de consum furnizatǎ consumatorului, pentru fiecare zonă k din cadrul unui sistem de alimentare cu apǎ caldǎ de consum; |
| WNZ | reprezintă zona cu necesar de apă caldă de consum, dintr-un sistem de alimentare cu apǎ (e.g. spaţii cu destinaţii diferite, aşadar cu condiţii diferite de consum); |
| WSZ | este zona reprezentatǎ de fiecare sistem de preparare a apei calde de consum prezent în clǎdire |

Dacă o zonă cu aceleaşi caracteristici ale consumului (o zonǎ wnz) este deservitǎ de mai multe sisteme de alimentare cu apǎ caldǎ de consum (wsz), necesarul pentru fiecare zonă a sistemului de preparare QW;nd;wzs,i este dat atunci de:

QW,nd,wsz,i=QW,nd,wnz,jXwsz,ikXwsz,k	(3. 189)

unde

| QW;nd;wnz,j | reprezintă necesarul de cǎldurǎ pentru apă caldă de consum furnizatǎ consumatorului amplasat în zona j de consum wnz; |
| --- | --- |
| Xwsz,i | coeficient de pondere pentru zona i a sistemului de preparare a apei calde de consum (wsz) care aparţine zonei cu necesar de apă caldă de consum (wnz). |
| Xwsz,k | reprezintă coeficient de pondere pentru fiecare zonă a sistemului de preparare a apei calde de consum (k zone de tip wsz) care aparţine zonei cu necesar de apă caldă de consum j (wnz). |

Coeficienţii de repartiţie trebuie sǎ fie specificaţi conform tabelului B.2 din SR EN 15316-1/2017.

    - Metoda de calcul a consumurilor de energie pentru conductele de distribuţie a apei calde de consum

Această metodă de calcul se referă la determinarea pierderilor termice și a consumurilor de energie aferente sub-sistemelor de distribuție a apei calde de consum. Un sub-sistem de distribuție reprezintă ansamblul traseelor de apă caldă de consum, inclusiv conductele de recirculare, împreună cu pompele care asigură circulația fluidului și cu dispozitivele de automatizare și control aferente. Din aceste circuite fac parte distribuția orizontală, coloanele și racordurile către consumatorii de apă caldă de consum, inclusiv conductele de recirculare. Se aplică standardele SR EN 15316-1 şi SR EN 15316-3.

Metoda de calcul este utilizată pentru:

- calculul pierderilor termice suplimentare a sub-sistemelor de distribuție pentru apa caldă de consum;

- calculul consumurilor auxiliare de energie electrică (pentru acționarea pompelor, cabluri încălzitoare etc).

Se menţionează faptul că pierderile termice aferente sub-sistemului de distribuţie pot fi recuperabile (cu indice rbl), recuperate (cu indice rvd) sau nerecuperabile (cu indice nrvd). De aceea, o condiţie minimă de calcul consideră conductele de distribuţie amplasate în spaţiu încălzit, spaţiu neîncălzit sau în afara clădirii. Condiţii suplimentare de calcul sunt indicate în capitolul 5.1.6 din SR EN 15316-1.

Pentru calculul consumurilor de energie auxiliară, se aplică condiţiile din capitolul 5.1.7, SR EN 15316-1; o abordare simplificată pentru determinarea acestor termeni constă în operaţia de înmulţire între puterea electrică a echipamentelor auxiliare si durata de funcţionare a acestora. Termenii, definițiile, simbolurile și abrevierile sunt în concordanță cu SR EN ISO 52001-1:2017 SR EN 15316-1:2017 și SR EN 15316-3:2017. Detalii suplimentare privind funcționarea sistemelor de control se găsesc în standardul SR EN 15232-1, Performanța energetică a clădirilor. Partea 1 Impact al automatizării, reglării și managementului tehnic al clădirii.

      - Calculul pierderilor termice şi a energiei auxiliare aferente sub-sistemului de distribuție a apei calde de consum

În urma aplicării procedurilor de calcul, se vor obține următorii termeni, după cum urmează:

- pierderile termice ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum:  QW,dis,ls,total [kWh];

- pierderile termice recuperabile ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum: QW,dis,rbl [kWh];

- energia auxiliară consumată pentru distribuția apei calde de consum: WW,dis [kWh];

- energia auxiliară recuperabilă la distribuția agentului termic pentru încălzire: QH,dis,rbl [kWh];

- energia auxiliară recuperabilă aferentă distribuției apei calde de consum: QW,dis,rbl [kWh];

- energia auxiliară recuperată aferentă distribuției apei calde de consum: QW,dis,rvd [kWh].

Intervalul de timp considerat pentru analiză poate fi orar, lunar sau anual, în funcție de modul de introducere a parametrilor de intrare.

Toate valorile de intrare și de ieșire sunt valori medii pe intervalul de timp utilizat. Această metodă de calcul este o metodă staționară și nu ia în considerare niciun efect dinamic. Această metodă nu este recomandabilă pentru simulări dinamice ale fenomenelor de transfer de căldură.

În cazul în care nu se cunoaște lungimea conductelor din instalația de distribuție a apei calde de consum, se pot face aproximări ale acestor lungimi, pornind de la elementele caracteristice clădirii/unității analizate, conform anexei B2.3 din SR EN 15316-.

      - Determinarea pierderilor termice ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,ls,total

Determinarea pierderilor termice ale unui sub-sistem de distribuție se realizează cu ajutorul următorilor termeni: temperatura medie a agentului vehiculat, temperatura zonei ambiante, transmitanța termică a conductelor, lungimea conductelor și timpul de funcționare.

- Calculul temperaturii medii a apei vehiculate

Temperatura medie a apei in sistemul de distribuție a apei calde de consum ϑW,mean este dată de relația:

[°C]	            (3. 190)

In care

| ϑW | [°C] | Temperatura apei calde de consum în rețelele de distribuție, valoare medie aferentă pasului de timp adoptat. Pasul de timp adoptat poate fi cuprins in intervalul 1-8760 h. Se poate considera o valoare în intervalul 30-70 oC (conform cap 6 din SR EN 15316-3, respectiv M8-1). Se recomandă utilizarea valorii de 60oC. |
| --- | --- | --- |
|  | [°C] | Diferența de temperatură intre temperatura apei calde de consum furnizată la punctul de consum, si temperatura de întoarcere a apei calde de consum pe traseul de recirculare, valoare medie, pentru pasul de timp considerat. Se poate considera o valoare în intervalul 2-10 oC (conform M8-1). Se recomandă utilizarea valorii de 5oC. |

Se face distincția între o conductă de distribuție apă caldă de consum însoțită de o conductă de recirculare, făcând parte dintr-un sistem inelar, și o conductă de distribuție neînsoțită de recirculare, ca de exemplu legătura de la rețeaua inelară (compusa din distribuție si recirculare) către consumatorul de apă caldă, denumită, în standardele europene, „stub”, denumire care se menține ca indice, în notațiile termenilor corespunzători acestor tipuri de conducte.

- Calculul transmitanței termice a conductelor

Transmitanța termică liniară pentru țevi izolate, Ψ, amplasate în spații deschise, cu un coeficient total de transfer termic incluzând convecția și radiația pe partea exterioară, se calculează cu  relația următoare:

Ψ=π12λDlndadi+1hada							[W / mK]	           (3. 191)

în care:

di, da	- sunt diametrul interior și diametrul exterior al țevii fără izolație, [m];

ha	- este coeficientul global de transfer termic (convecție și radiație),  [W/m2K];

𝛌D	- este conductivitatea termică a izolației, [W/m K]

Transmitanța termică liniară pentru țevi îngropate, Ψem, este:

Ψ=π121λDlndadi+1λemln4zda							[W / mK]	           (3. 192)

unde:

z 	- este adâncimea de îngropare a țevii față de suprafața terenului, [m];

𝛌em	- este conductivitatea termică a materialului de îngropare, [W/mK]

Transmitanța termică liniară pentru țevi neizolate, Ψnon, se calculează:

Ψnon=π12λplndp,adp,i+1hadp,a						[W / mK]	           (3. 193)

unde:

dp,i, dp,a- sunt diametrul interior și diametrul exterior al țevii neizolate, [m];

ha	- este coeficientul global de transfer termic (convecție și radiație), [W/m2K];

𝛌p	- este conductivitatea termică a țevii, [W/mK]

Un calcul aproximativ pentru transmitanța termică liniară a țevilor neizolate, Ψnon , se poate face cu relația următoare:

Ψnon = ha ∙𝛑 ∙dp,a								[W/ mK]          (3. 194)

Anexa B a standardului SR EN 15316-3, tabel B4, indică valori convenționale ale transmitanței termice liniare a țevilor, în funcție de vechimea clădirii și caracteristicile de montaj ale rețelei de distribuție.

- Calculul pierderilor termice aferente conductelor de distribuție cu recircularea apei calde de consum, QW,dis,ls

Pierderea termică aferentă unor conducte de distribuție a apei calde de consum însoțite de recirculare se obține cu ecuația următoare:

QW,dis,ls=110000tw,opjψjθW,mean−θW,amb,jL+Lequipjtci	 [kWh]	           (3. 195)

unde:

θW,mean – temperatura medie a apei în conductele de distribuție și recirculare a apei calde de consum;

j 	- index pentru zona ambiantă pentru conducta de distribuție (zona climatizată sau neclimatizată);

θW,amb,j –temperatura ambiantă în încăpere sau în spațiul zona de amplasare a conductei de distribuție apă caldă de consum [oC], pentru pasul de timp considerat;

L	- lungimea conductei de distribuție, în zona j (zona climatizată sau neclimatizată), [m];

Lequip	- lungimea echivalentă a conductei, în zona j (zona climatizată sau neclimatizată), corespunzătoare pierderilor de sarcină locale (vane, flanșe, armături, etc), [m];

tci	- intervalul pasului de timp de calcul, [h];

tW,op	- timpul total de operare pentru recirculare a apei calde de consum, [h]

Ψ	- transmitanța termică liniară pentru conducta j, [W/mK]

D. Calculul pierderilor termice aferente conductelor de distribuție fara recircularea apei calde de consum, QW,dis,ls,stub

Suplimentar faţă de termenul anterior, se determină pierderea termică aferentă porțiunii de conducte de distribuție a apei calde de consum neînsoțite de recirculare, QW,dis,ls,stub, considerată pentru pasul de timp, pe durata furnizării apei la punctul de consum, care se determină cu relația de calcul:

QW,dis,ls,stub=jVstubj∗ρw∗ntap,j∗cw∗θw−θw,amb,j∗tci      [kWh]	           (3. 196)

În care:

| cW | [kWh/kgK] | Căldura specifică a apei |
| --- | --- | --- |
| Vstub,j | [m3] | Volumul conductelor din circuitul deschis, pentru fiecare zonǎ j definitǎ (zone cu notația „stub”); |
| W | [kg/m3] | Densitatea apei |
| ntap,j | [1/h] | Numărul de utilizări la punctul de consum, pentru fiecare zonă j si pas de timp; |

Pierderile termice aferente unui sistem de distribuție a apei calde de consum cu recirculare Qw,dis,ls,nom, în absența unui consum de apă caldă, se determină cu relația de calcul

QW,dis,ls,nom=110000tw,opjΨj∙ϑW,avg+ϑW,amb,j∙L+Lequij∙tci	[kWh]	         (3. 197)

Relația este similară cu relația calcului QW,dis,ls,stub dar în care apare temperatura W,avg în locul termenului W,mean. Calculul lui W,avg este indicat în continuare.

| ϑW,avg | [°C] | Valoarea medie a temperaturii apei calde de consum intr-un sistem de distribuție si recirculare a apei calde, fără consum de apă, pe durata pasului de timp considerat. |
| --- | --- | --- |

Determinarea temperaturii ϑW,avg, după un interval de timp de neutilizare a instalației

Caz 1 - Determinarea temperaturii ϑW,avg

Etapa 1 - Se calculează qi, pierderea termică specifică liniară, cu relația:

[W/m]		(3. 198)

Etapa 2 - Se determină valoarea coeficientului exponențial Ci

Exponentul Ci , necesar evaluării scăderii temperaturii apei calde de consum după o operație de utilizare, este dat de relația:

(3. 199)

| Vi | [m3] | Volumul de apă conținut de tronsonul i al sistemului de distribuție apă caldă de consum |
| --- | --- | --- |
| cP | [kg/m3] | Căldura specifică a materialului din care este realizată conducta |
| mP,i | [kg] | Masa efectivă a tronsonului i al rețelei de distribuție apă caldă de consum, exclusiv apa conținută |
| tatap | [h] | Durata între utilizări (furnizări ale apei calde de consum) (1 h) |
| qi | [W/m] | Pierderea termică specifică pe lungime unitară (calculată la etapa 1) |

Etapa 3 - Cu ajutorul coeficientului exponențial Ci se determină ϑW,dis,atap , respectiv valoarea temperaturii apei calde de consum după un interval de timp de neutilizare a instalației,:

[°C]	           (3. 200)

Caz 2 - Determinarea temperaturii W,avg considerând cunoscute profilele de consum DHW

Această metodă poate fi utilizată in cazul în care se cunoaște profilul de consum pentru apa caldă.  In acest caz, valoare medie a temperaturii apei calde de consum ϑW,avg utilizată în relația de determinare a pierderii termice aferente unui sistem de distribuție a apei calde de consum cu recirculare, în absența consumului de apă caldă, poate fi determinată cu relația:

[°C]	           (3. 201)

Se poate adopta o metoda simplificată pentru pierderea termică aferentă unor conducte de distribuție a apei calde de consum, fără recirculare (formula 3.201) in care temperatura medie a apei calde de consum W,mean este dată de relația:

[°C]	           (3. 202)

Această metodă simplificată poate fi adoptată dacă se adoptă în calcul un pas de timp orar.

In final, pierderile termice aferente unui sistem de distribuție a apei calde de consum cu recirculare se determină cu relația:

QW,dis,ls,total=QW,dis,ls+QW,dis,ls,nom+QW,dis,ls,stub			[kWh]	          (3. 203)

in care:

- QW,dis,ls  - pierderile termice aferente inelului distribuţie şi recirculare, în timpul furnizării apei calde de consum;

- Qw,dis,ls,nom - pierderile termice aferente inelului distribuţie şi recirculare, între utilizări ale apei calde de consum;

- QW,dis,ls,stub - pierderile termice aferente conductelor de distribuție fără recirculare (stub), în timpul utilizării apei calde de consum.

      - Determinarea pierderilor termice recuperabile ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,rbl

Pierderile termice recuperabile ale sub-sistemului de distribuție pentru apă caldă de consum QW,dis,rbl se determină numai pentru lungimea conductelor care traversează spații climatizate (încălzite sau răcite), prin aplicarea relației de calcul pentru pierderea termicǎ aferentă unor conducte de distribuție a apei calde de consum însoțite de recirculare, în care L este lungimea conductelor de distribuție amplasate în spații climatizate, Lcondispace:

QW,dis,ls,condispace=110000tw,opjψjθW,mean−θw,amb,jLcondispace+Lequipjtci

[kWh]	 	          (3. 204).

În aceste condiții, se poate calcula un factor de recuperare a pierderilor termice, fW,dis,ls,rbl astfel:

fW,dis,ls,rbl=QW,dis,ls,condispaceQW,dis,ls,total   			[-]		           (3. 205)

Energia termică recuperabilă din pierderile termice ale distribuției pentru apă caldă de consum este:

QW,dis,ls,rbl=fW,dis,ls,rbl∙QW,dis,ls,total   				[kWh]		           (3. 206)

      - Calculul consumului de energie auxiliară al sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum

Calculul consumului de energie auxiliară se bazează pe puterea proiectată a pompelor de recirculare, pe pierderile de sarcină în sistem, pe debitele de fluid proiectate, pe factorul de utilizare a energiei corespunzător funcționării pompelor și pe timpul de funcționare. Consumul auxiliar de energie reprezintă consumul electric al pompelor de recirculare care asigură debitele de fluid în rețeaua de distribuție (cu recirculare).

Determinarea puterii proiectate a pompelor de recirculare, PW,hydr,des

In primul rând, se determină puterea proiectată a pompelor de recirculare, PW,hydr,des, care este dată de relația următoare:

PW,hydr,des = ∆pW,des ∙ V̇W,des/3600						[kW]	           (3. 207)

unde:

∆pW,des	- pierderea de sarcină pe circuitul de distribuție si recirculare apă caldă de consum, cel mai dezavantajat (înălțimea de pompare furnizată de pompă, valoare proiectată), [kPa];

V̇W,des	- debitul de apă caldă de consum, valoare proiectată [m3/h].

Pierderea de sarcină a unui sistem de conducte în circuit închis, ∆pW,des

Pierderea de sarcină a unui sistem de conducte în circuit închis, ∆pW,des, se calculează cu relația:

∆pW,des = (1 + fcomp) ∙ RW,max ∙ Lmax + ∆pW,add					[kPa]	           (3. 208)

unde:

fcomp - este factorul de rezistență al componentelor în sistemul de distribuție, [-], conform anexei B.5.2.2, SR EN 15316-3:2017, respectiv

- pentru rețele de distribuție obișnuite, fcomp = 0,3

- pentru rețele de distribuție cu multe schimbări de direcție, fcomp = 0,4

RW,max - este pierderea de sarcină liniară pe circuitul cel mai dezavantajat, [kPa/m], conform anexei B.5.2.1, SR EN 15316-3:2017, tabel B8;

Lmax	- este lungimea maximă a circuitului de distribuție cel mai dezavantajat, [m];

∆pW,add	- este pierderea de sarcină locală aferentă rezistențelor hidraulice suplimentare locale, [kPa], conform anexei B, SR EN 15316-3:2017, tabel B9;

Necesarul de energie electrică al pompei de recirculare, WW,dis,hydr,an

Necesarul de energie al pompei de recirculare, WW,dis,hydr,an, este dat de relația:

WW,dis,hydr,an = PW,hydr,des ∙βW,dis ∙ tW,op,an ∙ fW,corr					[kWh]	           (3. 209)

unde:

PW,hydr,des 	- puterea pompelor proiectate, de recirculare, determinată anterior

βW,dis		- este factor de funcționare (încărcare) la sarcina parțială a sistemului de distribuție, cu valori între (0....1);

tW,op,an	- este timpul de funcționare a sistemului de distribuție, [h];

fW,corr	- factorul de corecție pentru condiții speciale de proiectare a sistemului de distribuție, conform Anexa C, SR EN 15316-3:2017; fW,corr = fHB ∙ fspecial

fHB  - este factor pentru echilibrarea hidraulică și valoarea lui este:

fHB = 1,0 dacă sistemul este echilibrat hidraulic

fHB = 1,15 dacă sistemul este dezechilibrat hidraulic

fspecial = 1,0 pentru distribuție

Consumul de energie auxiliară,  WW,dis,hydr,an, este:

WW,dis,an = WW,dis,hydr,an ∙εW,dis							[kWh]	           (3. 210)

unde:

WW,dis,hydr,an – calculat anterior

εW,dis	- este factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, [-]

Factorul de utilizare a energiei al pompelor de distribuție, εW,dis, se calculează astfel:

εW,dis = fW,e ∙ (CP1 + CP2 ∙ βW,dis-1) ∙ EEI/0,25					[-]	           (3. 211)

unde:

fW,e	- factor de eficiență, [-];

CP1, CP2	- constantă în funcție de sistemul de control al pompei, pentru distribuție apă caldă de consum, [-],conform Anexei B, SR EN 15316-3:2017, tabel B7;

EEI	- indexul eficienței energetice, [-], din anexa B

Factorul de eficiență, fW,e

Factorul de eficiență, fW,e, este dat în general, de raportul următor:

fW,e = PW,ref/ PW,hydr,des								[-]	           (3. 212)

unde:

PW,ref	- este puterea de referință a pompei, [kW]

Pentru pompe de recirculare (wet running meter) cu puterea hidraulică proiectată 0,001<PW,hydr,des< 2,5 kW, puterea de referință este, conform EU – Regulation Nr. 622/2012, calculată cu:

PW,ref = [1,7 ∙ PW,hydr,des + 17∙(1 – e-0,3∙ PW,hydr,des)]∙ 10-3			[kW]	           (3. 213)

Pentru instalații existente, se poate considera ca putere de referință, PW,ref , puterea electrică înscrisă pe etichetă,  Pel,pmp.

Energie auxiliară pentru cablurile electrice încălzitoare

Consumul de energie auxiliară aferentă cablurilor electrice încălzitoare utilizate în distribuțiile instalațiilor de apă caldă de consum, QW,dis,rbl este dat de relația de calcul:

[kWh]	           (3. 214)

în care:

QW,dis,ls=110000tw,opjψjθW,mean−θw,amb,jL+Lequipjtci 	[kWh]	           (3. 215)

considerându-se doar lungimea conductelor pentru apa caldă de consum, protejate cu cablu încălzitor.

Energii auxiliare recuperabile și recuperate

Energia auxiliară recuperabilă pentru sistemul de distribuție al instalațiilor de distribuție apă caldă de consum este considerat un flux termic către zona ambiantă și se calculează astfel:

QW,dis,rbl = frbl,dis  ∙WW,dis							[kWh]	           (3. 216)

Unde frbl,dis este factor de recuperare a energiei auxiliare în sistemul de distribuție.

Energia auxiliară recuperată de sistemul de distribuție pentru apă caldă de consum, QW,dis,rvd, ca flux termic către fluid, este dată de ecuația:

QW,dis,rvd = (1 - frbl,dis )∙WW,dis							[kWh]	           (3. 217)

Valoarea factorului de recuperare frbl,dis, este menționată în anexa B.6, SR EN 15316-3, tabel B11, respectiv:

- pentru pompe cu izolație termică: 	frbl,dis = 0,10

- pentru pompe fără izolație termică: 	frbl,dis = 0,25

    - Pierderi termice aferente rezervoarelor de acumulare din sistemul de apă caldă de consum

Informații referitoare la metodă

In vederea realizării calculului, rezervorul de acumulare este împărțit în volume care reflectǎ stratificarea termică a apei in rezervor. Ipoteza consideră o temperatură ambientală constantă în spațiul de amplasare a rezervorului.

Sursa de agent termic primar aferent rezervorului poate fi amplasată în afara rezervorului de acumulare (e.g. cazane, pompe de căldură) sau în interior pentru cazuri specifice (e.g. rezistențe electrice).

Temperatura oricărui volum de calcul din rezervor reprezintă rezultatul bilanțului energetic pentru volumul considerat (consum de energie, transfer de masă, pierderi termice prin anvelopă).

Pierderi termice la nivelul rezervorului de acumulare

Calculul pierderilor termice aferente rezervorului poate fi realizat utilizând fie metode detaliate (cu condiții de calcul dinamic, cu variația in timp a temperaturii in rezervor, considerând volume de calcul multiple) fie metode simplificate (metoda B), care utilizează un model de calcul cu volum unic și temperatură uniformă (fără stratificare termică). Această metodă este descrisă în continuare (metoda anuală, denumită metoda B, respectiv modelul cu un volum unic).

Metoda anuală (metoda B, modelul cu un volum unic)

Numărul volumelor de calcul din rezervor poate fi redus la 1 (model fără stratificare termică) atunci când temperatura la nivelul întregului rezervor este considerată omogenă. Nu se consideră o variație a temperaturii in funcție de timp.

In aceste ipoteze, pierderile termice la nivelul mantalei rezervorului se calculează cu relația:

[kWh]	           (3. 218)

Semnificația termenilor este următoarea:

- coeficient de corecție ale cărui valori depind de tipul de automatizare și de dimensiunile rezervorului de acumulare. Acest coeficient de corecție ține cont de faptul că, în interiorul rezervorului de acumulare, apa se va stratifica, ceea ce duce la diminuarea pierderilor termice către mediul exterior, deoarece, în anumite zone ale rezervorului, temperatura apei este mai scăzută. Acest coeficient de corecție poate avea valori între 0 și 1. Pentru modelul ce presupune un volum unic de acumulare și având o temperatura uniformă,  este considerat egal cu 1. Se utilizează valori mai mici decât 1 ale , dacă acest parametru este calculat cu procedura prezentată în Anexa D din SR CEN/TR 15316-6-10:2017.

- coeficient de corecție ce ține cont de pierderile termice aferente distribuției agentului termic primar. Acest coeficient depinde de numărul de racorduri ale rezervorului, de tipul de conexiune al acestora, tipurile izolației termice la nivelul conductelor și al vanelor; acest coeficient poate lua valori între 1 și 5.

- egal cu 1, in situația in care nu există întreruperi ale izolației și nu există pierderi de agent termic pe traseul către rezervorul de acumulare. In acest caz ideal, pierderile de energie termică sunt prezente doar pe distribuție.

- egal cu 3 (valoare recomandată pentru calcule) corespunde situației celei mai des întâlnită în realitate, anume izolația este prezentă doar pe traseele rectilinii ale conductelor de agent termic primar, nu și pe celelalte racorduri, iar teurile, coturile și vanele nu sunt izolate.

- reprezintă transmitanța la nivelul pereților rezervorului de acumulare, exprimată în W/K și poate lua orice valoare de la 0 la infinit. Acest parametru va fi specificat de către furnizorul / producătorul rezervorului.

- reprezintă temperatura apei in interiorul rezervorului de acumulare în °C considerat ca volum de calcul unic, cu temperatură constantă (poate avea valori până la 110 °C, în funcție de aplicație).

- temperatura mediului înconjurător în °C (de exemplu 15 °C).

- timpul considerat în calcul, respectiv numărul de ore dintr-un an, 8760 de ore.

ANEXA 3.3.A Exemplu de calcul - Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum livrată la consumator, QW,nd

Să se determine necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum, pentru un apartament într-o clădire de locuit, având aria suprafeţei utile 75m2.Apa caldǎ este preparatǎ centralizat. Apartamentul este renovat, fiind dotat cu armături eficiente la punctele de consum.

Pasul 1

Pornind de la aria utilǎ Au (m2) se calculează termenul nP,

nP= Au x iLoc=75 x 0,04 = 3 persoane.

Pasul 2

Se alege necesarul specific pentru apă caldă de consum, din anexa 1, normativ I9. Se adoptǎ valoarea de 70 l/om,zi.

Va fi necesarǎ corecţia debitului specific de apǎ caldǎ, având în vedere cǎ temperaturile considerate ulterior sunt W,draw = 45oC şi W,c = 10oC. Se utilizeazǎ relaţia:

VP,W,day=7060−1045−10=100lom,zi

Pasul 3

Se determină volumul total zilnic de apă caldă, consumat în apartamentul analizat, utilizând relaţia:

VtVW,P,day∙nP

Vt=100lom,zi∙3pers=300lzi

Pasul 4

Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum livrată la consumator se determină utilizând relația:

QW,nd=Vt∙cW∙ρW∙ϑW,draw−ϑW,c=

300lzi∙4,186KJKg,K∙1kgdm3∙45−10K= 43953 KJ/zi = 43953KJ / (24x3600) s x 24 h = 12,21 KWh/zi

S-a considerat ipoteza de calcul conform căreia acest necesar de apă se livrează în 24 ore/zi.

ANEXA 3.3.B Determinarea pierderilor termice aferente conductelor de distribuție

Etapa 1

Se selectează date de intrare privind clădirea și rețeaua de distribuție pentru încălzire/răcire sau apă caldă de consum.

| Nume parametru | Simbol | Unitate de măsură | Valoare adoptată în exemplul de calcul | Interval de valori recomandat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date de intrare |  |  |  |  |
| Lungimea clădirii | LL | m | 15 | 4…100 |
| Lățimea clădirii | LW | m | 10 | 4…20 |
| Număr de niveluri | Nlev | - | 3 | 1…10 |
| Înălțimea nivelului | hfl | m | 2,9 | 2…5 |
| Lungime (conform B1.1 – din SR EN 15316-3:2016) | lc | m | 0 | 0 / 6 |
| Transmitanța termică liniară pentru conducte izolate, în interiorul clădirii |  | W/(m∙K) | 0,2 | 0,05..0,5 |
| Diametrul interior al conductei (fără izolație) | di | m | 0,02 | 0,01…1,00 |
| Diametrul exterior al conductei (cu izolație) | da | m | 0,06 | 0,01…1,00 |
| Conductivitatea termică a izolației | D | W/(m∙K) | 0,04 | 0,01..0,08 |
| Conductivitatea termică a materialului de îngropare | em | W/(m∙K) | 1 | 0,01….5,0 |
| Adâncimea de îngropare a țevii față de suprafața terenului | z | m | 0,15 | 0,05..2,0 |
| Conductivitatea termică a materialului conductei | P | W/(m∙K) | 380 | 10..500 |
| Diametrul interior al conductei | dp,i | m | 0,019 |  |
| Diametrul exterior al conductei | dp,a | m | 0,022 |  |
| Căldura specifică a materialului conductei | cp | kWh/(kg∙K) | 0,106 | 0,02…0,25 |
| Densitatea materialului conductei | p | kg/m³ | 8900 | 1000…20000 |

Etapa 2 –

In cazul în care nu se cunosc traseele exacte ale distribuției, se pot adopta lungimi aproximative, obținute cu formula de calcul care utilizează geometria clădirii.

| Instalația analizată | Simbol | Unitate de măsură | Valoare adoptată în exemplul de calcul | Formula de calcul (anexa B2.3 din SR EN 15316-3:2017) | Explicații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Încălzire/răcire spațiu |  |  |  |  |  |
| Lungimea conductelor de legătură de la radiator (echipament) la coloane; | lA | m | 247,50 |  |  |
| Lungimea coloanelor; | lS | m | 32,63 |  |  |
| Lungimea distribuției/colectorului inferioare a conductelor; | lV | m | 54,38 |  |  |
| Lungimea maxima a traseului de la generatorul de căldură către cel mai îndepărtat corp de încălzire/răcire | Lmax | m | 57,40 |  |  |
| Apa caldă de consum |  |  |  |  |  |
| Lungimea conductelor din circuitul deschis (denumit cu indicele „stub”) | lA | m | 22,50 |  |  |
| Lungimea conductelor verticale | lS | m | 97,88 |  | Lungimea conductelor verticale, însoțite de recirculare Sau * (0,5) Lungimea conductelor verticale, fără recirculare |
| Lungimea conductelor aferente distribuției | lV | m | 31,88 |  | Lungimea conductelor verticale, însoțite de recirculare Sau * (0,5) Lungimea conductelor verticale, fără recirculare |
| Lungimea maximă a conductelor, într-un circuit închis (distribuție și recirculare) | Lmax | m | 57,40 |  |  |

Etapa 3 –

Se determină o serie de parametrii, care caracterizează pierderile termice de-a lungul distribuției. Acești parametrii sunt utilizați ulterior în calcul.

| Parametru | Simbol | Unitate de măsură | Valoare adoptată în exemplul de calcul | Referință formulă | Formula de calcul | Explicații suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factorul de corecție pentru condiții speciale de proiectare a sistemului de distribuție | fX,corr |  | 1,00 |  |  | Anexa |
| Transmitanța termică liniară pentru conducte izolate, in interiorul clădirii |  | W/(m∙K) | 0,20 | Formula (3) |  |  |
| Transmitanța termică liniară pentru conducte îngropate | em | W/(m∙K) | 0,21 | Formula (4) |  |  |
| Transmitanța termică liniară pentru conducte neizolate | non | W/(m∙K) | 0,97 | Formula (5) |  | Formula de calcul exact |
| Transmitanța termică liniară pentru conducte neizolate | non | W/(m∙K) | 0,97 | Formula (6) |  | aproximare |
| Volumul conductelor din circuit deschis, definit pe zone | VP | m³ | 0,0064 |  |  |  |
| Masa conductelor | mP | kg/m³ | 56,75 |  |  |  |
| Factor de eficiență, pentru instalația X (încălzire/răcire, apa caldă de consum) | fX,e |  | 4,332 | Formula (23) |  |  |
| Factor utilizat in selecția pompei | b |  | 1 |  |  | constant |
| Constantă care depinde de sistemul de control (automatizare) a pompei | CP1 |  | 0,90 |  |  | HEAT_DISTR_CTRL_PMP 0 / 3 / 4 |
| Constantă care depinde de sistemul de control (automatizare) a pompei | CP2 |  | 0,10 |  |  | HEAT_DISTR_CTRL_PMP 0 / 3 / 4 |
| Factor de cheltuieli pentru energia pompelor de distribuție | X,dis |  | 4,80 | Formula (22) |  |  |
| Factor fEEI | fEEI |  | 0,43 | Formula (28) |  |  |

| Valori pentru coeficientul eficiența energetică EEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Încălzire |  | 0,25 |
| Răcire |  | 0,25 |
| Apa caldă de consum |  | 0,30 |

- Etapa 4 –

Determinarea și adoptarea altor parametrii, necesari în calculul termic

| Nume mărime | Simbol | Unitate de măsură | Valoare conside-rată în calcul | Interval optim | Modul de calcul | Mărime variabilă | Notă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condiții inițiale |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatura agentului termic, de intrare în echipamentul de emisie energie termică (încălzire) | H,em,in | °C | 68 | 0..110 | M3-5 | Da |  |
| Temperatura agentului termic, de ieșire din echipamentul de emisie energie termică (încălzire) | H,em,out | °C | 58 | 0..110 | M3-5 | Da |  |
| Debit, în circuitul de încălzire | VH | m³/h | 3.5 | 0…..µ | M3-5 | Da |  |
| Temperatura agentului termic, de intrare in echipamentul de răcire (e.g ventiloconvector) | C,em,in | °C | 6 | 0..110 | M4-5 | Da |  |
| Temperatura agentului termic, de ieșire din echipamentul de răcire | C,em,out | °C | 12 | 0..110 | M4-5 | Da |  |
| Debit in circuitul de răcire | VC | m³/h | 0.8 | 0…..µ | M4-5 | Da |  |
| Temperatura DHW (a apei calde de consum) | W | °C | 50 | 30..70 | M8-1 | Da |  |
| Diferența de temperatură între temperatura de consum a apei calde și temperatura pe conducta de recirculare | W | K | 5 | 2..10 | M8-1 | Da | Doar pentru distribuții însoțite de recirculare |
| Intervalul de calcul, pas de timp | tci | h | 1 | 1…8760 | M1-9 | Da |  |
| Durata de operare totală | top | h | 1 | 0…8760 | M1-6 | Da | Suma intervalelor de calcul, a pașilor de timp |
| Temperatura mediului ambiant, pe durata intervalului de calcul, pe durata de încălzire | ah,H | °C | 13 | -30…+30 | M2-2 | Da |  |
| Temperatura mediului ambiant, pe durata intervalului de calcul, pe durata de răcire | ah,C | °C | 22 | -30…+30 | M2-2 | Da |  |
| Temperatura mediului ambiant, pe durata intervalului de calcul, pe durata de consum apă caldă | ah,W | °C | 13 | -30…+30 | M2-2 | Da |  |
| Intervalul de timp intre două utilizări ale armăturii, în vederea consumului | tatap | h | 2 | 0..24 | M8-1 | Da |  |
| Timpul de operare a sistemului de distribuție | tX,op | h | 1 | 0…8760 |  | Da |  |
| Date utilizate in proiectarea sistemului |  |  |  |  |  |  |  |
| Date considerate in documentația tehnica aferenta instalației |  |  |  |  |  |  |  |
| Profil consum, exprimat prin frecvența de utilizare a armăturilor pentru apa caldă | ntap | 1/h | 0,5 | 1..30 | M8-1 | Da |  |
| Număr de operații (utilizări) ale pompei de recirculare | nnom | 1/d | 2 | 0…24 | M8-1 | Da |  |
| Temperatura medie a apei calde de consum în sistem închis, fără utilizare, considerată pentru pasul de timp | θW,avg | °C | 25 | 20…70 | M8-1 | Da | Se determina prin calcul |
| Factorul de rezistență al componentelor în sistemul de distribuție | fcomp |  | 0.3 | 0…0,8 |  |  | Se aplica LOCAL |
| Pierderea de sarcină liniară unitară | RX,max | kPa/m | 0.1 | 0,05...0,50 |  |  |  |
| Pierderea de sarcină locală | pX,add | kPa | 3 | 0…100 |  | Da |  |
| Sarcina termică determinată prin calcul, pentru încălzire (H) pentru o zonă | FH,em.out | kW | 50 | 1…..µ |  |  |  |
| Sarcina termică determinată prin calcul, pentru răcire (C), pentru o zonă | FC,em.out | kW | 50 | 1…..µ |  |  |  |
| Diferența de temperatură, de calcul, pentru circuitul de încălzire | H,dis,des | K | 15 | 1…50 |  |  |  |
| Diferența de temperatură, de calcul, pentru circuitul de răcire | C,dis,des | K | 6 | 1…20 |  |  |  |
| Diferența de temperatură, de calcul, pentru circuitul aferent apei calde de consum (distribuție + recirculare) | W,circ | K | 5 | 1…10 |  |  |  |
| Factor de energie primară, pentru transport energie termică | fX,Y |  | 1,1 |  |  |  |  |
| Factor de energie primară, pentru transport energie electrică | fX,Z |  | 2,4 |  |  |  |  |
| Tipul de control al sistemului |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul de control/automatizare a debitului | HEAT_DISTR_CTRL_PMP |  |  | 0, 3, 4 |  |  |  |
| Tipul de control/automatizare a turației | HEAT_DISTR_CTRL |  |  | 0, 2, 3 |  |  |  |
| Constante |  |  |  |  |  |  |  |
| (căldură specifică x densitatea) apei | cw∙w | kWh/(m³·K) | 1,15 |  |  |  |  |
| Căldura specifică a apei | cw | kWh/(kg∙K) | 1,163 |  |  |  |  |
| Densitatea apei | w | kg/m³ | 990 |  |  |  |  |
| Factor de selecție a pompei | b | - | 1 |  |  |  | Selecție la parametrii calculați ai instalației |
|  | b | - | 2 |  |  |  | Selecție la parametrii diferiți de cei calculați ai instalației |
| Coeficientul global de transfer termic (convecție și radiație) | ha | W/(m²K) | 8 |  | Local | NU | Valoare pentru conducte izolate |
|  | ha | W/(m²K) | 14 |  |  |  | Valoare pentru conducte neizolate |

Etapa 5 –

Se determină, prin calcul, parametrii necesari, cuprinși în tabelul următor, respectiv pierderile termice aferente sistemului de distribuție.

| Descriere termen calculat | Simbol | Unitate de măsură | Valoare obținută în urma calculului | Formula utilizată din SR EN 15316-3 | Formulă | Note suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura medie a apei, în sistemul de distribuție pentru încălzire | θH,em,mean | °C | 63,0 | Formula (1) |  | Indice X: încălzire H |
| Temperatura medie a apei, în sistemul de distribuție pentru răcire | θC,em,mean | °C | 9,0 | Formula (1) |  | Indice X: răcire C |
| Temperatura medie a apei, în sistemul de distribuție pentru apa caldă de consum | θW,em,mean | °C | 47,5 | Formula (2) |  |  |
| Pierderile termice aferente sistemelor de distribuție a agentului termic apă, pentru încălzire | QH,dis,ls | kWh | 0,54 | Formula (7) |  | Pierdere termicǎ în pasul de timp tci |
| Pierderile termice (aporturi) aferente sistemelor de distribuție a agentului termic apă, pentru răcirea spațiilor | QC,dis,ls | kWh | -0,64 | Formula (7) |  | Pierdere termicǎ(aport de cǎldurǎ) in pasul de timp tci |
| Pierderile termice aferente sistemelor de distribuție apă caldă de consum | QW,dis,ls | kWh | 0,225 | Formula (7) |  | Pierdere termicǎ în pasul de timp tci pentru lungimea conductelor de distribuție și recirculare |
| Debit masic pentru apa caldă de consum, în sistem deschis (de la circuitul distribuție-circulație către armături, neînsoțit de circulație) | mw,dis,stub | kg/h | 3,16 | Formula (9) |  |  |
| Pierderi suplimentare termice pentru conductele de distribuție neînsoțite de recirculare | QW,dis,stub | kWh | 135.8 | Formula (8) |  |  |
| Debit masic pentru conductele de recirculare | mw,dis,nom | kg/h | 0.53 | Formula (11) | mW,dis,nom=124∙jVj∙ρW∙nnom,j |  |
| Pierderi termice in sisteme de recirculare, in absenta consumului | Qw,dis,nom | kWh | 7.3 | Formula (10) | QW,dis,nom=mW,dis,nom∙cw∙θW,avg−θW,ah,j∙tci |  |
| Temperatura apei calde de consum, pe perioada lipsei de consum, intre utilizările apei calde | W,dis,atap | °C | 31.9 | Formula (12) |  |  |
| Exponent Ci utilizat pentru calculul scăderii temperaturii apei calde in conducte de distribuție, după o utilizare, in secțiunea i | Ci |  | 0.674 | Formula (13) |  |  |
| Flux de căldură specific liniar | qi | W/m | 7.4 | Formula (14) |  |  |
| Factor / pondere a energiei termice recuperabile aferente sistemului de distribuție | fH,dis,rbl |  | 0.65 | Formula (17) |  | ipoteza |
| Pierderi termice recuperabile ale sistemului de distribuție pentru încălzirea în zona de amplasare a distribuției | QH,dis,rbl | kWh | 0.35 | Formula (18) |  |  |
| Energie termică necesară la intrarea în sistemul de emisie | QX,em | kWh | 40.25 | Formula (37) | QX,em=VX∙cw∙ρw∙ | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldă de consum W |
| Factor de cost pentru energie | X,dis |  | 1.014 | Formula (36) |  | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldă de consum W |
| Factor de cost pentru energia primara | PX,dis |  | 0.018 | Formula (38) |  | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldaă de consum W |
| Energie termicǎ necesară la intrarea in sistemul de distribuţie | QH,dis,in | kWh | 40.794 | Formula(39) | sau | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldă de consum W |
| Temperatura medie a apei calde de consum | W,avg | °C | 40.93 | Formula(15) |  |  |
| Temperatura medie a apei calde de consum, in sisteme deschise, forma simplificata | ϑW,em,mean | °C | 34.49 | Formula(16) |  |  |

Etapa 6 –

Se determină, prin calcul, parametrii necesari, cuprinși în tabelul următor, respectiv energiile auxiliare consumate, aferente sistemului de distribuție.

| Descriere termen calculat | Simbol | Unitate de măsură | Valoare obținută în urma calculului | Formula utilizată din SR EN 15316-3 | Formula | Note suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diferența de presiune aferentă unei zone din sistemul de distribuție | pX,des | kPa | 10,46 | Formula (20) |  | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldă de consum W |
| Debit volumic utilizat în proiectarea sistemelor de încălzire și răcire | VX,des | m³/h | 7,25 | Formula (21) | VX,des=ΦX,em,outcW∙ρW∙∆θX,dis,des | Indice X: încălzire H, răcire C |
| Debit volumic utilizat în proiectarea sistemelor de distribuție apă caldă de consum | VW,des | m³/h | 0,04 | Formula (22) | VW,des=QW,dis,lscW∙ρW∙∆θ∘ |  |
| Puterea proiectată a pompelor de recirculare a apei calde de consum | PX,hydr,des | kW | 0,021 | Formula (19) | PX,hydr,des=∆pX,des∙VX,des3600 | Indice X: încălzire H, răcire C, apă caldă de consum W |
| Energie auxiliară necesară pentru cabluri electrice încălzitoare | WW,dis,aux,rib | kWh | 0,225 | Formula (19) |  | Se calculează cu lungimea conductelor de apă caldă și pe durata unui an |
| Factor de încărcare la sarcină parțială a sistemului de distribuție | X,dis |  | 0,483 | Formula (25) | βX,dis=VX,disVX,des | Indice X: încălzire H, răcire C, apă caldă de consum W |
| Necesar de energie al pompei din rețeaua de distribuție | WX,dis,hydr | kWh | 0,01 | Formula (24) |  | Indice X: încălzire H, răcire C, apă caldă de consum W |
| Necesarul de energie auxiliară | WX,dis,aux | kWh | 0,049 | Formula (26) |  | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldă de consum W |
| Energia auxiliară recuperabilă aferentă distribuției, utilizată pentru încălzirea zonei considerate | QX,dis,aux,rbl | kWh | 0,012 | Formula (34) |  | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldă de consum W |
| Energia auxiliară recuperată aferentă distribuției, utilizată pentru încălzirea zonei considerate | QX,dis,aux,rvd | kWh | 0,037 | Formula (35) |  | Indice X: încălzire H, răcire C, apa caldă de consum W |
| Energie auxiliară, consumată pe durata de funcționare in mod redus (setback operation) | WX,dis,aux,setb | kWh | 0,021 | Formula(30) |  | HEAT_DISTR_CTRL = 2 |
| Energie auxiliară, consumată pe durata de funcționare in mod impuls (boost mode operation) | WX,dis,aux,setb | kWh | 0,069 | Formula(31) |  | HEAT_DISTR_CTRL = 3 |

  - Instalații pentru iluminatul artificial; cuplarea cu iluminatul natural

3.4.1. Informații generale; alte referințe tehnice aplicabile

Metoda de calcul prezentată în acest capitol și care are ca obiectiv determinarea consumului global sau specific de energie pentru iluminarea unei clădiri/zone de clădire rezidențială sau nerezidențială urmează procedurile prezentate în standardul SR EN 15193-1 Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, Modul M9 și SR EN 15193-1.

Se presupune că atât clădirile existente cât și cele noi sau renovate sunt echipate cu sisteme de iluminat care respectă bunele practici și cerințele de proiectare prezentate în:

- SR EN 12464-1 pentru spațiile din clădirile nerezidențiale noi sau renovate destinate activităților lucrative

- SR EN 12193 pentru clădirile nerezidențiale noi sau renovate, destinate activităților sportive

- SR EN 1838 pentru iluminatul de siguranță din clădirile nerezidențiale noi sau renovate

- SR EN 15193-1 pentru sistemul de iluminat din clădirile rezidențiale.

Pentru înțelegerea completă și aplicarea corectă a procedurilor prezentate în acest capitol sunt utile și următoarele documente tehnice aplicabile domeniului ”iluminat”:

- SR EN 12665 Lumină și iluminat.Termeni de bază și criterii pentru specificarea cerințelor de iluminat

- SR EN 60598 (toate părțile) – Corpuri de iluminat

- SR EN 62722-1 Performanţa corpurilor de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale

- SR EN 50470 (toate părțile) Echipamente de măsurare a energiei electrice (c.a.)

- ISO 10916. Calcularea impactului utilizării luminii naturale asupra rețelei electrice și necesarul final de energie pentru iluminat.

Metoda de calcul ia în considerare cuplarea în orice proporție a luminii provenite de la sistemul de iluminat artificial cu cea naturală.

3.4.2.Metode de calcul al indicatorului LENI (Lighting Energy Numeric Indicator)

Se vor prezenta în continuare metoda complexă și respectiv cea simplificată de calcul pentru determinarea performanței energetice a sistemelor de iluminat în diverse situații. Ambele metode țin cont de puterea electrică instalată pentru iluminat, nivelul de ocupare și nivelul iluminatului natural.

Notă: cu ajutorul procedurilor de estimare prin calcul al consumului de energie pentru iluminat se pot determina suplimentar valorile cu care sistemul de iluminat contribuie la necesarul de energie pentru încălzire și respectiv răcire (WL din anexa P obținut cu formula P.4 din SR EN 15193-1 care semnifică qint,L din modulele M1-9, M2-7 și M4-3 din setul de standarde EPB) în vederea stabilirii performanței energetice totale a unei clădiri/zone dintr-o clădire.

3.4.2.1. Metoda complexă de calcul

Această metodă se aplică pentru determinarea consumului de energie al sistemelor de iluminat din clădirile/zone din clădirile rezidențiale și nerezidențiale, existente, noi sau renovabile, în cazul în care există informații detaliate despre aceste sisteme de iluminat.

Calculul se poate realiza anual, lunar sau orar în funcție de pasul de timp al setului de date necesare utilizate ca intrări în fomulele de calcul. Rezultatul final al calculului este consumul de energie pentru pasul de timp ales, exprimat in kWh/an,pas de timp, respectiv coeficientul de performanță al sistemului de iluminat, coeficientul LENIsub (LENI pentru o zonă și/sau un pas de timp subanual) sau LENI, exprimat în kWh/an,m2 (consumul total normalizat la suprafața unitară utilă a clădirii).

Datele de intrare necesare calcului atât pentru clădirile noi sau renovate cât și pentru clădirile existente, sunt:

- tipul de corpuri de iluminat, identificate fiecare cu un cod unic  și respectiv caracterizate de date tehnice

- numărul din fiecare tip de corp de iluminat

- tipul de dispozitive de control al nivelului de iluminat

- factorul de mentenanță MF utilizat în procesul de proiectare sau în planul de întreținere

Pentru fiecare tip de corp de iluminat sunt necesare următoarele valori declarate de producător în baza standardelor aplicabile și ajustate ulterior în funcție de regimul de operare al sistemului de iluminat:

- puterea electrică Pi (W) – valoare conform documentației tehnice a corpurilor de iluminat utilizate sau anexa B, tabelul B.10 din SR EN 15193-1 pentru cazul clădirilor rezidențiale

- puterea electrică Pci (W) absorbită în mod standby de către dispozitivele de control

- puterea electrică Pei (W) necesară încărcării bateriilor pentru iluminatul de siguranță.

În cazul corpurilor de iluminat din clădirile existente pentru care nu sunt disponibile datele tehnice de mai sus, se va folosi metoda de testare in situ descrisă în anexa D a SR EN 15193-1.

Determinarea consumului total anual de energie al unui sistem de iluminat (pentru o zonă de clădire sau întreaga clădire) se face utilizând ecuațiile 1…13 din SR EN 15193-1 prin care se determină, în ordinea indicată mai jos:

- timpul tD în care se asigură iluminatul clădirii/zonei de clădiri utilizând și lumină naturală, conform anexei B, tabel B.2 din SR EN 15193-1

- timpul tN în care se asigură iluminatul clădirii/zonei de clădiri utilizând doar lumină artificială, conform anexei B, tabel B.2 din SR EN 15193-1

- puterea electrică instalată totală a corpurilor de iluminat (include puterea lămpilor, a balastului și altor componente când funcționează la putere maximă), Pn conform ecuației (1)

(1)

- puterea electrică totală instalată pentru încărcarea bateriilor din corpurile de iluminat de siguranță, Pem conform ecuației (2) și anexa eventual H din SR EN 15193-1

(2)

- puterea electrică totală a dispozitivelor de automatizare a funcționării corpurilor de iluminat, Ppc conform ecuației (3) și eventual anexa H din SR EN 15193-1

(3)

- factorul de ocupare a spațiilor Fo, conform ecuațiilor 4-6 și anexei E din SR EN 15193-1

- factorul de utilizare al luminii naturale FD, conform ecuației 7 și anexei F din SR EN 15193-1

(7)

- factorul de dependență de nivelul constant de iluminare FC, conform ecuației (8) și anexei G din SR EN 15193-1

(8)

- consumul de energie electrică necesară pentru îndeplinirea funcției de iluminare într-o zonă a clădirii, pentru pasul de timp utilizat ts, WL,t (kWh/ts), conform ecuației (10) din SR EN 15193-1

(10)

- consumul de energie electrică necesară în perioadele în care nu este necesar iluminatul pentru bateriile corpurilor de iluminat de siguranță și pentru menținerea activă a dispozitivelor de control  dispozitivielorpentru într-o zonă a clădirii, pentru pasul de timp utilizat ts, WL,t (kWh/ts), conform ecuației (11) din SR EN 15193-1

(11)

- consumul total de energie pe intervalul de timp ts pentru corpurile de iluminat, bateriile corpurilor de iluminat de siguranță și dispozitivelor de control dintr-o clădire/zonă a clădirii, conform ecuației (9) din SR EN 15193-1

(9)

- consumul anual total de energie electrică W (kWh/an) pentru iluminatul unei clădiri, conform ecuației (12) din SR EN 15193-1

(12)

- LENI (kWh/m2xan), conform ecuației (13) din SR EN 15193-1.

(13)

Notaţiile utilizate în formule, ȋn afara celor menţionate sunt:

- Fc	Factor de iluminare constantă

- Fcc	Factor pentru eficiența sistemului de control al iluminării constante

- FD	Factor de dependență de iluminat natural

- FD,C	Factor al sistemului de control al iluminatului

- FD,S	Factor de acces la iluminat natural

- Fo	Factor de dependență de ocupare

- Pci	Putere în așteptare a sistemului de control al aparatului de iluminat, W

- Pei	Putere în așteptare a sistemului de iluminat de urgență al aparatului de iluminat, W

- Pi	Putere a aparatului de iluminat pentru iluminare,W

- Pj	Densitate de putere a zonei, W/m	3

-     tN	Timp de utilizare în absența iluminatului natural, h

- 	ts	Perioada de timp, Oră / lună / an

-	W	energie auxiliară (electrică), kWh

-	WL,t	Energie totală pentru iluminat, kWh

- 	WP,t	Energie totală pentru așteptare, kWh

3.4.2.2.Metoda simplificată de calcul

Această metodă se aplică doar în faza conceptuală a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, noi sau renovate, pentru determinarea consumului de energie al sistemelor de iluminat, în cazul în care există doar informații sumare despre aceste sisteme de iluminat.

Calculul se realizează doar pentru pas de timp anual, utilizează valori prestabilite, rezultatul final fiind consumul acoperitor anual de energie exprimat în kWh/an, respectiv coeficientul de performanță al sistemului de iluminat, coeficientul LENI, exprimat în kWh/an,m2 (consumul total normalizat la suprafața unitară utilă a clădirii).

Metoda simplificată folosește valori predefinite fie la nivel național (anexa normativă A), fie conform propunerilor din anexa B a standardului SR EN 15193-1 și urmărește etapele de mai jos:

- se estimează puterea instalată totală a corpurilor de iluminat, Pn, pentru o clădire/zonă de clădire; se poate folosi procedura din anexa C a standardului SR EN 15193-1 pentru clădirile nerezidențiale, iar pentru clădirile rezidențiale valorile din tabelul B.10, anexa B a standardului SR EN 15193-1

- se utilizează valori predefinite pentru Wpe (energia consumată de corpurile de iluminat de siguranță) și Wpc (energia consumată de dispozitivele de control) conform anexei B, tabelul B.1 din standardul SR EN 15193-1

- se determină factorul de ocupare Fo conform anexei B, tabel B.7 din standardul SR EN 15193-1

- se calculează factorul de utilizare a luminii naturale FD conform formulelor 25…31 din standardul SR EN 15193-1 și anexelor F și B (F.2, F.3.1, tabele B.3, B.4 și B.5) din standardul SR EN 15193-1

- se alege factorul de dependență de nivelul constant de iluminare FC din anexa B, tabelul B.8 din standardul SR EN 15193-1

- se calculează factorul LENI pentru clădire/zona de clădire conform ecuațiilor (32) și (34) din SR EN 15193-1.

(32)

LENI=i=1nLENI,i×AiA								(34)

CAPITOLUL 4. EVALUAREA CONSUMURILOR DE ENERGIE PENTRU SISTEME DE INSTALAȚII UTILIZÂND SURSE REGENERABILE

- Pompe de căldură

    - Generalități

În acest capitol sunt prezentate metodele de calcul al consumurilor de energie pentru încălzirea spaţiilor şi pentru producerea apei calde de consum în clădirile prevăzute cu pompe de căldură. Sunt analizate următoarele tipuri de sisteme:

- pompe de căldură acționate electric, cu ciclu de compresie a vaporilor;

- pompe acționate cu motor termic cu ciclu de compresie a vaporilor;

- pompe de căldură cu ciclu de absorbție a vaporilor.

Figura 4.1 Bilanț energetic subsistemului de generare pentru încălzire

Legenda

| 1 | Aport de energie pentru acoperirea necesarului de energie termică (energie electrică, combustibil) EHW;gen;in | 8 | Aport de energie auxiliară WHW;gen;aux |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Căldura preluată de pompa de căldură din sursa de căldură QHW;gen;in | 9 | Pierdere termică recuperată a componentelor auxiliare QHW,gen,aux,ls,rvd |
| 3 | Căldură furnizată de subsistemul de generare care acoperă necesarul de energie termică QHW;gen;out = QHW;gen;dis;out | 10 | Pierdere termică nerecuperată a componentelor auxiliare QHW;gen;aux;ls |
| 4 | Pierderi termice ale subsistemului de generare QHW;gen;ls;tot | 11 | Pierdere termică recuperabilă a componentelor auxiliare QH,gen;aux;ls;rbl |
| 5 | Pierderi termice recuperabile ale subsistemului de generare QH;gen;ls;rbl | 12 | Pierdere termică nerecuperabilă a componentelor auxiliare QHW;gen;aux;ls;nrbl |
| 6 | Pierderi termice nerecuperabile ale subsistemului de generare QHW;gen;ls;nrbl | 13 | Subsistem de generare |
| 7 | Pierderi termice recuperabile totale ale subsistemului de generare QH;gen;ls;rbl;tot |  |  |

Bilanţul energetic pentru pompa de căldură cu generare acţionată electric (prezentat schematic ȋn figura 4.1), în mod de încălzire, este exprimat prin relaţia:

EHW;gen;∈×COPHW;gen=QHW;gen;out+QHW;gen;ls;tot−QHW;gen;∈−fgen;auxls;rvd×WHW;gen;aux        (4.1)

unde s-au folosit notaţiile

| EHW;gen;in | - aportul de energie provenit din energie electrică, combustibil sau aportul de căldură pentru a acoperi necesarul de energie termică al subsistemului de distribuţie pentru încălzire (H) şi apă caldă de consum (W), ȋn kWh; |
| --- | --- |
| COPHW;gen | - coeficientul de performanţă mediu pentru încălzire şi apă caldă de consum |
| QHW;gen,out | - energia termică furnizată |
| QHW;gen;ls,out | - pierderile termice totale ale subsistemului de generare; |
| QHW;gen;in | - energia termică ambiantă preluată de pompa de căldură, din sursa de căldură; |
| fgen;aux;ls;rvd | - fracţia de energie termică auxiliară recuperată (dacă nu este inclusă în COP); |
| WHW;gen;aux | - consumul de energie auxiliară necesar pentru subsistemul de generare |

    - Mod de calcul (metoda lunară/anuală)

Scopul metodei este de a determina aportul de energie EHW,gen,in, conform relaţiei (4.1). Este dezvoltată o metodă lunară/anuală bazată pe BIN-uri.

Deoarece puterea termică şi COP-ul pompei de căldură depind de condiţiile de funcţionare, (temperatura sursei şi cea de disipare), calculul va fi efectuat pentru un număr de perioade j, ȋn care temperatura sursei şi temperatura de disipare sunt constante, iar rezultatele sunt însumate. Trebuie cunoscute (din calcule anterioare sau estimate) sarcina termică pentru încălzirea spaţiilor şi cea pentru prepararea apei calde de consum.

Metoda de calcul prezentată foloseşte BIN-uri ceea ce necesită evaluarea frecvenţei cumulate a temperaturii aerului exterior. care utilizează datele climatice naţionale, medii orare ale unui an.

Conform Anexei A din SR EN 15316-4-2, sunt necesare următoarele date de intrare:

A.1 Date referitoare la descrierea pompei de căldură

- tipul pompei de căldură (aer-apă, apă-apă, saramură-apă)

- tipul utilităților deservite (încălzire, apă caldă de consum, stocare apă)

- combustibilul utilizat de pompa de căldură (electricitate, gaz, biomasă etc)

- combustibilul utilizat de sistemul de back-up al pompei de căldură (electricitate, gaz, biomasă)

- datele tehnice ale pompei de căldură (capacitatea termică în condiții standard de evaluare la sarcina maximă/sarcini intermediare, COP în condiții standard de evaluare la sarcina maximă/sarcini intermediare, energia de intrare în condiții standard de evaluare la sarcina maximă/sarcini intermediare, temperatura de intrare în condiții standard de evaluare la sarcina maximă/sarcini intermediare, ecartul de temperatură la vaporizator în condiții standard de evaluare la sarcina maximă, temperatura de ieșire în condiții standard de evaluare la sarcina maximă, ecartul de temperatură la condensator în condiții standard de evaluare la sarcina maximă, factorul de încărcare/ raportul de sarcină parțială la diverse sarcini intermediare, coeficient de depreciere/degradare, puterea electrică a echipamentelor auxiliare, constanta de timp pentru funcționarea în modul ON-OFF).

- coeficient de  adaptare a COP-ului la condițiile de funcționare

- coeficient de  adaptare a capacității termice la condițiile de funcționare

- factor de calcul pentru energia auxiliară

- coeficienți de funcționare la sarcină parțială (funcționare ON-OFF sau cu inverter)

A.2 Date de proiectare a sistemului

- temperatura de calcul, temperatura bivalentă, temperatura maximă de funcționare, temperatura maximă/minimă pentru sistemul de back-up

- locul de amplasare al pompei de căldură

- prioritatea de funcţionare a subsistemelor (încălzire, apă caldă de consum, stocare)

A.3 Date privind condițiile de funcționare

- energia termică necesară şi temperatura necesară pentru încălzire

- idem pentru prepararea apei calde de consum

- energia termică necesară pentru stocare

- diferența de temperatură la intrare (vaporizator)

- diferența de temperatură la ieșire (condensator)

- intervalul de timp de calcul

- temperatura interioară

- numărul de ore (pe lună/pe an) în care se regăseşte fiecare valoare a temperaturii exterioare

- numărul de ore din lună (metoda lunară) sau an (metoda anuală) în care temperatura exterioară este inferioară celei de la pasul următor de timp

- factor privind aporturile datorate sistemului de reglaj

- factor pentru alte aporturi (interne, solare…)

Pașii de calcul sunt următorii:

a) Construcţia BIN-urilor

b) Stabilirea cerinţelor energetice pentru intervalele/bin-urile unice

c) Calculul performanţei termice a pompei de căldură

d) Calculul necesarului de energie de rezervă ale BIN-urilor-urilor unice

e) Calculul energiei auxiliare consumate

f) Calculul pierderilor recuperabile ale subsistemului de generare

g) Calculul energiei sursei de căldură

h) Calculul energiei mecanice totale consumate pentru acoperirea cerinţelor

a) Construcţia BIN-urilor

Numărul de bin-uri se alege ȋn funcţie de:

- tipul pompei de căldură

- informaţiile disponibile referitoare la caracteristicile pompei de căldură, stabilite conform încercărilor standardizate

- perioada de calcul.

Criteriile de alegere a bin-urilor sunt:

- punctele de funcţionare trebuie repartizate relativ uniform pe domeniul de funcţionare;

- punctele de funcţionare trebuie alese apropiate de punctele de încercare, pentru ca să se beneficieze de informaţii corecte privind caracteristicile pompei de căldură. Limitele bin-urilor sunt stabilite aproximativ în mijlocul punctelor de funcţionare;

- numărul de bin-uri trebuie să reflecte variaţiile de temperatură ale sursei de căldură şi ale sistemului de disipare a căldurii (un singur bin este suficient dacă temperaturile sursei de căldură şi ale sistemului de disipare a căldurii sunt constante pe tot domeniul de funcţionare; în cazul variaţiilor mari, trebuie să se aleagă un număr mai mare de bin-uri).

Legendă

text_pr =temperatura exterioară de proiectare

tisup_inc = temperatura ambiantă superioară pentru încălzire

tint_c =temperatura interioară de calcul

text = temperatura aerului exterior

PF = punct de funcționare

INC = încălzire, ACC =  apă caldă de consum

Figura 4.2 – Ore de bin în funcţie de temperatura aerului exterior – Exemplu cu 3 bin pentru încălzirea spaţiilor şi cerinţe zilnice constante de energie termică pentru preparea apei calde de consum (4 bin pentru preparea apei calde de consum) (Sursa: SR EN 15316-4-2).

Această figură este reprodusă cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Frecvenţa cumulată depinde numai de temperatura aerului exterior şi deci nu ia în considerare aporturile termice. Deşi cantitatea de energie este corectă prin utilizarea necesarului de energie termică ale subsistemului de distribuţie, redistribuirea energiei pe bin-uri depinde şi de aporturile termice (interne şi solare).

Pentru o perioadă de calcul lunară, frecvenţa cumulată trebuie calculată ca diferenţa timp-temperatură cumulată, conform SR EN ISO 15927-6, luând o valoare de bază a temperaturii interioare de calcul (de obicei de 20 oC). Pentru fiecare lună, calculul se efectuează pentru bin-uri alese ȋn funcţie de informaţiile disponibile din ȋncercări, privind caracteristicile pompei de căldură.

Pentru o perioadă de calcul anuală, este necesară o redistribuire pe bin-uri, stabilind o limită superioară a temperaturii pentru încălzire, care depinde de aporturile solare şi interne. Aceasta poate fi limita regulatorului de temperatură sau se poate stabili ȋn funcție de aporturile utilizate şi de tipul clădirii (cu cât aporturile utilizate sunt mai mari, cu atât limita aleasă va fi mai scăzută).

Pentru fiecare bin, puterea termică şi COP-ul pompei de căldură se vor evalua pe baza încercărilor standardizate efectuate.

b) Determinarea cerinţelor energetice pentru bin-urile unice

### b1) Încălzirea spaţiilor

Necesarul de energie termică al subsistemului de distribuţie a încălzirii QH,dis,in poate fi calculat conform cap. 3.1 din această Metodologie.

Cantităţile de energie necesare pentru fiecare bin sunt specificate în tabelul 14 din SR EN 15316-4-2. Aceste cantităţi rezultă din sarcinile termice datorate condiţiilor climatice exterioare, sistemelor de reglare şi sarcinilor interne provenite de la oameni, iluminat şi echipamente.

#### Se poate folosi şi o metodă alternativă pentru determinarea necesarului de căldură pentru încălzire, care foloseşte sistemul grade-ore, prezentată ȋn continuare.

Necesarul de energie pentru încălzire rezutat din diferenţa de temperatură dintre interior şi exterior este calculat cu ajutorul unui factor de ponderare obţinut din evaluarea frecvenţei cumulate a temperaturii aerului exterior, dedus din numărul gradelor-oră de încălzire cumulate (DHH):

fH,j=QH;gen;out,jQH,gen,out=NBDHH,θext;lim;low,j−NBDHH,θext;lim;low,jNBDHH,tot  [ - ] 					(4.2)

Necesarul de energie pentru încălzire, pentru fiecare bin este calculat cu relaţia:

QH;gen;out,j=MaxfH,j×fH;ctrl×QH;gen;out−QH;rvd,i;0  [kWh]				 (4.3)

ȋn care s-au folosit notaţiile:

| fH,j | - factorul de ponderare al funcţionării pompei de căldură pentru încălzire, ȋn bin-ul j | (-) |
| --- | --- | --- |
| fH,ctrl | - factorul de ponderare care ia ȋn considerare impactul sistemelor de reglare asupra necesarului de energie pentru încălzire, ȋn bin-ul j | (-) |
| QH,gen,out,j | - necesarul de energie termică al sistemului de distribuţie a încălziri, în bin-ul j | [kWh] |
| QH,gen,out | - necesarul total de energie termică al sistemului de încălzirie | [kWh] |
| QH;rvd;i | - energia recuperată pentru încălzirea spaţiilor a bin-ului j | [kWh] |
| DHH,θhlim,j | - grade-oră de încălzire cumulate până la limita temperaturii superioare a bin-ului j (preluate din datele climatice naţionale) | [°Ch] |
| DHH,θllim,j | - grade-oră de încălzire cumulate până la limita temperaturii inferioare a bin-ului j (preluate din datele climatice naţionale) | [°Ch] |
| DHH,tot NB_DH | - gradelor-oră de încălzire totale cumulate până la limita temperaturii superioare pentru încălzirea spaţiilor - numar de grade-oră | [°Ch] |

Gradele-oră de încălzire cumulate pentru diferite zone climatice, trebuie preluate din datele climatice naţionale.

Durata tj a bin-ului j, ȋn [s], rezultă din relaţia:

tj=Nho;ϑhlim,j−Nho;ϑllim,j.3600								(4.4)

unde:

| Nho,θhlim,,j | - numărul cumulat de ore până la limita temperaturii superioare a bin-ului j | [ h ] |
| --- | --- | --- |
| Nho,θllim,,j | - numărul cumulat de ore până la limita temperaturii inferioare a bin-ului j | [ h ] |

Durata sezonului de încălzire se obține prin însumarea tuturor duratelor tj pentru încălzire.

Durata efectivă a bin-ului se obține scăzând perioada de întrerupere zilnică din durata bin-ului  :

teff,j=tj⋅24h−tco24h									(4.5)

unde

| teff,j | - durata efectivă a binului j | [ s ] |
| --- | --- | --- |
| tj | - durata binului j | [ s ] |
| tco | - număr de ore de întrerupere/zi | [ h/zi ] |

### b2) Prepararea apei calde de consum

Necesarul de energie termică al sistemului de apă caldă de consum, QW,dis,in se calculează în conformitate cu cap. 3.3 din prezenta Metodologie. Pentru bin-ul j necesarul poate fi calculat folosind un factor de ponderare pentru prepararea apei calde de consum conform relaţiei:

kW,j=QW,gen,out,jQW,gen,out=tjttot									(4.6)

Rezultă necesarul de energie QW,gen,out,j pentru prepararea apei calde de consum pentru bin-ul j:

QW,gen,out,j=kW,j⋅QW,gen,out	 [kWh]							(4.7)

unde

| kW,j | - factorul de ponderare pentru prepararea apei calde de consum în bin-ul j | [-] |
| --- | --- | --- |
| QW,gen,out | - necesarul de energie termică al sistemului de distribuţie a apei calde de consum | [kWh] |
| tj | - durata bin-ului j | [s] |
| ttot | - durata totală a preparării apei calde de consum | [s] |

c) Calculul performanţei termice a pompei de căldură

(Sursa: paragrafele 6.7.2.2 şi 6.7.2.3 din SR EN 15316-4-2)

Această reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Calculul COP-ului şi al puterii termice se face pornind de la valoarea de referinţă stabilită la sarcină totală, din datele de intrare specifice şi din condiţiile de ieşire.

#### COP la sarcină totală

Matricea care prezintă coeficienţii impliciţi de calcul al COP şi al puterii termice la sarcină totală se bazează pe valoarea de referinţă corespunzătoare condiţiilor nominale ale temperaturilor de intrare şi de ieşire ale pompei de căldură, în funcţie de tipul surselor de căldură (aer, apă, apă glicol).

Valorile pentru COP şi energia (puterea) consumată la puterea termică maximă pentru condiţiile de funcţionare se bazează pe interpolare pronind de la matricea reprezentând tipul pompei de căldură. Dacă sunt disponibile, pot fi utilizate valori specifice în locul valorilor implicite.

Un astfel de principiu este prezentat în tabelele 11 şi 12 din SR EN 15316-4-2.

Valoarea de referinţă a COP (COPgen,ref) se înmulţeşte cu factorul de ponderare specific fCOP;i,j.

Matricea care prezintă coeficienţii de corecţie ai COP pentru temperatura de intrare la nivelul vaporizatorului şi temperatura de ieşire la nivelul condensatorului, aşa cum au fost definiţi anterior, este obţinută cu ajutorul factorilor de ponderare care iau în considerare doar variaţiile temperaturii de intrare la temperatura de ieşire de referinţă (ultima linie) şi doar variaţiile temperaturii de ieşire la temperatura de intrare de referinţă (ultima coloană).

In anexa B şi anexa C din SR EN 15316-4-2 sunt daţi coeficienţi recomandaţi pentru diferitele tehnologii de pompe de căldură la care se referă standardul.

Atunci când aceşti coeficienţi sunt cunoscuţi, ceilalţi coeficienţi de corecţie pentru variaţiile combinate ale temperaturilor de intrare şi de ieşire sunt calculaţi astfel:

fCOP;k+1,l+1=fCOP;k,l×fCOP;k+1,l×fCOP;k,l+1 [-]							(4.8)

unde

| k | reprezintă indicele pentru coloană; |
| --- | --- |
| l | reprezintă indicele pentru linie; |
| fCOP;k,l | reprezintă factorul de ponderare pentru COP pentru coloana k şi linia l |

Deoarece temperatura de intrare şi temperatura de ieşire pentru pasul de timp considerat pot fi diferite de cele utilizate pentru stabilirea matricei, valorile dorite pentru COP la ϑin şi ϑw;out sau ϑin şi ϑH;out se calculează prin interpolare între valorile tabelare vecine.

Valorile implicite pentru coeficientul fCOP;k;l pentru diferite tipuri de pompe de căldură sunt introduse în anexa B din SR EN 15316-4-2. Aceste valori pot fi altfel calculate conform anexei D din SR EN 15316-4-2 (sau anexa naţională).

COPgen;LR100;k,l=fCOP;k,l×COPgen;Pn,ref [-]							(4.9)

unde

| COPgen, Pn,ref | reprezintă valoarea COP în condiţii de performanţă nominală şi la sarcină totală; |
| --- | --- |
| fCOP;k,l | reprezintă coeficientul de multiplicare pentru COP în condiţiile k,l |

Se calculează următorii coeficienţi de multiplicare (l: indicele liniei, indicele coloanei k):

CCOPϑgen;in=ϑgen;in−ϑgen;in,lϑgen;in,l+1−ϑgen;in,l şi CCOPϑgen;out=ϑgen;out−ϑgen;out,kϑgen;out,k+1−ϑgen;out,k [-]			(4.10)

unde

ϑgen;in,l+1≥ϑgen;in≥ϑgen;in,l şi ϑgen;out,k+1≥ϑgen;out≥ϑgen;out,k

Valoarea COP-ului pentru condiţiile dorite de intrare şi de ieşire se calculează cu relaţia:

COPgen,LR100   								(4.11)

#### Putere termică disponibilă la sarcină totală

Valorile puterii termice utilizate de sistemul de încălzire cu pompă de căldură sunt obţinute cu valori interpolate pornind de la temperaturile utilizate pentru calculul COP-ului la puterea de intrare maximă.

Valoarea de referinţă a COPPn;inref;outref este multiplicată cu factorul de ponderare specific fP;in;θout

Matricea este obţinută cu aceleaşi principii descrise la calculul COP.

Φgen;LR100;k,l=fgen;Pn;LR100;k,l×Φgen;Pn,ref [kW]	 				(4.12)

unde

| Φgen,;Pn,ref | Puterea termică în condiţiile de performanţă nominală şi la sarcină totală; |
| --- | --- |
| fgen;PnLR100(k,l) | Coeficientul de multiplicare pentru condiţiile termice la condiţiile k, l. În tabelul 4.4 acest coeficient este utilizat în versiune abreviată fP;k,l = fgen;Pn;LR100;k,l |

Valoarea puterii termice a pompei de căldură pentru condiţiile dorite de intrare şi ieşire se obţine utilizând coeficientul de corelaţie obţinut cu relaţia (4.10), relaţia (4.12) şi cu următoarea:

(4.13)

Energia mecanică corespunzătoare este calculată sub forma unei combinaţii a COP şi a puterii termice la sarcină totală pentru combinaţia dintre temperatura de intrare şi cea de ieşire pentru apa caldă de consum, încălzirea spaţiilor şi stocării.

Egen;LR100 [kWh]		(4.14)

unde

| tci | reprezintă durata pasului de timp pentru calcul (h) |
| --- | --- |

Atunci când nu este disponibilă din modul de lucru al încercării, energia electrică necesară funcţionării pompei de căldură (pompă, reglare, dispozitive electrice) este dedusă din puterea energiei intoduse  la sarcină totală.

Wgen;LR100;aux;el=Egen;LR100×fgen;Pn;aux;int [kWh]                                                              	(4.15a)

#### Exprimarea energiei şi a puterii termice a pompei de căldură la sarcină totală pentru diferitele tipuri de utilizare

Deoarece energia mecanică şi puterea termică depind de temperaturile de intrare şi de ieşire, expresia energiei mecanice şi a puterii termice la sarcină totală sunt exprimate astfel:

Φgen;LR100;XEgen;LR100;X                                (4.15b)

unde

X = W, H sau sto;

ϑX;gen;out=ϑgen;X;flw reprezintă temperatura de ieşire necesară pentru apa caldă de consum, încălzire sau stocare.

#### Compararea energiei la sarcină totală şi cerinţele energetice

Energia termică furnizată de pompa de căldură la sarcină totală este comparată cu energia termică necesară pentru diferitele subsisteme energetice.

Dacă energia primită de pompa de căldura este mai mică sau egală cerinţelor energetice, pompa de căldură funcţionează la sarcină totală. Energia suplimentară este furnizată de sistemul de rezervă sau de un alt sistem de generare conform autorizaţiei furnizate de sistemul de reglare.

În caz contrar, energia primită de pompa de căldură reprezintă completarea energiei termice primite de diferitele sub-sisteme (apă caldă de consum, încălzire şi stocare).

##### Energie primită şi timpul de funcţionare pentru prepararea apei calde de consum

Puterea termică a pompei de căldură este calculată pentru condiţiile necesare conform relaţiei 4.15.

Timpul de funcţionare corespunzător al pompei de căldură tW se obţine după cum urmează cu condiţia tw/tci < 1.

tW=MinQgen;W;outΦgen,LR100,ϑgen;in,ϑgen;out;tci [h]						(4.16)

Energia mecanică primită de pompa de căldură şi energia termică se calculează după cum urmează:

Egen;in;W=Φgen;LR100;Wϑgen;in,ϑgen;outCOPgen;W;LR100ϑgen;in,ϑgen;out×tW [kWh]						(4.17)

Qgen;in;W=Φgen;LR100;Wϑgen;in,ϑgen;out×tW [kWh]						(4.18)

#### Calculul sarcinii parţiale (LR). Parametrii care influenţează performanţa la sarcină parţială.

Energia utilizată la sarcină parţială este rezultatul unor fenomene diferite:

- energia utilizată de grupul compresor după stabilirea condiţiilor termice, Egen,in,comp;

- energia corespunzătoare utilizată rezultată din acţiunea de pornire şi oprire, Egen,in,ON_OFF;

- energia utilizată de dispozitivele auxiliare (pompe etc.), Egen,in,aux.

Intrare: ϑgen,in, ϑgen,H,aut, ϑgen,W,aut, Qgen;HW,aut, Egen,LR100 ;COPgen,LR100.

Evaluarea COP-ului şi a energiei la sarcina parţială depinde de tehnologia utilizată pentru pompele de căldură:

- reglarea PORNIT/OPRIT: pompa de caldură funcţionează cu cicluri PORNIT/OPRIT la sarcină totală pentru tot domeniul sarcinii parţiale;

- compresorul funcţionează cu ciclu PORNIT/OPRIT la putere maximă sau la nivelul sarcinii minime.

- un invertor sau modularea vitezei compresorului va determina adaptarea vitezei compresorului la sarcină; dacă sarcina este sub nivelul minim al sarcinii, pompa de căldură va reacţiona cu un ciclul PORNIT/OPRIT, dar la o putere termică minimă.

Sunt luate în considerare două moduri pentru sarcina parţială atunci când:

- compresorul funcţionează continuu;

- compresorul funcţionează cu cicluri PORNIT/OPRIT la putere maximă.

Ipoteză: pentru energia primită de sistemul de distribuţie a apei calde de consum, se consideră că pompa de căldură funcţionează la sarcină totală, dacă este necesară încălzirea pe parcursul aceluiaşi pas de timp al calculului, atunci sarcina parţială este luată în considerare pentru perioada de timp rămasă.

##### - Calculul factorului de sarcină parţială (LR)

Calculul factorului de sarcină parţială se bazează pe durata necesară de funcţionare pentru a răspunde consumului de energie pentru diferite subsisteme (încălzire şi stocare) şi comparată cu durata de timp rămasă după funcţionarea pentru apa caldă de consum.

Durata necesară de funcţionare a pompei de căldură pentru încălzire, respectiv stocare, este:

tH+tsto=QH;gen;H;dis;outΦH;gen,LR100+QH;gen;sto;dis;outΦsto;gen,LR100 [h]							(4.19)

Cu ΦH;gen;LR100 şi Φsto;gen;LR100 obţinute din relațiile 4.12-4.13.

Factorul de sarcină parţială corespunzător LR este obţinut din relaţia 4.20 şi este limitat la 1:

LRt=tH+tstotci−tW  [-]										(4.20)

#### Calculul COP-ului şi al energiei consumate la sarcină parţială pentru pompele de căldură cu compresor (pentru încălzire şi stocare)

##### - Sarcină parţială atunci când compresorul funcţionează continuu

Acest mod apare pentru pompa de căldură cu invertor atunci când energia necesară este mai mică decât energia primită de pompa de căldură la sarcină totală pentru temperaturile de intrare şi de ieşire la pasul de timp considerat. Raportul de sarcină este mai mare decât factorul de sarcină minim pentru compresor (LR > LR;cont;min).

QH;gen;out≥Qgen,H,LR100×LRcont;min [kWh]							(4.21)

###### Putere termică la sarcină parţială pentru modul continuu

Valoarea aportului de energie corespunde energiei necesare grupului compresor (Egen,in,comp) şi dispozitivelor auxiliare (Egen,in,aux) pe parcursul întregului mod de funcţionare continuă.

EH;gen;in=Pgen;comp+fgen;aux×EH;gen;in;ref×tH cu fgen;aux=Pgen;auxPgen;comp+Pgen;aux [kWh]		(4.22)

COP-ul la sarcină parţială se calculează pe baza energiei utilizate de grupul compresor (fără nici un dispozitiv auxiliar) sub forma unei funcţii a sarcinii termice (necesară) pe parcursul modului continuu.

Valoarea minimă pentru modul continuu LRcontmin, şi coeficientul de performanţă corespunzător, fCOP,LRcont,min, pentru compresor şi dispozitivele auxiliare pot fi obţinute pornind de la performanţele încercării la sarcină parţială sau pe baza valorilor declarate de producător.

NOTĂ - Energia pentru compresor nu poate fi separată de energia utilizată pentru dispozitivele auxiliare.

###### COP la sarcină parţială pentru modul continuu

Valorile pentru COPgen,net şi fCOP,net corespunzător, fără influenţa dispozitive auxiliare, se determină separat. fgen;LRcont,min;net este deci o funcţie obţinută din valoarea minimă pentru o funcţionare modulantă continuă pentru un domeniu al factorului de sarcină de la LRcont,min la 1 (sarcină totală).

COPgen;LR100;net=Qgen;out;LR100tPcomp;LR100×tci=COPgen;LR100t×QH;gen,;LR100tQH;gen;LR100t−Pgen;aux×tci×COPgen;LR100 [-]				(4.23)

fgen;LR;cont;min;net=LRcont;min×Pcomp;LR100×tciLRcont;min×Pgen;LR100t−Pgen;aux×tci [-]						(4.24)

unde

Pcomp,LR100=Pgen,LR100t−Pgen,aux								(4.25)

Valoarea COP-ului la un raport de sarcină parţială (LRcont,min<LR≤1) se calculează după cum urmează:

COPgen;LR;net=COPgen;LR100;net×1+fgen;LRcont;min;net−1×1−LR1−LRcont,min (-)		(4.26)

Pcomp,LR=QH,gen,outtCOPgen,LR,net×tH [kW]								(4.27)

Egen,int=Pcomp,LR+Pgen,aux×tci [kWh]							(4.28)

COPLRt=QH,gen,outtEgen,int [-]									(4.29)

##### Sarcină parţială atunci când compresorul funcţionează în modul PORNIT/OPRIT

Acest mod se produce:

- pentru o pompă de căldură care funcţionează în modul PORNIT/OPRIT;

- pentru o pompă de căldură cu invertor atunci când raportul de sarcină este mai mic decât sarcina minimă aplicabilă compresorului.

Compresorul funcţionează în modul PORNIT/OPRIT:

1 - Pe parcursul pasului de timp al calcului în modul de încălzire şi stocare tH+tsto, energia utilizată este o funcţie liniară pornind de la 0 (modul PORNIT/OPRIT) sau Pgen;LR;cont,min (pentru pompa de căldură cu invertor) sau de la valoarea maximă în condiţiile de funcţionare.

cu

Pgen;comp;LR=Pgen;LR;cont;min×1−LRcont;min−LRtLRcont;min [kW]				(4.30)

cu Pgen;LRcont;min=Pgen;LR100t×LRcont;min [kW]					(4.31)

2 - Energia electrică utilizată de dispozitivele auxiliare se calculează pornind de la puterea utilizată de căldură la sarcină totală pentru condiţiile pasului de timp:

Wgen,auxt=Pgen,auxEgen,Pn,ref×Egen,in,LR100t×tH+tsto [kWh]				(4.31)

3 - Puterea utilizată datorită nereversibilităţii pompei de căldură (inerţie) Pgen,comp,ONOF este egală cu 0 la limita intervalului (LR = 0;LR = LR;cont;min) şi în interiorul acestui interval este egală cu ce urmează:

Pgen;comp;ONOF;LR=Pgen;LR;comp;min×τeq×LR×1−LRτout,em,type [kWh]				(4.32)

τeq este un parametru caracteristic al pompei de căldură, datorită inerţiei pe parcursul regimului tranzitoriu PORNIT/OPRIT. Valorile implicite sunt propuse în anexa B din SR EN 15316-4-2.

τout,em,type reprezintă timpul de funcţionare pentru a atinge condiţiile necesare ale sistemului de distribuţie. Această valoare depinde de categoria emiţătorilor pentru încălzire şi de temperatura apei calde de consum. Valorile implicite sunt propuse în tabelul 13 din 
SR EN 15316-4-2.

Pentru pasul de timp considerat, energia utilizată de pompa de căldură şi COP-ul corespunzător sunt calculate după cum urmează:

EH;gen,int=Pgen,comp,LR+Pgen,aux+Pgen,comp,ONOF,LR×tH [kWh]			(4.33)

COPH;gen;LRt=QH;gen;outtEH;gen;int [-]								(4.34)

##### Funcţionare atunci când cererea de energie este zero (Qgen,out (t) = 0)

Pompă de căldură alimentată: Egen;in;LR0t=Pgen,aux×tci [kWh]			(4.35)

Pompă de căldură nealimentată: Egen,in;LR0t=0 [kWh]				(4.36)

## Energie auxiliară (WH;gen;aux)

Energia utilizată de dispozitivele auxiliare se calculeaza cu relația:

WH;gen;aux=fgen,aux+fgen,Pn,aux,el×EH+W,gen,in+LRsto×Psto,aux×tci [kWh]	(4.37)

## Energie utilizată provenită de la sursa de căldură

Energia utilizată provenită de la sursa de căldură corespunde diferenţei dintre energia primită şi energia utilizată pentru funcţionarea pompei de căldură (unde pierderile energetice prin anvelopa pompei de căldură sunt neglijate):

QH;gen;ren;in=H,W,StoQH,gen,out,jt−H,W,StoEH,gen,in,it [kWh]		(4.38)

## Calculul încălzitorului de rezervă

Energia de rezervă se calculează cu relația:

Qgen,bu,out=QH,gen,dis,out+QW,gen,dis,out−QH,gen,out−QW,gen,out+Qgen,ls [kWh]		(4.39)

unde

| Qgen;bu;out | reprezintă energia termică de rezervă furnizată la limita de fucnţionare a pompei de căldură la momentul j ; |
| --- | --- |
| QH;gen;out | corespunde cerinţelor de energie termică ale subsistemului de distribuţie pentru încălzire; |
| QW;gen;out | corespunde cerinţelor de energie termică ale subsistemului de distribuţie a apei calde de consum |
| QH;gen;out | reprezintă energia termică furnizată de pompa de căldură în condiţiile de funcţionare pentru încălzire; |
| QW;gen;out | reprezintă energia termică furnizată de pompa de căldură în condiţiile de funcţionare pentru apa caldă de consum. |

Temperatura limită de funcţionare trebuie să provină din datele producătorului sau să fie evaluată pe baza fluidului de răcire.

## Pierderi totale şi recuperabile ale subsistemului de generare

### Pierderi termice recuperabile din consumul dispozitivelor auxiliare

Pierderile termice prin intermediul agentului termic se calculează cu relația:

QHW,gen,aux,rvd=kWgen,aux,k⋅fgen,aux,ls,rvd,k [kWh]					(4.40)

unde

| QHW,gen,aux,rvd | reprezintă energia auxiliară total recuperată |
| --- | --- |
| Wgen,aux,k | reprezintă consumul de energie auxiliară a componentei auxiliare k |
| fgen,aux,ls,rvd,k | reprezintă fracţiunea de energie auxiliară total recuperată sub formă de energie termică a componentei k |

fgen,aux,ls,rvd,k = 0 pentru pompa de căldură acţionată electric.

Pierderile termice ale dispozitive auxiliare în mediul ambiant pot fi calculate conform relaţiei:

[kWh]						(4.41)

iar pierderile termice în mediul ambiant sunt presupuse a fi recuperabile.

Pierderile termice recuperabile se calculează cu relația:

QH,gen,aux,ls,rbl=kWgen,aux,k⋅fgen,aux,ls,k⋅1−bgen,aux,k [kWh]			(4.42)

unde

| QHW,gen,aux,ls | corespunde pierderilor termice ale componentelor auxiliare în mediul ambiant |
| --- | --- |
| QH,gen,aux,ls,rbl | corespunde pierderilor termice recuperabile ale componentelor auxiliare în mediul ambiant |
| Wgen,aux | corespunde pierderilor termice ale componentelor auxiliare |
| fgen,aux,ls,k | reprezintă fracţiunea de energie electrică transmisă mediului ambiant |
|  | Aceste valori trebuie definite într-o anexă naţională. Dacă nu există nicio valoare naţională, valorile implicite sunt date în anexa A. |
| bgen,aux,k | reprezintă factorul de reducere a temperaturii pentru componenta k, legat de amplasamentul componentei |
|  | Valorile bgen,aux,k trebuie date într-o anexă naţională. Dacă nu exista valori naţionale, valorile implicite sunt date în anexa A. |

### Pierderi totale ale subsistemului de generare

### Pierderile termice totale prin anvelopa subsistemului de generare obţin prin însumarea pierderilor  diferitelor componente (prin anvelopa pompei de căldură, pierderile datorate motorului pompelor de căldură acţionate cu ajutorul unui motor cu ardere internă, pierderile de stocare pentru încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde de consum, pierderile datorate conductelor de racordare dintre generator şi stocare), conform relaţiei:

[kWh]						(4.43)

unde

| QHW,gen,ls,tot | corespunde pierderilor termice totale ale subsistemului de generare în mediul ambiant | [kWh] |
| --- | --- | --- |
| Qgen,ls,k | corespunde pierderilor termice în mediul ambiant ale componentei k a subsistemului de generare | [kWh] |
| QHW,gen,aux,ls | corespunde pierderilor termice ale componentelor auxiliare în mediul ambiant | [kWh] |

### Pierderi termice recuperabile datorate pierderilor prin anvelopa subsistemului de generare

Pierderile prin anvelopă (considerate recuperabile) se calculează cu relația:

[kWh] 						(4.44)

unde

| QH,gen,ls,rbl | corespunde pierderilor termice recuperabile totale ale subsistemului de generare | [kWh] |
| --- | --- | --- |
| Qgen,ls,k | corespunde pierderilor termice în mediul ambiant ale componentei k a subsistemului de generare | [kWh] |
| bgen,k | reprezintă factorul de reducere a temperaturii pentru componenta k, legat de amplasamentul componentei | [ - ] |
|  | Valorile bgen,aux,k trebuie date într-o anexă naţională. Dacă nu există valori naţionale, valorile implicite sunt date în anexa A. |  |

### Pierderi termice recuperabile totale ale subsistemului de generare

Pierderile recuperabile totale pot fi obţinute prin însumarea pierderilor prin anvelopa subsistemului de generare şi a pierderilor dispozitivelor auxiliare în mediul ambiant, conform relaţiei:

QH,gen,ls,rbl,tot=QH,gen,ls,rbl+QH,gen,aux,ls,rbl (kWh)					(4.45)

unde

| QH,gen,ls,rbl,tot | corespunde pierderilor termice totale recuperabile ale subsistemului de generare | [kWh] |
| --- | --- | --- |
| QH,gen,ls,rbl | corespunde pierderilor termice recuperabile ale subsistemului de generare | [kWh] |
| QH,gen,aux,ls,rbl | corespunde pierderilor termice recuperabile ale dispozitivelor auxiliare | [kWh] |

### Căldură ambiantă utilizată de subsistemul de generare

Cantitatea de căldură ambiantă utilizată pentru energia termică produsă de pompa de căldură pentru acoperirea cerinţelor pentru încălzirea spaţiilor şi/sau prepararea apei calde de consum cât şi a pierderilor subsistemului de generare, se calculează cu relaţia (4.1), în care energia dispozitivelor auxiliare recuperată trebuie stabilită la fgen,Aux,ls,rvd = 0 pentru pompele de căldură acţionate electric, supuse încercării în conformitate cu standardele SR EN 14511. Pentru pompele de căldură acţionate cu ajutorul motorului cu ardere internă sau cu gaz, fgen,Aux,ls,rvd depinde de fracţiunea luată în considerare pe parcursul încercărilor.

### Energie regenerabilă (sau recuperată) utilizată de pompa de căldură

Cantitatea de energie regenerabilă (sau recuperată, dacă sursa de intrare este sistemul de recuperare a aerului) se calculează cu relația:

EH;gen;ren;in=QHW;gen;dis;out−EHW;gen;in+EHW;gen;bu;in [kWh]			(4.46)

d) Determinarea energiei de rezervă a bin-urilor unice

[kWh]					(4.47)

unde

| Nb_h(j) | reprezintă numărul de ore pentru bin-ul j |
| --- | --- |
| EH;gen;bu;in(j) | reprezintă aportul de energie de rezervă pentru bin-ul j |

e) Calculul aportului de energie auxiliară

Dacă este necesar, plecând de la relația 4.37, rezultatele sunt aplicate, pentru numărul de ore Nb_h(j) ale bin-ului:

[kWh]					(4.48)

unde

| WH;gen;bu;in(j) | - aportul de energie de rezervă pentru bin-ul j [kWh] |  |
| --- | --- | --- |

## f) Calculul pierderilor subsistemului de generare recuperabile

Ca şi ȋn cazul energiei de rezervă, rezultatele din relaţiile 4.43-4.45 pot fi aplicate, dacă este necesar, pentru numărul de ore ale bin-ului, Nb_h(j).

[kWh]					(4.49)

unde

| QH;gen;ls;rbl(j) | reprezintă aportul de energie de rezervă pentru bin-ul j | [kWh] |
| --- | --- | --- |

## g) Calculul energiei din sursa de căldură

Calculul prezentat anterior, a fost efectuat în funcţie de datele utilizate pentru caracterizarea performanţei pompei de căldură. Pe urmă, rezultatele pot fi multiplicate, pentru numărul total de ore ale bin-ului j, Nb_h(j).

În funcţie de pompa de căldură, energia adăugată energiei primite de la exterior poate fi considerată o energie recuperată, de exemplu pentru pompele de căldură aer/apă care funcţionează cu aer recuperat şi indicele „ren” din relaţia 4.50 devine „rvd”.

[kWh]			(4.50)

unde

| QH;gen;ren;in(j) | reprezintă aportul de energie regenerabilă pentru bin-ul j | [kWh] |
| --- | --- | --- |

## h) Calculul energiei mecanice totale consumate pentru acoperirea cerinţelor

Calculul prezentat pentru fiecare bin j a fost efectuat cu datele disponibile pentru caracterizarea performanţei pompei de căldură. Pe urmă, rezultatele pot fi multiplicate, pentru numărul total de ore ale bin-ului j, Nb_h(j).

[kWh]						(4.51)

unde

| EH,gen,in(j) | reprezintă aportul de energie mecanică pentru bin-ul j | [kWh] |
| --- | --- | --- |

Acelaşi principiu se aplică pierderilor de energie recuperabile QH;gen;ls;rbl, aportului de energie regenerabilă QH;gen;ren;in, energiei auxiliare EH,gen,aux şi energiei de rezervă QH;gen;bu;in care sunt calculate în conformitate cu relaţia 4.50.

    - Metoda orară de calcul

În cele ce urmează se prezintă doar pașii de calcul ai metodei; prezentarea completă se găseşte ȋn standardul SR EN 15316-4-2. Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele:

a) Determinarea necesarului de energie pentru încălzirea spațiilor și pentru prepararea apei calde de consum pentru perioadele de timp considerate - conform cap. 6.6 din SR EN 15316-4-2

b) Calculul COP și a capacității termice la sarcină totală pentru pasul de timp considerat - conform cap. 6.7 din SR EN 15316-4-2

c) Calculul energiei livrate de sistemul cu pompă de căldură funcție de condițiile climatice și de necesarurile de energie la sarcină totală pentru fiecare utilizare (încălzirea spațiilor și prepararea apei calde de consum)

d) Verificarea necesității unui încălzitor de rezervă

e) Calculul raportului de sarcină a pompei de căldură în diferite moduri de funcționare conform subcap. 6.7.2.6.2, din SR EN 15316-4-2

f) Calculul consumului de energie auxiliara - conform cap. 6.8 din SR EN 15316-4-2

g) Calculul pierderilor recuperabile ale subsistemului de generare - conform cap. 6.11 din SR EN 15316-4-2

h) Calculul energiei totale de intrare care să acopere necesarurile conform subcap. 6.7.2.7, din SR EN 15316-4-2

i) Calculul energiei de back-up- conform cap. 6.10 din SR EN 15316-4-2

j) Sumarul valorilor de ieșire necesare și opționale

Metoda se bazează pe calculul cantităților de energie livrate şi cedate de pompa de căldură, ȋn funcție de datele de produs obţinute prin ȋncercări standardizate.

- Rezultatele obţinute prin aplicarea metodei orare sunt:

- pierderile totale de căldură recuperate (QHW,gen,aux,rvd  )

- pierderile de căldură de la sursa auxiliară (QHW,gen,aux,ls)

- pierderile totale de căldură recuperate de la sursa auxiliară (QH,gen,aux,ls,rbl )

- consumul de energie din surse regenerabile (QHW,gen,ren,în)

- energia auxiliară totală (WHw,gen,aux)

- energia de back up (Qgen,bu,out)

- COP-ul sistemului

- energia livrată pentru încălzire (QH,gen,dis,out)

- energia livrată pentru prepararea apei alde de consum (QW,gen,dis,out)

Schema logică a modului de calcul (pompa de căldură pentru încălzire și preparare apă caldă de consum) este prezentata ȋn figura 4.3.

Figura 4.3. Evaluarea consumului de energie pentru instalații de încălzire, climatizare, ventilare mecanică, apă caldă de consum și iluminat în situația utilizării surselor regenerabile de energie

În situația utilizării surselor regenerabile de energie, consumul de energie pentru încălzire și/sau prepararea apei calde de consum, se diminuează cu valorile determinate pentru QH,gen,dis,out și QW,gen,dis,out.

- 4.2. Sisteme solare termice

- 4.2.1. Domeniu de aplicare

Metoda de calcul se aplică în cazul clădirilor rezidențiale sau nerezidențiale dotate cu instalații de captare și utilizare a energiei solare pentru încălzirea spațiilor și prepararea apei calde de consum.

Instalația de captare și utilizare a energiei solare este compusă de regulă dintr-o buclă conținând suprafața de captare a energiei solare și un schimbător de căldură imersat într-un rezervor de acumulare sau plasat exterior rezervorului. Dacă schimbătorul de căldură al buclei solare este plasat la partea inferioară a rezervorului, la partea superioară a acestuia se află schimbătorul de căldură al sursei de rezervă bazată pe combustibil clasic. Agentul termic preparat în rezervorul de acumulare este agentul termic utilizat ȋn instalația de încălzire centrală a consumatorului dacă utilitatea este încălzirea spațiilor consumatorului sau apa caldă livrată consumatorului.

Captatoarele solare utilizate pot fi captatoare plane cu placa absorbantă sau captatoare solare cu tuburi vidate. Rezervorul de acumulare are, în general, un volum care să permită consumatorului fructificarea întregii energii termice captate zilnic, de bucla solară.

- 4.2.2. Descrierea metodei

Metoda de evaluarea performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare este o așa numită metodă lunară care permite, pe fiecare lună din an și pe întreg anul sau sezonul respectiv, să se evalueze performanțele energetice.

Metoda presupune în prima etapă prelevarea unei serii de informații de natură constructiv-funcțională despre suprafața de captare a energiei solare, pompa și schimbătorul de căldură din cadrul buclei solare. De asemenea sunt necesare informații despre consumatorul de apă caldă sau de încălzire a spațiilor, informații cum ar fi consumurile zilnice, suprafața de încălzire și temperaturile de dimensionare a instalației etc.O categorie importantă și distinctă de date necesare sunt datele climatice referitoare la temperaturile exterioare și intensitățile radiației solare.

Odată cunoscute aceste date se trece la etapa a doua - aplicarea metodei propriu-zise, prin evaluarea unor parametri intermediari care vor permite în continuare evaluarea efectivă a performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare pe fiecare lună din an și pe fiecare sezon și întreg anul. Etapa a treia constă în evaluarea performanțelor energetice ale sistemului care sunt reprezentate de randamentul de captare al buclei solare, gradul de acoperire energetică oferit consumatorului și energiile lunare, sezoniere și anuale captate.

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru încălzirea spațiilor și metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru prepararea apei calde de consum au o serie de elemente comune în fiecare din cele trei etape menționate însă în continuare se vor prezenta independent.

Termeni specifici și definiții

- F’ – Factorul geometric de corecție al fluxului termic – este o caracteristică  a captatorului solar care depinde de geometria acestuia prin raportul între diametrul țevilor și lățimea aripioarei longitudinale prin materialul plăcii absorbante etc;

- EC – modulul termic al suprafeței de captare și reprezintă un factor sintetic care conține toate elementele constructiv-funcționale aferente suprafeței de captare care condiționează captarea energiei solare și transformare în energie termică – și este un parametru univoc dependent de numărul de unități de transfer termic aferent suprafeței de captare cu utilitate directă în evaluările energetice;

- FC - factorul caracteristic aporturi-pierderi al captatorului solar m2K/W

- ES –  modulul termic al suprafeței schimbătorului de căldură dintre suprafața de captare și rezervorul de acumulare și reprezintă un factor sintetic care conține toate elementele constructiv-funcționale aferente acestui schimbător de căldură care condiționează puterea termică transferată agentului termic secundar din rezervorul de acumulare – și este un parametru univoc dependent de numărul de unități de transfer termic aferent suprafeței acestui echipament cu utilitate directă în evaluările energetice;

- ECS – modulul termic al buclei solare compuse din suprafața de captare și schimbătorul de căldură imersat în rezervorul de acumulare sau exterior acestuia și reprezintă un factor sintetic care conține toate elementele constructiv-funcționale aferente acestei secțiuni, care condiționează puterea termică captată și transferată agentului termic secundar din rezervorul de acumulare – și este un parametru stabilit pe baza modulilor termici aferenți suprafeței de captare și a schimbătorului de căldură din cadrul buclei cu utilitate directă în evaluările energetice;

- FRB – factor de corecție a fluxului termic captat aferent buclei solare – suprafața de captare solară și schimbător de căldură;

- RINC – rezistența termică a instalației de încălzire a consumatorului – este inversul coeficientului global de transfer termic aferent suprafeței instalației de încălzire a consumatorului;

- FRBC – factor de corecție a fluxului termic captat de întreg sistemul  captare -consumator;

- REF – parametrul termic sintetic la care este supus ansamblul compus din bucla solară de captare și consumator – este raportul dintre diferența temperaturilor de intrare în sistemul captare-consumator și intensitatea radiației solare;

- CC – randamentul buclei de captare solară, - este raportul între puterea termică captată și intensitatea radiației solare;

Simboluri și abrevieri

I – unghiul de înclinare al captatorilor solari față de planul orizontal, o;

A – unghiul azimutal – unghiul între orientarea cardinală a captatorului solar față de orientarea sud, o;

 - coeficientul de absorbție al plăcii captatorului, -;

 - coeficientul de transparență al elementului vitrat al captatorului, -;

Sc – suprafața totală a captatoarelor solare utilizate de sistem, m2;

kC – coeficientul global de transfer termic al captatorilor solari, W/m2.K;

F’ – factor geometric de corecție al performanțelor captatorilor solari, -;

SS - suprafața schimbătorului de căldură din cadrul buclei solare, m2;

kS – coeficientul global de transfer termic al schimbătorului de căldură al buclei solare, W/m2.K;

GC – debitul de agent termic vehiculat în bucla solară, l/h;

Va – volumul rezervorului de acumulare, l;

GCONS – debitul orar mediu zilnic de consum de apă caldă, l/h;

SINC – suprafața instalației de încălzire centrală a consumatorului, m2;

GINC – debitul de agent termic vehiculat în instalația de încălzire, l/h;

tr – temperatura apei reci. oC;

tc – temperatura apei calde, oC;

tT0 – temperatura nominală a agentului termic la intrarea în instalația de încălzire centrală a consumatorului, oC;

tR0 – temperatura nominală a agentului termic la ieșirea din instalația de încălzire centrala a consumatorului, oC;

tm0 – media temperaturilor nominale ale agentului termic din instalația de încălzire a consumatorului, oC;

tT – temperatura agentului termic la intrarea ȋn instalația de încălzire centrală a consumatorului, oC;

tR – temperatura agentului termic la ieșirea din instalația de încălzire centrală a consumatorului, oC;

tm – media temperaturilor agentului termic din instalația de încălzire, oC;

te0 – temperatura exterioară nominală, oC;

te – temperatura exterioară, oC;

tem – temperaturi exterioare medii lunare, oC;

I – intensitatea globală a radiației solare pe planul suprafeței de captare, W/m2;

IO – intensitatea globala a radiației solare pentru un plan orizontal W/m2, W/m2;

a – debitul specific de agent termic în bucla solară, m3/s.m2;

FC – factorul caracteristic aporturi-pierderi al captatorului solar, m2.K/W;

FRB – factor de corecție a fluxului termic captat de bucla solară, -;

FRC – factor de corectie al fluxului termic captat datorat consumatorului, -;

fcap – factor de corecție al intensității globale a radiației solare datorat unghiului de înclinare al captatorilor solari și unghiului de deviație de la orientarea SUD al captatorilor solari, -;

FRBC – factor de corecție a fluxului termic captat de sistemul compus din bucla solară și consumator, -;

REF – parametrul termic sintetic la care este supus ansamblul compus din bucla solară de captare și consumator, m2.K/W;

BC – randamentul buclei de captare solară, -;

fu – factorul de utilizare al energiei captate, -;

GAET – gradul de acoperire energetică termic al buclei solare, %;

GAE – gradul de acoperire energetică al buclei solare, %;

RND – randamentul de captare al sistemului, %;

PCP – puterea termică captată și livrată consumatorului, W;

PCONS – puterea termică solicitată de consumator, W;

EI – energia solară incidentă pe suprafața de captare, kWh;

ECP – energia termică captată de bucla solară, kWh;

ECONS – energia solicitată de consumator, kWh;

NEC0 – necesarul de căldură de calcul al clădirii consumatorului, W;

Nzl – numărul de zile din lună, zi/lună;

PP – puterea pompei din bucla solară, W;

PEL – puterea medie zilnică a pompei din bucla solară, W;

RINC – rezistența termică a instalației de încălzire a consumatorului, m2.K/W; este inversul coeficientului global de transfer termic aferent suprafeței instalației de încălzire a consumatorului;

FINC – factor adimensional de corecție.

4.2.3.	Metoda lunară

Metoda de evaluarea performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare este o metodă lunară care permite, pentru fiecare lună din an și pe întreg anul sau pe un sezon, să se evalueze performanțele energetice.

Metoda presupune în prima etapă prelevarea unei serii de informații de natură constructiv-funcțională despre suprafața de captare a energiei solare, pompa și schimbătorul de căldură din cadrul buclei solare. De asemenea sunt necesare informații despre consumatorul de apă caldă sau de încălzire a spațiilor, informații cum ar fi consumurile zilnice, suprafața de încălzire și temperaturile de dimensionare a instalației etc. O categorie importantă și distinctă de date necesare sunt datele climatice referitoare la temperaturile exterioare și la intensitățile radiației solare.

Odată cunoscute aceste date se trece la etapa a doua - aplicarea metodei propriu-zise, prin evaluarea unor parametri intermediari care vor permite în continuare evaluarea efectivă a performanțelor energetice ale instalației de utilizare a energiei solare.. Etapa a treia constă în evaluarea performanțelor energetice ale sistemului care sunt reprezentate de randamentul de captare al buclei solare, gradul de acoperire energetică oferit consumatorului și energiile lunare, sezoniere și anuale captate.

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru încălzirea spațiilor și metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare pentru prepararea apei calde de consum au o serie de elemente comune în fiecare din cele trei etape menționate însă în continuare se vor prezenta independent.

Valori recomandate ale parametrilor implicați în relațiile metodei :

- Factorul geometric de corecție a fluxului termic captat, F’ :

- 0,9 – pentru captatoarele solare cu placa plană absorbantă;

- 0,95 – pentru captatoarele solare cu tuburi vidate;

- Coeficientul global de transfer termic al schimbătorului de căldură din cadrul buclei solare, kS :

- 600 W/m2.K – pentru instalațiile solare noi cu schimbătoare de căldură imersate în rezervorul de acumulare

- 400 W/m2.K – pentru instalațiile solare vechi cu schimbătoare de căldură imersate în rezervorul de acumulare;

- 2000 W/m2.K – pentru instalațiile solare cu schimbătoare de căldură cu plăci plasate în exteriorul rezervorului de acumulare;

- Rezistența termică a sistemului de încălzire centrală – RINC :

- 0,145 m2.K/W - Instalație cu corpuri statice de încălzire;

- 0,48 m2.K/W – încălzire de joasă temperatură prin pardoseală;

Etapizarea calculelor este urmatoarea:

| Randamentul sistemelor solar termice |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. pentru încălzirea spațiilor |  | b. pentru prepararea apei calde de consum |
| Etapa 1 : Prelevarea datelor de configurare ale sistemului de captare și consum |  | Etapa 1 : Prelevarea datelor de configurare ale sistemului de captare și consum |
| Etapa 2 : Evaluarea parametrilor intermediari de calcul |  | Etapa 2 : Evaluarea parametrilor intermediari de calcul |
| Etapa 3 : Determinarea parametrilor energetici |  | Etapa 3 : Determinarea parametrilor energetici |

Figura 4.4. Schema etape metoda lunară

Pentru încălzirea spațiilor

- Etapa 1 : Prelevarea datelor de configurare ale sistemului de captare și consum

  - Suprafața de captare solară SC;

  - Factorul geometric de corecție a fluxului termic captat, F’;

  - Coeficientul global de transfer termic al captatoarelor solare, kC;

  - Coeficientul de absorbție al plăcii captatoare, ;

  - Coeficientul de transparență al elementului vitrat al captatoarelor, ;

  - Unghiul înclinare față de planul orizontal, al captatoarelor, I;

  - Unghiul deviere al orientării suprafeței de captare față de SUD, A;

  - Suprafața schimbătorului de căldură din cadrul buclei solare, SS;

  - Volumul rezervorului de acumulare, Va;

  - Coeficientul global de transfer termic al schimbătorului de căldură din cadrul buclei solare, kS;

  - Debitul de agent termic vehiculat în bucla solară, GC;

  - Suprafața instalației de încălzire centrală a consumatorului, SINC;

  - Temperaturile nominale ale agentului termic la dimensionarea instalației, tT0, tR0;

Notă : În cazul în care temperaturile nominale ale agentului termic nu sunt cunoscute, acestea vor fi determinate pe baza evaluării necesarului de căldură de calcul NEC0, al clădirii consumatorului și a suprafeței stabilite pentru instalația de încălzire centrală a acestuia.

  - Intensitățile radiației solare, medii lunare, pentru o suprafață de captare orizontală, IO, pentru lunile sezonului rece din an, conform anexei cu date climatice;

  - Temperaturile exterioare medii lunare pentru lunile sezonului rece, te;

- Etapa 2 : Evaluarea parametrilor intermediari de calcul :

  - Se stabilește modulul termic al suprafeței de captare :

EC=exp−F'⋅kC⋅SC1.163⋅GC		(4.52)

  - Se stabilește modulul termic al schimbătorului de căldură al buclei solare :

ES=exp−kS⋅SS1.163⋅GC		(4.53)

  - Se stabilește modulul termic al buclei de captare :

ECS=EC⋅1−ES+ES⋅1−EC1−EC⋅ES		(4.54)

  - Se stabilește transmitanța clădirii :

    - Daca se cunosc temperaturile nominale ale agentului termic :

Rt1=tm0−ti0ti0−te0		(4.55)

Rt2=tm0−ti0tT0−tR0		(4.56)

H=SincRINC⋅Rt1		(4.57)

GINC=SincRINC⋅Rt21.163		(4.58)

unde :

tm0=tT0+tR02		(4.59)

    - Dacă nu se cunosc temperaturile nominale ale agentului termic :

H=ΦNEC0ti0−te0		 (4.60)

tm0=1+HSINCRINC⋅ti0−HSINCRINC⋅te0		(4.61)

δt0=H⋅ti0−te01.163⋅GINC		(4.62)

tT0=tm0+δt02		(4.63)

tR0=tm0−δt02		(4.64)

  - Se stabilește factorul de corecție aferent buclei solare, FRB :

FRB=1.163⋅GCkC⋅SC⋅1−ECS		(4.65)

  - Se stabileste factorul de corectie aferent consumatorului FRC:

FRC=2⋅HSC⋅kC⋅ti0−te0tT0−tR0									(4.66)

  - Se stabilește factorul de corecție al ansamblului buclă captare – consumator FRBC:

FRBC=1FRB+1FRC−1		(4.67)

  - Se stabilește factorul adimensional FINC :

FINC=tR0−te0ti0−te0sau  cu:FINC=1+HSINCRINC−0.43⋅HGINCsau  cu:FINC=1+1−0.5Rt2⋅HSINCRINC		(4.68)

  - Se stabilește factorul de utilizare al energiei captate în funcție de valoarea raportului Va75⋅SC :

fu=0.35+0.71836⋅exp−0.1Va75⋅SC		(4.69)

- Etapa 3-a : Determinarea parametrilor energetici

  - Se stabilește factorul de corecție de unghi de înclinare și unghi de deviere de la orientarea SUD – fcap, conform Anexei 1, pentru fiecare lună din an;

  - Se stabilesc valorile intensității radiației medii lunare pentru lunile sezonului rece :

I=fcap⋅I0  		(4.70)

  - Se stabilește valoarea parametrului REF pentru fiecare lună a sezonului rece:

βREF=ti0−tefs⋅I		(4.71)

unde 			fs – factor solar avand valoarea :

Lunile : octombrie ... martie : fs = 4,5

Lunile : aprilie ... septembrie : fs = 3,5

  - Se stabilește randamentul buclei solare pentru fiecare lună a sezonului rece:

ηBC=FRBC⋅α⋅τ−kC⋅FINC⋅βREF							(4.72)

  - Se stabileste puterea termică necesară pentru încalzirea spațiilor în fiecare lună :

PCONS=H⋅ti0−te									(4.73)

  - Se stabilesc puterile termice medii lunare incidente :

PI=SC⋅I											(4.74)

  - Se stabilesc puterile termice medii lunare captate :

PCP=SC⋅I⋅ηBC⋅fu										(4.75)

Daca PCP < 0 atunci se va considera PCP = 0

Daca PCP > PCONS atunci se va considera PCP = PCONS.

  - Se stabilesc randamentele de captare medii lunare :

RND=PCPPI∙100										(4.76)

  - Se stabilesc gradele de acoperire energetică termică medii lunare :

GAET=PCPPCONS∙100	 	(4.77)

  - Se stabilesc energiile incidente pe suprafata de captare ȋn fiecare luna :

EI=PI⋅24⋅Nzi1000											(4.78)

  - Se stabilesc energiile necesare la consumator ȋn fiecare luna :

ECONS=PCONS⋅24⋅Nzi1000										(4.79)

  - Se stabilesc energiile captate si livrate consumatorului de bucla solara ȋn fiecare din lunile sezonului rece :

ECP=PCP⋅24⋅Nzi1000		(4.80)

  - Se evalueaza puterea medie zilnica a pompei din cadrul buclei solare :

PEL=0.25⋅PP		(4.81)

  - Se stabilesc gradele de acoperire energetica medii lunare totale :

GAE=PCPPCONS+PEL∙100		(4.82)

Pentru prepararea apei calde de consum

Etapa 1 : Prelevarea datelor de configurare ale sistemului de captare si consum

        - Suprafata de captare solara SC;

        - Factorul geometric de corectie a fluxului termic captat, F’;

        - Coeficientul global de transfer termic al captatoarelor solare, kC;

        - Coeficientul de absorbtie al placii captatoare, ;

        - Coeficientul de transparenta al elementului vitrat al captatoarelor, ;

        - Unghiul de inclinare fata de planul orizontal, al captatoarelor, I;

        - Unghiul de deviere al orientarii suprafetei de captare fata de SUD, A;

        - Suprafata schimbatorului de caldura din cadrul buclei solare, SS;

        - Volumul rezervorului de acumulare, Va;

        - Coeficientul global de transfer termic al schimbatorului de caldura din cadrul buclei solare, kS;

        - Debitul de agent termic vehiculat ȋn bucla solara, GC;

        - Debitul orar mediu zilnic de apa calda de consum, Gcons;

        - Temperatura apei reci si a apei calde, tr, tc;

        - Intensitatile radiatiei solare, medii lunare, pentru o suprafata de captare situata ȋn plan orizontal pentru toate lunile anului, Io, conform anexei cu date climatice;

        - Temperaturile exterioare medii lunare pentru toate lunile anului, te.

Etapa 2: Evaluarea parametrilor intermediari de calcul :

- Se stabileste modulul termic al suprafetei de captare :

EC=exp−F'⋅kC⋅SC1.163⋅GC										(4.83)

b. Se stabileste modulul termic al schimbatorului de caldura al buclei solare :

ES=exp−kS⋅SS1.163⋅GC										(4.84)

c. Se stabileste modulul termic al buclei de captare :

ECS=EC⋅1−ES+ES⋅1−EC1−EC⋅ES		(4.85)

- Se stabilește factorul de corecție aferent buclei solare, FRB :

FRB=1.163⋅GCkC⋅SC⋅1−ECS		(4.86)

- Se stabileste factorul de corectie aferent consumatorului, FRC :

FRC=2⋅1.163⋅GCONSSC⋅kC										(4.87)

- Se stabilește factorul de corecție al ansamblului buclă captare – consumator, FRBC :

FRBC=1FRB+1FRC−1		(4.88)

- Se stabilește factorul de utilizare al energiei captate în funcție de valoarea raportului Va75⋅SC :

fu=0.35+0.71836⋅exp−0.1Va75⋅SC		(4.89)

Etapa 3: Determinarea parametrilor energetici

  - Se stabilește factorul de corecție de unghi de înclinare și unghi de deviere de la orientarea SUD – fcap, conform Anexei 1, pentru fiecare lună din an;

  - Se stabilesc valorile intensității radiației medii lunare pentru lunile anului :

I=fcap⋅I0		(4.90)

  - Se stabilește valoarea parametrului REF pentru fiecare lună din sezonul rece :

βREF=tr−tefs⋅I		(4.91)

unde fs – factor solar avand valoarea :

Lunile : octombrie ... martie : fs = 4,5

Lunile : aprilie ... septembrie : fs = 3,5

  - Se stabilește randamentul buclei solare pentru fiecare lună din sezonul rece:

ηBC=FRBC⋅α⋅τ−kC⋅βREF		(4.92)

  - Se stabilește puterea termică necesară pentru prepararea apei calde de consum în fiecare lună :

PCONS=1.163⋅GCONS⋅tc−tr		(4.93)

  - Se stabilesc puterile termice medii lunare incidente :

PI=SC⋅I											(4.94)

  - Se stabilesc puterile termice medii lunare captate :

PCP=SC⋅I⋅ηBC⋅fu										(4.95)

Daca PCP < 0 atunci se va considera PCP = 0

Daca PCP > PCONS atunci se va considera PCP = PCONS.

  - Se stabilesc randamentele de captare medii lunare :

RND=PCPPI∙100										(4.96)

  - Se stabilesc gradele de acoperire energetică termică medii lunare :

GAET=PCPPCONS⋅100										(4.97)

  - Se stabilesc energiile incidente pe suprafata de captare ȋn fiecare luna :

EI=PI⋅24⋅Nzi1000											(4.98)

  - Se stabilesc energiile necesare la consumator ȋn fiecare luna :

ECONS=PCONS⋅24⋅Nzi1000										(4.99)

  - Se stabilesc energiile captate și livrate consumatorului de buclă solară în fiecare luna :

ECP=PCP⋅24⋅Nzi1000										(4.100)

  - Se evaluează puterea medie zilnică a pompei din cadrul buclei solare :

PEL=0.25⋅PP										(4.101)

  - Se stabilesc gradele de acoperire energetică medii lunare totale :

GAE=PCPPCONS+PEL∙100									(4.102)

4.2.4. Exemple de calcul pentru metoda lunară

Metoda de evaluare a performanțelor energetice ale instalației solare, atât pentru încălzirea spațiilor cât și pentru prepararea apei calde poate fi implementată într-un program de calcul tabelar. Se prezintă în continuare, în acest sens, un exemplu pentru încălzirea spațiilor și un alt exemplu pentru prepararea apei calde de consum. Rezervorul de acumulare are, în general, un volum care să permită consumatorului fructificarea întregii energii termice captate diurn de bucla solară.

        - Pentru ȋncălzirea spațiilor

Figura 4.5. Energii lunare pentru incalzirea spatiului: Incidentă (Ei), Captată (Ecp) și Consumată (Econs)

Figura 4.6 Randament și Grad acoperire energetică

        - Pentru prepararea apei calde de consum

Figura 4.7 Solar - Energii lunare : Incidentă, Captată și Consumată

Figura 4.8 Randament si Grad de Acoperire Energetică

Anexa A1 (informativă)

Valorile factorului de corecție, fcap, funcție de unghiul de înclinare și orientarea față de axa Sud – Nord

| i | 30 |  |  |  |  |  |  |  | i | 35 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Vest 90 | Vest 60 | Vest 30 | 0 | Est 30 | Est 60 | Est 90 |  | a | Vest 90 | Vest 60 | Vest 30 | 0 | Est 30 | Est 60 | Est 90 |
| ian | 0.94 | 1.23 | 1.48 | 1.59 | 1.51 | 1.29 | 0.99 |  | ian | 0.93 | 1.25 | 1.53 | 1.66 | 1.57 | 1.31 | 0.99 |
| feb | 0.93 | 1.13 | 1.30 | 1.37 | 1.32 | 1.17 | 0.97 |  | feb | 0.92 | 1.14 | 1.32 | 1.40 | 1.35 | 1.18 | 0.96 |
| mar | 0.92 | 1.06 | 1.17 | 1.22 | 1.20 | 1.11 | 0.97 |  | mar | 0.91 | 1.06 | 1.18 | 1.24 | 1.21 | 1.11 | 0.96 |
| apr | 0.94 | 1.02 | 1.07 | 1.09 | 1.07 | 1.02 | 0.94 |  | apr | 0.92 | 1.01 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.01 | 0.92 |
| mai | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |  | mai | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 |
| iun | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 |  | iun | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.90 |
| iul | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |  | iul | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| aug | 0.94 | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.00 | 0.92 |  | aug | 0.92 | 1.01 | 1.06 | 1.07 | 1.04 | 0.99 | 0.90 |
| sep | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.07 | 0.93 |  | sep | 0.94 | 1.08 | 1.19 | 1.22 | 1.17 | 1.06 | 0.91 |
| oct | 0.96 | 1.16 | 1.32 | 1.37 | 1.31 | 1.15 | 0.95 |  | oct | 0.94 | 1.17 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.16 | 0.93 |
| nov | 0.94 | 1.19 | 1.40 | 1.49 | 1.42 | 1.23 | 0.97 |  | nov | 0.92 | 1.20 | 1.44 | 1.54 | 1.47 | 1.25 | 0.96 |
| dec | 0.96 | 1.23 | 1.45 | 1.52 | 1.43 | 1.20 | 0.94 |  | dec | 0.95 | 1.25 | 1.49 | 1.58 | 1.47 | 1.22 | 0.92 |

| i | 40 |  |  |  |  |  |  |  | i | 45 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Vest 90 | Vest 60 | Vest 30 | 0 | Est 30 | Est 60 | Est 90 |  | a | Vest 90 | Vest 60 | Vest 30 | 0 | Est 30 | Est 60 | Est 90 |
| ian | 0.91 | 1.26 | 1.57 | 1.71 | 1.62 | 1.33 | 0.98 |  | ian | 0.90 | 1.27 | 1.61 | 1.76 | 1.66 | 1.35 | 0.97 |
| feb | 0.90 | 1.14 | 1.34 | 1.43 | 1.37 | 1.18 | 0.95 |  | feb | 0.88 | 1.13 | 1.35 | 1.45 | 1.38 | 1.18 | 0.93 |
| mar | 0.89 | 1.05 | 1.18 | 1.25 | 1.21 | 1.10 | 0.94 |  | mar | 0.87 | 1.04 | 1.18 | 1.25 | 1.21 | 1.09 | 0.92 |
| apr | 0.90 | 1.00 | 1.05 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 0.90 |  | apr | 0.88 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.88 |
| mai | 0.90 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.93 | 0.87 |  | mai | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.85 |
| iun | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.88 |  | iun | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.85 |
| iul | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.90 |  | iul | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.88 |
| aug | 0.90 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 0.97 | 0.87 |  | aug | 0.88 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.85 |
| sep | 0.92 | 1.08 | 1.19 | 1.22 | 1.17 | 1.06 | 0.89 |  | sep | 0.90 | 1.07 | 1.18 | 1.22 | 1.17 | 1.04 | 0.87 |
| oct | 0.93 | 1.17 | 1.36 | 1.44 | 1.35 | 1.16 | 0.91 |  | oct | 0.91 | 1.17 | 1.37 | 1.45 | 1.36 | 1.16 | 0.90 |
| nov | 0.91 | 1.21 | 1.47 | 1.58 | 1.50 | 1.26 | 0.95 |  | nov | 0.89 | 1.21 | 1.49 | 1.62 | 1.53 | 1.26 | 0.93 |
| dec | 0.94 | 1.27 | 1.54 | 1.63 | 1.51 | 1.23 | 0.91 |  | dec | 0.92 | 1.27 | 1.57 | 1.67 | 1.54 | 1.23 | 0.89 |

| i | 50 |  |  |  |  |  |  |  | i | 55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Vest 90 | Vest 60 | Vest 30 | 0 | Est 30 | Est 60 | Est 90 |  | a | Vest 90 | Vest 60 | Vest 30 | 0 | Est 30 | Est 60 | Est 90 |
| ian | 0.88 | 1.26 | 1.63 | 1.80 | 1.69 | 1.35 | 0.95 |  | ian | 0.86 | 1.26 | 1.64 | 1.82 | 1.70 | 1.35 | 0.94 |
| feb | 0.86 | 1.12 | 1.35 | 1.46 | 1.39 | 1.18 | 0.91 |  | feb | 0.84 | 1.11 | 1.35 | 1.47 | 1.39 | 1.17 | 0.89 |
| mar | 0.84 | 1.02 | 1.17 | 1.24 | 1.20 | 1.08 | 0.90 |  | mar | 0.82 | 1.00 | 1.15 | 1.23 | 1.19 | 1.06 | 0.88 |
| apr | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 0.96 | 0.86 |  | apr | 0.83 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 0.83 |
| mai | 0.85 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.82 |  | mai | 0.82 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.85 | 0.79 |
| iun | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |  | iun | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.79 |
| iul | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.85 |  | iul | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.83 |
| aug | 0.86 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.92 | 0.82 |  | aug | 0.83 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 0.79 |
| sep | 0.87 | 1.05 | 1.17 | 1.21 | 1.15 | 1.02 | 0.85 |  | sep | 0.85 | 1.03 | 1.15 | 1.19 | 1.13 | 1.00 | 0.82 |
| oct | 0.89 | 1.16 | 1.38 | 1.46 | 1.37 | 1.15 | 0.88 |  | oct | 0.87 | 1.15 | 1.37 | 1.46 | 1.36 | 1.13 | 0.85 |
| nov | 0.87 | 1.20 | 1.51 | 1.65 | 1.55 | 1.26 | 0.92 |  | nov | 0.85 | 1.19 | 1.51 | 1.66 | 1.55 | 1.25 | 0.90 |
| dec | 0.90 | 1.27 | 1.59 | 1.70 | 1.56 | 1.23 | 0.87 |  | dec | 0.88 | 1.27 | 1.60 | 1.72 | 1.57 | 1.22 | 0.85 |

| i | 60 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Vest 90 | Vest 60 | Vest 30 | 0 | Est 30 | Est 60 | Est 90 |
| ian | 0.84 | 1.25 | 1.65 | 1.84 | 1.71 | 1.34 | 0.92 |
| feb | 0.81 | 1.09 | 1.34 | 1.46 | 1.38 | 1.15 | 0.87 |
| mar | 0.80 | 0.98 | 1.13 | 1.21 | 1.17 | 1.04 | 0.85 |
| apr | 0.81 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.81 |
| mai | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.76 |
| iun | 0.77 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.76 |
| iul | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.80 |
| aug | 0.80 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.77 |
| sep | 0.82 | 1.00 | 1.12 | 1.17 | 1.11 | 0.98 | 0.80 |
| oct | 0.85 | 1.13 | 1.36 | 1.45 | 1.34 | 1.11 | 0.83 |
| nov | 0.83 | 1.18 | 1.51 | 1.67 | 1.55 | 1.24 | 0.87 |
| dec | 0.86 | 1.25 | 1.61 | 1.73 | 1.57 | 1.21 | 0.82 |

- 4.3. Calculul consumului de energie și al eficienței energetice a sistemelor de cogenerare

- 4.3.1. Obiective și domenii de aplicare

In acest capitol se descrie o metoda de evaluare a performanțelor unităților de cogenerare integrate ȋn clădiri. Aceste unități sunt cunoscute sub numele de unități de microcogenerare, minicogenerare sau unități de cogenerare de mică putere (respectiv de puteri electrice mai mici de 1 MWe). Metoda se bazează pe calculul producției de energie electrică, al producției de căldură utilă si al pierderilor termice recuperabile.

O unitate de cogenerare integrată ȋn clădire este o unitate de cogenerare instalată cu scopul de a furniza diverse servicii (ex. încălzire, preparare apă caldă pentru consum menajer si eventual, răcirea într-o clădire - ceea ce conduce la conceptul de trigenerare).

Unitatea de cogenerare poate funcționa individual, ca sursă unică de producere a energii termice ȋn clădire sau, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, asociată si cu alte surse de producere a energiei termice/frigului (cum ar fi cazane, mașini frigorifice cu absorbție sau compresie mecanică).

Spre deosebire de sistemele de încălzire centralizată ȋn care căldura si energia electrică sunt produse la nivelul instalațiilor centrale si apoi transmise printr-un ansamblu de rețele la consumatorii situați la distanțe mai mici sau mai mari față de sursă, o unitate de cogenerare integrată ȋn clădire produce căldură utilă care va fi utilizată local,  chiar ȋn interiorul clădirii.

Energia electrică produsă de unitatea de cogenerare integrata poate fi la rândul ei utilizată integral ȋn clădire, sau poate fi si exportată ȋn rețeaua de distribuție a energiei electrice (in SEN- sistemele naționale de distribuție a energiei electrice).

Calculul se bazează pe caracteristici de performanță ale unităților de cogenerare ȋn condițiile de funcționare bazate pe cererea de căldură a consumatorilor. Aceste caracteristici de performanță trebuie sa fie ȋn acord cu reglementarile europene si cu Regulamentul 305/2011 privind condiţiile armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii.

Unitatea de cogenerare poate fi de orice tip (ex. motor termic, pilă de combustie etc.), de cele mai multe ori incluzând o sursă de vârf suplimentară și un rezervor de acumulare a energiei termice. Pentru calcule, sunt necesare datele de intrare, deci sistemul să fi fost testat în ansamblul său şi să existe valori ale parametrilor caracteristici, pentru a avea toate informațiile necesare privind performanța energetică.

Primul pas este acela de a se realiza o schemă care definește limitele sistemului şi fluxurile energetice. În Figura 4.9. este ilustrat un exemplu de configurare a unui sistem - ansamblu de instalații, utilizând un motor termic.

Figura 4.9. Configurarea limitelor pentru un sistem cu o unitate de cogenerare de mica putere

cu motor cu ardere internă

1-energia primară introdusă prin combustibilul utilizat;2-energie electrică aferentă echipamentelor auxiliare; 3-alimentare cu aer; 4- alimentare cu gaz; 5- sursă de apă rece de consum;6- produse de ardere; 7- agent termic de incalzire;8- energie electrica;9- apă caldă de consum;10- condensat;11- ansamblul echipamentelor unității de cogenerare; 12- motor cu ardere interna;13- generator de energie electrica; 14- sistem de control al producției de energie termică si electrică; 15- sursă de vârf pentru căldură; 16-modulul de reglare (management) a furnizării căldurii; 17- modulul de control/reglare/automatizare a funcționarii unității si serviciilor furnizate

- 4.3.2. Principiul metodelor de calcul

Metodele ce se pot aplica vizează calculul consumului de combustibil, al energiei necesare funcționarii echipamentelor auxiliare si calculul pierderilor recuperabile din unitățile de cogenerare ce furnizează energie electrică  şi energie termică necesară pentru încălzire, preparare a apei calde de consum şi eventual răcire. Se pot aplica ȋn principiu 2 metode: metoda profilului anual de încărcare şi respectiv metoda „contribuției fracționate”.

Metoda profilului de încărcare anuală

Această metodă presupune trasarea curbelor clasate anuale pentru necesarul de căldură şi de energie electrica. In această metodă se presupune ca întreaga căldură produsă ȋn unitatea de cogenerare este consumată.

Metoda „contribuției fracționate”

### În această metodă, la fiecare pas de timp de calcul ales se determină producția de energie termică din unitatea de cogenerare. Pentru fiecare putere termică, puterea electrică este calculată prin interpolare liniară intre valori de date ale produselor ȋn conformitate cu SR EN 50465. Calculele se pot realiza utilizând valori medii pe perioada unui an, divizând anul ȋn intervale care pot fi orare, lunare, săptămânale, sau cu alt pas de timp, calculând consumurile aferente, şi apoi însumând-le. Această metoda oferă o acuratețe mai buna a rezultatelor obținute, de aceea se va prezenta ȋn continuare mai detaliat.

Performanța unei unități de microcogenerare (randamentul termic, randamentul electric, randamentul global) variază ȋn funcție de sarcina şi condițiile de funcționare. În acest sens, ȋn  Raportul tehnic SR CEN/TR 15316-6-7 sunt furnizate informații suplimentare şi sunt redate şi valori implicite ce pot fi utilizate ȋn calcule pentru diverse unități de cogenerare. Energia termică produsă poate fi utilizată pentru diverse servicii (încălzire, producere de apă caldă de consum menajer şi eventual pentru răcire, prin intermediul unei mașini frigorifice cu absorbție - MFA). Pentru aceste servicii sunt necesare diverse racorduri la surse de apa, cuplarea cu rezervoare de acumulare etc. care trebuie cunoscute pentru aplicarea metodei de calcul. Componentele conexiunilor electrice nu sunt luate ȋn considerare decât dacă fac parte din unitatea de cogenerare şi dacă au fost supuse la încercări/teste împreună.

- 4.3.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

Pentru cazul surselor de cogenerare, din calculele efectuate se va urmări obținerea următoarelor date relevante pentru performanța energetică (Tabelul 4.1.):

Tabel 4. 1 Date relevante pentru performanța energetică

| Descriere | Simbol | Unitatea de măsură |
| --- | --- | --- |
| Consumul de energie primară | Egen;in,cr | kWh |
| Producția de căldură utilă | QCHW;gen;out | kWh |
| Energie electrică (utilă) la ieșire din sistem | Eel;gen;out | kWh |
| Pierderi termice recuperabile | Qgen;ls;rbl | kWh |
| Energia aferentă consumului aparatelor /echipamentelor auxiliare | Wgen;aux | kWh |
| Tipul de combustibil consumat (combustibil lichid, gaz, biogaz, biomasă etc.) | CGN_FUEL |  |
| Randament electric la sarcina nominală Pth;gen;out | ɳel;cgn | - |
| Randament termic la sarcina nominală Pth;gen;out | ɳth;cgn | - |
| Timp echivalent de funcționare la sarcina nominală | tcgn | h |
| Factor de consum energetic | ɛcgn | - |
| Indicele de cogenerare (raportul intre energie electrică şi termica) | σcgn | - |

- 4.3.2.2. Date de intrare

Datele de intrare necesare se referă atât la identificarea calitativă a echipamentelor (tipului acestora) dar şi din punct de vedere cantitativ (valori ale parametrilor de interes necesari ȋn calcule). Datele utilizate ȋn calcule respectiv cele furnizate de producători trebuie să fie declarate conform SR EN 50465 sau a SR ISO 3046-1. Datele de intrare solicitate pentru unitățile de cogenerare sunt redate ȋn ANEXA A din SR EN 15316-4-4. Atunci când nu se cunosc aceste valori, unele date de bază pot fi introduse cu valori implicite furnizate ȋn Anexa B aferentă SR EN 15316-4-4 şi ANEXA C din SR CEN/TR 15316-6-7. In figura următoare este redat un exemplu de date de produs, declarate conform SR EN 50465, care descriu performanțele unităților de cogenerare la diverse sarcini de funcționare.

Figura 4.10. Exemplu de curbe sarcină-performanță pentru randamentul termic și electric pentru date de produs conform SR EN 50465

### Date caracteristice şi de identificare a echipamentelor

#### Descrierea produselor (identificare calitativa)

Datele necesare pentru identificarea calitativă a produselor pentru această metodă de calcul sunt prezentate ȋn SR EN 15316-4-4 Tabelul B.1.din ANEXA B.

#### Datele tehnice ale echipamentelor (din punct de vedere cantitativ)

Evaluarea performanței energetice a unităților de cogenerare este bazată pe testările de (echipamente) ȋn conformitate cu SR EN 50465. In cazul ȋn care se utilizează unități ce conțin  pile de combustibil, trebuie acordată o atenție specială deoarece acestea impun condiții de funcționare şi constrângeri speciale. Datele tehnice ale produselor necesare pentru această metodă de calcul sunt prezentate ȋn Tabelul 4.2.

Tabel 4.2 Date tehnice de intrare necesare pentru aplicarea metodei

(sursa: SR EN 15316-4-4:2017)

| Caracteristici | Simbol | Unitate de măsură din catalog | Unitate de măsură de calcul | Interval de valori valide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producție de căldură utilă la funcționarea la sarcină maximă a surselor, atât de de cogenerare (CHP) cat şi a sursei de vârf (Sup) CHP 100 % + Sup 100 % | Pth;chp_100+sup_100 | kW | kW | [0:70] |
| Putere electrică utilă (la ieșire) la CHP 100 % + Sup 100 % | Pel;out;chp_100+sup_100 | kW | kW | [0:50] |
| Puterea aferentă aparatelor auxiliare la CHP 100 % + Sup 100 % | Paux;chp_100+sup_100 | kW | kW | [0:20] |
| Randament global la CHP 100 % + Sup 100 % | ɳchp_100+sup_100 | - | - | [0:1,2] |
| Randament termic la CHP 100 % + Sup 100 % | ɳth;chp_100+sup_100 | - | - | [0:1] |
| Randament electric la CHP 100 % + Sup 100 % | ɳel;chp_100+sup_100 | - | - | [0:0,5] |
| Producție de căldură utilă la funcționarea la sarcină maximă a sursei de cogenerare fără sursa de vârf (Sup)CHP 100 % + Sup 0 % | Pth;chp_100+sup_0 | kW | kW | [0:70] |
| Putere electrică nominală la ieșire la CHP 100 % + Sup 0 % | Pel;out;chp_100+sup_0 | kW | kW | [0:50] |
| Puterea aparatelor auxiliare la CHP 100 % + Sup 0 % | Paux;chp_100+sup_0 | kW | kW | [0:20] |
| Randamentul global la CHP 100 % + Sup 0 % | ɳchp_100+sup_0 | - | - | [0:1,2] |
| Randament termic la CHP 100 % + Sup 0 % | ɳth;chp_100+sup_0 | - | - | [0:1] |
| Randament electric la CHP 100 % + Sup 0 % | ɳel;chp_100+sup_0 | - | - | [0:0,5] |
| Putere termică minimă reglată constant | Pth;min | kW | kW | [0:50] |
| Pierderi termice ȋn regim stabilizat | Pls;sb | kW | kW | [0:20] |
| Putere termică la ieșire ȋn mod ȋn așteptare” (stand-by) | Pel;out;sb | kW | kW | [0:20] |
| Puterea aparatelor/echipamentelor auxiliare ȋn mod ȋn așteptare” (stand-by) | Paux;sb | kW | kW | [0:20] |
| Puterea permanentă a arzătorului ce inițiază aprinderea | Ppilot | kW | kW | [0:20] |

Acest tabel este reprodus cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune şi se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Se pot utiliza valori implicite care sunt furnizate ȋn Anexa A Tabel B2. din SR EN 15316-4-4.

### Datele de configurare a sistemului şi proceselor

### Datele necesare pentru configurarea sistemului se referă la amplasamentul unității de cogenerare (in spațiu încălzit/neîncălzit), racordurile hidraulice pe care le are unitatea  (de exemplu existenţa rezervoarelor de acumulare etc. ) precum şi modul de reglare a funcționării sistemului.

Unitățile de cogenerare funcționează la puteri reglabile cuprinse intre valori minime şi maxime şi funcționează ȋn general ȋn funcție de cererea de căldură. Pot fi aplicate şi alte criterii de reglare şi care pot influenţa performanţa echipamentului de mCHP .

### Date privind condițiile de funcționare

Datele condițiilor de funcționare necesare pentru această metodă de calcul sunt prezentate ȋn tabelul următor.

Tabel 4.3 Condiții de funcționare (sursa SR EN 15316-4-4:2017)

| Nume | Simbol | Unitate de măsură | Plajă de valori |
| --- | --- | --- | --- |
| Energia termică (la ieșire) transmisă spre subsistemul sau subsistemele de distribuție de a căldurii | QCHW;dis;in | kWh | 0...∞ |
| Pasul de timp | t | h, m | 1…8 760 |
| Durata modului ȋn așteptare” (stand-by) | tsb | h | 1…8 760 |

Aceast tabel a fost reprodus cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune şi se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Standardele SR EN 50465 și SR ISO 3046-1 oferă date:

- la încărcare de 0% (regim „in așteptare” – stand-by);

- la funcționarea CHP 100% şi Sup 0% (energia termică şi electrică produse de sursa de bază, ȋn cogenerare, fără funcționarea sursei de vârf);

- la CHP 100% și Sup 100% (energia termică şi electrică produse de sursa de bază, ȋn cogenerare, dar şi energia termică produsă de sursele de vârf, la capacitățile lor nominale).

La funcționare ȋntre aceste puncte se face o interpolare liniară, pentru a estima puterea electrică, puterea aferentă echipamentelor auxiliare şi pierderile termice pentru fiecare punct, între sarcinile de la 0% la 100%.

4.3.2.3. Pasul de timp

Pasul de timp recomandat, care oferă acuratețea cea mai bună, este pasul de timp orar; dar se poate utiliza şi un pas de timp anual sau lunar.

4.3.2.4. Procedura de calcul

### Producția de energie termică a unităţii de cogenerare se calculează la fiecare pas de timp de calcul. Corespunzător acesteia, prin interpolare liniară ale datelor produselor, se determină puterea electrică (un exemplu este dat ȋn figura 4.11).

Puterea termică reală se calculează ca fiind:

Pth,gen,out = min (Pth;chp_100+sup_100 ; (QCHW;gen;out/t))	[kW]					(4.103)

Figura 4.11. Mod de determinare a puterii electrice

Pth;sb corespunde modului de funcţionare „ȋn așteptare” (stand-by).

Puterea electrică ȋn această condiție de funcționare, Pel;out,sb, este egală cu 0. Pentru alte poziţii ale punctului de funcţionare, din interpolare rezultă:

- Pentru  Pth;sb <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_0

Pel;gen;out =Pel;out;sb+(Pel;out;chp_100+sup_0 - Pel;out;sb)*((Pth;gen;out - Pth;sb)/(Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))

(4.104)

- Pentru  Pth;chp_100+sup_0 <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100

Pel;gen,out = Pel;out;chp_100+sup_0 + (Pel;out;chp_100+sup_100 - Pel;out;chp_100+sup_0) *((Pth;gen,out - Pth;chp_100+sup_0)/ (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0)) 								(4.105)

Prin multiplicarea puterii rezultate cu timpul, rezultă energia electrică furnizată de sistem:

Eel;gen;out  = Pel;gen;out  t										(4.106)

Puterea aferentă echipamentelor auxiliare: trebuie calculată la fiecare pas de timp, inclusiv ȋn modul de funcţionare „ȋn așteptare” (stand-by). Pentru fiecare putere termică, puterea echipamentelor auxiliare este calculată prin interpolare liniară (figura 4.12). Astfel:

Figura 4.12. Mod de determinare a puterii aferente echipamentelor auxiliare

- pentru Pth;sb <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_0

Paux =  Paux;sb + (Paux;chp_100+sup_0 – Paux;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb)/(Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))	(4.107)

- pentru Pth;chp_100+sup_0 <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100

Paux =  Paux;chp_100+sup_0 + (Paux;chp_100+sup_100 – Paux;chp_100+sup_0) *((Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0)/  (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ]								(4.108)

Energia aferentă echipamentelor auxiliare pentru pasul de timp este calculată cu relația :

Wgen;aux  = Paux  t										(4.109)

Paux nu poate fi determinată la fiecare pas de timp dacă este măsurată şi cunoscută doar producția de energie electrică neta (adică producția de energie electrică totală minus consumul de energie al echipamentelor auxiliare). Prin multiplicarea puterii rezultate cu timpul, energia aparatelor auxiliare care trebuie luată ȋn considerare corespunde celei din modul ȋn așteptare” (standby), cu durata tsb.

Wgen;aux  = Paux ;sb * tsb										(4.110)

Această valoare este prevăzută ȋn SR EN 15316-1.

### Pierderile termice:

Puterea aferentă pierderilor termice la sursă Pgen;ls;sb, este suma pierderilor termice ȋn regim stabilizat (permanent) Ppilot şi ȋn modul ȋn așteptare (stand-by), Pth;sb .

Pgen;ls;sb =  Pls;sb + Ppilot									(4.111)

Pierderile termice la sursă  sunt evidențiate prin randamentele termice :

Pgen;in;chp_100+sup_0 = Pth;chp_100+sup_0/ɳth;chp_100+sup_0						(4.112)

Pgen;in;chp_100+sup_100 = Pth;chp_100+sup_100/ɳth;chp_100+sup_100					(4.113)

Pierderile termice la CHP_100 % + Sup_0 % şi CHP_100 % + Sup_100 % sunt calculate pe baza  randamentului termic corespunzător acestor puncte de încercare/testare.

Pgen;ls;chp_100+sup_0 =  (1 - ɳth;chp_100+sup_0 - ɳel;chp_100+sup_0) * Pgen;in;chp_100+sup_0			(4.114)

Pgen;ls;chp_100+sup_100 =  (1 - ɳth;chp_100+sup_100 - ɳel;chp_100+sup_100)  * Pgen;in;chp_100+sup_100		(4.115)

La fiecare pas de timp, se determină energia termică produsă de unitatea de cogenerare.

Pentru fiecare putere termică pierderile termice sunt determinate prin interpolare lineară intre valorile datelor produselor (figura 4.13). Astfel:

Figura 4.13. Mod de determinare a pierderilor termice

- Pentru Pth;sb <  Pth;gen,out < Pth;chp_100+sup_0

Pgen;ls =  Pgen;ls;sb+ (Pgen;ls;chp_100+sup_0 – Pgen;ls;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb)/(Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb))  (4.116)

- Pentru Pth;chp_100+sup_0 <  Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100

Pgen;ls = Pgen;ls;chp_100+sup_0 + (Pgen;ls;chp_100+sup_100 – Pgen;ls;chp_100+sup_0) * [ (Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0)/

(Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ]								(4.117)

Pierderile termice pentru pasul de timp considerat sunt calculate cu relația :

Qgen;ls =  Pgen;ls * t										(4.118)

### Pierderile termice recuperabile

Din toate pierderile termice, doar pierderile ȋn regim stabilizat pot fi recuperate ȋn funcție de  amplasarea unității de mCHP.

Daca aparatul se găsește intr-un spațiu încălzit atunci :

Qgen;ls;rbl;CHW =  Pls;sb * t									(4.119)

Daca aparatul nu este amplasat ȋn spațiu încălzit atunci :

Qgen;ls;rbl;CHW =  0										(4.120)

În general unitățile de cogenerare nu sunt testate cu rezervor de acumulare, de aceea nu există date privind randamentele unui sistem de cogenerare care să aibă rezervor de acumulare.

Deoarece nici SR EN 50465, nici SR ISO 3046-1 nu furnizează informații suplimentare, ȋn cazul existenţei unui rezervor de acumulare, pierderile  aferente stocării trebuie să fie calculate separat.

4.3.3. Calculul energiei primare ȋn cazul unităților de cogenerare

Deoarece ȋn calculul performanţei energetice interesează consumul de energie primară acesta se calculează astfel:

- Puterea termică introdusă prin combustibilul utilizat ȋn unitatea de mCHP

Pgen;in = Pth;gen;out + Pel;gen;out + Pgen;ls								(4.121)

- Energia la intrare, introdusă prin combustibilul utilizat ȋn unitatea de mCHP :

Egen;in = Pgen;in * t										(4.122)

Această valoare este prevăzută ȋn SR EN 15316-1 şi trebuie să fie corelată cu tipurile de combustibil folosit de unitățile de mCHP :

| Dacă se utilizează biocombustibil lichid | Egen;in,bf = Egen;in | (4.123) |
| --- | --- | --- |
| Dacă se utilizează biogaz | Egen;in,bg = Egen;in | (4.124) |
| Dacă se utilizează biomasa | Egen;in,bm = Egen;in | (4.125) |
| Dacă se utilizează gaz natural | Egen;in,ng = Egen;in | (4.126) |
| Dacă se utilizează ulei | Egen;in,oi = Egen;in | (4.127) |

# Randamentele proceselor

La finalul calculelor se evidențiază următoarele valori:

- Randament electric :  ɳel;cgn corespunzător Pth;gen;out

ɳel;cgn = (Pel;gen;out)* t/Egen;in									(4.128)

- Randament termic :  ɳth;cgn corespunzător Pth;gen;out

ɳth;cgn = Pth;gen;out * t/Egen;in									(4.129)

- Timpul echivalent de funcționare la sarcină nominală : tcgn

tcgn = min (1; (QCHW;gen;out/(Pth;chp_100+sup_100 * t))) * t						(4.130)

- Factorul de consum energetic :  ɛcgn

ɛcgn = Egen;in/(QCHW;gen;out + Eel;gen;out)								(4.131)

- Raportul intre energia electrică şi cea termică :σcgn

σcgn = (Eel;gen;out  -  Wgen;aux)/QCHW;gen;out							(4.132)

În ANEXA 4.3.A este redată informativ schema de calcul pentru sistemele cu unități de cogenerare. În ANEXA 4.3.B este redat un exemplu de calcul ȋn cazul utilizării unităților de cogenerare. În ANEXA 4.3.C este redat randamentul orientativ pentru diferite tehnologii de cogenerare integrate în clădiri (bazate pe puterea calorifică inferioară a combustibilului).

ANEXA 4.3.A – SCHEMA DE CALCUL PENTRU UTILIZAREA UNITĂȚILOR DE COGENERARE (sursa SR CEN TR 15316-6-7)

| Pth;gen;out = min (Pth;chp_100+sup_100 ; (QCHW;gen;out / t) ) |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Pentru Pth;sb < Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_0 Pel;gen;out = Pel;out;sb + (Pel;out;chp_100+sup_0 - Pel;out;sb) * ( (Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth; sb)) |  | 2 |
| Pentru Pth;chp_100+sup_0 < Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100 Pel;gen;out = Pel;out;chp_100+sup_0 + (Pel;out;chp_100+sup_100 - Pel;out;chp_100+sup_0) *((Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) / (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0)) |  | 3 |
| Eel;gen;out = Pel;gen;out * t |  | 4 |
| Pentru Pth;sb < Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_0 Paux = Paux;sb + (Paux;chp_100+sup_0 – Paux;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb)) |  | 5 |
| Pentru Pth;chp_100+sup_0 < Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100 Paux = Paux;chp_100+sup_0 + (Paux;chp_100+sup_100 – Paux;chp_100+sup_0) *( (Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) / (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ) |  | 6 |
| Wgen;aux = Paux * t |  | 7 |
| Pgen;ls;sb = Pls;sb + Ppilot |  | 8 |
| Pgen;in;chp_100+sup_0 = Pth;chp_100+sup_0 / ɳth;chp_100+sup_0 |  | 9 |
| Pgen;in;chp_100+sup_100 = Pth;chp_100+sup_100 / ɳth;chp_100+sup_100 |  | 10 |
| Pgen;ls;chp_100+sup_0 = (1 - ɳth;chp_100+sup_0 - ɳel;chp_100+sup_0 ) * Pgen;in;chp_100+sup_0 |  | 11 |
| Pgen;ls;chp_100+sup_100 = (1 - ɳth;chp_100+sup_100 - ɳel;chp_100+sup_100 ) * Pgen;in;chp_100+sup_100 |  | 12 |
| Pentru Pth;sb < Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_0 Pgen;ls = = Pgen;ls;sb + ( Pgen;ls;chp_100+sup_0 – Pgen;ls;sb ) * ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb)) |  | 13 |
| Pentru Pth;chp_100+sup_0 < Pth;gen;out < Pth;chp_100+sup_100 Pgen;ls = Pgen;ls;chp_100+sup_0 + ( Pgen;ls;chp_100+sup_100 – Pgen;ls;chp_100+sup_0 ) * [ (Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) / (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ] |  | 14 |
| Qgen;ls = Pgen;ls * t |  | 15 |
| Daca CGN_LOC = INT | Qgen;ls;rbl;CHW = Pls;sb * t | 16 |
| Daca CGN_LOC <> INT | Qgen;ls;rbl;CHW = 0 | 17 |
| Pgen;in = Pth;gen;out + Pel;gen;out + Pgen;ls |  | 18 |
| Egen;in = Pgen;in * t |  | 19 |
| Daca CGN_COMBUSTIBIL = BF | Egen;in;bf = Egen;in | 20 |
| Daca CGN_COMBUSTIBIL = BG | Egen;in;bg = Egen;in | 21 |
| Daca CGN_COMBUSTIBIL = BM | Egen;in;bm = Egen;in | 22 |
| Daca CGN_COMBUSTIBIL = NG | Egen;in;ng =Egen;in | 23 |
| Daca CGN_COMBUSTIBIL = OI | Egen;in;oi = Egen;in | 24 |
| ɳel;cgn = (Pel;gen;out – Paux)* t / Egen;in |  | 25 |
| ɳth;cgn = Pth;gen;out * t / Egen;in |  | 26 |
| tcgn = min (1; (QCHW;gen;out /(Pth;chp_100+sup_100 * t))) |  | 27 |
| ɛcgn = Egen;in / (QCHW;gen;out + Eel;gen;out - Wgen;aux) |  | 28 |
| Ϭcgn =(Eel;gen;out - Wgen;aux) / Egen;in |  | 29 |

Aceast tabel este reprodus cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune şi se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

ANEXA 4.3.B Exemplu de calcul pentru cazul aplicării unui sistem cu unitate de cogenerare

Tabelul B.1 — Date de intrare (Sursa SR CEN TR 15316-6-7)

|  | Valoare măsurată | Valoare implicită |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CGN_TYPE |  | FC |  |
| CN_FUEL |  | BF |  |
| CN_LOC |  | INT |  |
| ɳth;chp_100+sup_100 | 0,58 | 0,35 | - |
| ɳel;chp_100+sup_100 | 0,14 | 0,25 | - |
| ɳth;chp_100+sup_0 | 0,78 | 0,70 | - |
| ɳel;chp_100+sup_0 | 0,20 | 0,50 | - |
| Pls;sb | 0,70 | 0,70 | kW |
| Ppilot | 0,00 | 0,00 | kW |
| Pth;sb |  | 0,00 | kW |
| tci | 1 |  | h |
| Pth;chp_100+sup_100 | 70 |  | kW |
| Pel;out;chp_100+sup_100 | 10 |  | kW |
| Paux;chp_100+sup_100 | 2 |  | kW |
| Pth;chp_100+sup_0 | 50 |  | kW |
| Pel;out;chp_100+sup_0 | 10 |  | kW |
| Paux;chp_100+sup_0 | 1 |  | kW |
| QCHW;gen;out | 60 |  | kWh |
| Pel;out;sb | 0 |  | kW |
| Paux;sb | 0,2 |  | kW |

Aceast tabel este reprodus  cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune şi se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Tabelul B.2 — Exemplu de calcul

| Pth;gen;out = min (Pth;chp_100+sup_100 ; (QCHW;gen;out / t)) | 1 | Pth;gen;out | 60 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pentru Pth;sb ≤ Pth;gen;out ≤ Pth;chp_100+sup_0 Pel;gen;out = Pel;out;sb + (Pel;out;chp_100+sup_0 - Pel;out;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb)) | 2 | Pel;gen;out |  | kW |
| Pentru Pth;chp_100+sup_0 ≤ Pth;gen;out ≤ Pth;chp_100+sup_100 Pel;gen;out = Pel;out;chp_100+sup_0 + (Pel;out;chp_100+sup_100 - Pel;out;chp_100+sup_0) *((Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) / (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0)) | 3 | Pel;gen;out | 10,000 | kW |
| Eel;gen;out = Pel;gen;out * t | 4 | Eel;gen;out | 10,000 | kWh |
| Pentru Pth;sb ≤ Pth;gen;out ≤ Pth;chp_100+sup_0 Paux = Paux;sb + (Paux;chp_100+sup_0 – Paux;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb)) | 5 | Paux |  | kW |
| Pentru Pth;chp_100+sup_0 ≤ Pth;gen;out ≤ Pth;chp_100+sup_100 Paux = Paux;chp_100+sup_0 + (Paux;chp_100+sup_100 – Paux;chp_100+sup_0) *((Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) / (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0)) | 6 | Paux | 1,500 | kW |
| Wgen;aux = Paux * t | 7 | Wgen;aux | 1,500 | kWh |
| Pgen;ls;sb = Pls;sb + Ppilot | 8 | Pgen;ls;sb | 0,70 | kW |
| Pgen;in;chp_100+sup_0 = Pth;,chp_100+sup_0 / ɳth;chp_100+sup_0 | 9 | Pgen;in;chp_100+sup_0 | 64,103 | kW |
| Pgen;in;chp_100+sup_100 = Pth;chp_100+sup_100 / ɳth;chp_100+sup_100 | 10 | Pgen;in;chp_100+sup_100 | 120,690 | kW |
| Pgen;ls;chp_100+sup_0 = (1 - ɳth,chp_100+sup_0 - ɳel,chp_100+sup_0 ) * Pgen;in;chp_100+sup_0 | 11 | Pgen;ls;chp_100+sup_0 | 1,282 | kW |
| Pgen;ls;chp_100+sup_100 = (1 - ɳth;chp_100+sup_100 - ɳel;chp_100+sup_100 ) * Pgen;in;chp_100+sup_100 | 12 | Pgen;ls;chp_100+sup_100 | 33,431 | kW |
| Pentru Pth;sb ≤ Pth;gen;out ≤ Pth;chp_100+sup_0 Pgen;ls = Pgen;ls;sb+ (Pgen;ls;chp_100+sup_0 – Pgen;ls;sb) * ((Pth;gen;out - Pth;sb) / (Pth;chp_100+sup_0 - Pth;sb)) | 13 | Pgen;ls |  | kW |
| Pentru Pth;chp_100+sup_0 ≤ Pth;gen;out ≤ Pth;chp_100+sup_100 |  |  |  |  |
| Pgen;ls = Pgen;ls,chp_100+sup_0 + (Pgen;ls;chp_100+sup_100 – Pgen;ls;chp_100+sup_0) * [ (Pth;gen;out - Pth;chp_100+sup_0) / (Pth;chp_100+sup_100 - Pth;chp_100+sup_0) ] | 14 | Pgen;ls | 17,357 | kW |
| Qgen;ls = Pgen;ls * t | 15 | Qgen;ls | 17,357 | kWh |
| Dacă CGN_LOC = INT Qgen;ls;rbl;CHW = Pls;sb * t | 16 | Qgen;ls;rbl;CHW | 0,700 | kWh |
| Dacă CGN_LOC < > INT Qgen;ls;rbl;CHW = 0 | 17 | Qgen;ls;rbl;CHW |  |  |
| Pgen;in = Pth;gen;out + Pel;gen;out + Pgen;ls | 18 | Pgen;in | 87,357 | kW |
| Egen;in = Pgen;in * t | 19 | Egen;in | 87,357 | kWh |
| Dacă CGN_FUEL = BF Egen,in,bf = Egen,in | 20 | Egen,in,bf = | 87,357 | kWh |
| Dacă CGN_FUEL = BG Egen,in,bg = Egen,in | 21 | Egen,in,bg = | 0,000 | kWh |
| Dacă CGN_FUEL = BM Egen,in,bm = Egen,in | 22 | Egen,in,bm = | 0,000 | kWh |
| Dacă CGN_FUEL = NG Egen,in,ng = Egen,in | 23 | Egen,in,ng = | 0,000 | kWh |
| Dacă CGN_FUEL = OI Egen,in,oi = Egen,in | 24 | Egen,in,oi = | 0,000 | kWh |
| ɳel;cgn = (Pel;gen;out) * t / Egen;in | 25 | ɳel;cgn | 0,114 | - |
| ɳth;cgn = Pth;gen;out * t / Egen;in | 26 | ɳth;cgn | 0,687 | - |
| tcgn = min (1 ; (QCHW;gen;out /(Pth;chp_100+sup_100 * t))) | 27 | tcgn | 0,857 | - |
| ɛcgn = Egen;in / (QCHW;gen;out + Eel;gen;out - Wgen;aux) | 28 | ɛcgn | 1,275 | - |
| Ϭcgn = (Eel;gen;out - Wgen;aux) / Egen;in | 29 | Ϭcgn | 0,097 | - |

ANEXA 4.3.C Exemplu de date pentru instalațiile de cogenerare

Randamentele orientative şi datele aferente pentru instalațiile de cogenerare integrate în clădiri sunt prezentate în tabelul C.1.

Tabelul C1.  Randamentul orientativ pentru diferite tehnologii ale instalațiilor de cogenerare integrate în clădiri (bazate pe valoarea calorică inferioară a combustibilului)() (Sursa: SR CEN TR 15316-6-7)

|  | Unitate de măsură | Motor cu ardere internă (gaz) | Motor cu ardere internă (diesel) | Microturbină | Motor Stirling | Pilă de combustie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P putere termică nominală (100 % CHP + 100 % Sup) | kW |  |  |  |  |  |
| P putere termică nominală (100 % CHP + 0 % Sup) | kW |  |  |  |  |  |
| Pth,min putere termică reglată constantă | kW |  |  |  |  |  |
| ɳ randament termic (100 % CHP + 100 % Sup) | - | 0.45 - 0.61 | 0.50 - 0.60 | 0.52 - 0.66 | 0.61 - 0.95 | 0.35 - 0.70 |
| ɳ randament electric (100 % CHP + 100 % Sup) | - | 0.21 - 0.38 | 0.30 - 0.40 | 0.13 - 0.32 | 0.10 - 0.25 | 0.25 - 0.50 |
| ɳ randament global (100 % CHP + 100 % Sup) | - | 0.73 - 0.95 | 0.78 - 0.95 | 0.70 - 0.90 | 0.83 - 1.05 | 0.75 - 0.95 |
| ɳ randament termic (100 % CHP + 0 % Sup) | - |  |  |  |  |  |
| ɳ randament electric (100 % CHP + 0 % Sup) | - |  |  |  |  |  |
| ɳ overall efficiency (100 % CHP + 0 % Sup) | - |  |  |  |  |  |
| Pel,max energie electrică auxiliară (100 % CHP + 100 % Sup) | kW |  |  |  |  |  |
| Pel,min energie electrică auxiliară (100 % CHP + 0 % Sup) | kW |  |  |  |  |  |
| Psb energie electrică auxiliară (modul în așteptare) | kW |  |  |  |  |  |
| Pthsb pierderi termice în modul în așteptare | kW |  |  |  |  |  |
| Ppilot puterea permanentă a arzătorului de aprindere | kW [Hs] |  |  |  |  |  |

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

  - Sisteme urbane pentru încălzire/răcire

    - Obiective şi domeniu de aplicare

In acest capitol se determina indicatorii energetici ai sistemelor energetice de tip centralizat. Sistemele energetice centralizate pot fi încălzirea centralizată, răcirea centralizată sau alt serviciu care implica agenți termici produși şi distribuiți centralizat.

Nota: In Directiva 2012/27/EU articol 2 Nr. (41) se definește prin "încălzire și răcire centralizata, eficientă "un sistem centralizat de încălzire sau răcire care utilizează cel puțin 50% energie regenerabilă, 50% căldură reziduală, 75% energia termică produsă ȋn cogenerare sau 50% dintr-o combinație de acest fel".

    - Principiul metodei de calcul

Sistemul energetic centralizat este considerat ca o „cutie neagră” (figura 4.14) pentru care indicatorii de performanță energetică sunt determinați şi exprimați prin raportul dintre energia introdusă în sistem și energia furnizată de acesta.

Calculul surselor și a rețelelor de distribuție  se poate face considerând un singur sistem, sau acestea pot fi împărțite în subsisteme (figura 4.16). Aceasta situație poate să apară când părți ale rețelei de transport sunt operate de diferite companii de utilități sau funcționează cu parametri de sistem diferiți. Astfel, acest mod de tratare a problemei va avea ca rezultat subsisteme care consumă energie şi respectiv subsisteme care furnizează energie. Energia dintr-un subsistem furnizor se evaluează prin intermediul propriilor indicatori de energie. Pentru subsistemul consumator, aceasta este o sursă externă de energie care este luată în considerare ca energie de intrare, având indicatorii ei energetici specifici. Conform SR EN 15316-4-5 - Tabelul B.7, subdiviziunea sistemelor este permisă numai dacă energia este măsurată la limita sistemului. Această cerință asigură faptul că indicatorii care rezultă urmează fluxurile energetice fizice.

Dacă este cazul şi există cerințe specifice (de exemplu soluții contractuale diferite), acestea trebuie prezentate printr-un tabel urmând formatul recomandat de SR EN 15316-4-5: 2018-Tabelul A.7.

Figura 4.14. Schema bloc tipică pentru  un sistem centralizat cu o singura ieșire

Ein -energia introdusa ȋn sistem; Edel -energia ieșită din sistem (furnizata consumatorilor) ;

Astfel, se pot calcula coeficientul de pondere a sistemului energetic centralizat:

(4. 133)

unde:

| Ein;cr | conținutul energetic la intrare al agentului energetic cr; |
| --- | --- |
| fwe;cr | coeficientul de pondere a sistemul de transport al energiei cr (calculat separat); |
| Edel | energia furnizată de sistem; |

Modulul M1-7 aferente standardelor oferă valori implicite care se pot utiliza ȋn calculele efective.

Figura 4.15. Schema bloc tipică pentru  un  sistem energetic centralizat

- cu mai multe ieșiri, cu energie exportată

Ein -energia introdusă ȋn sistem ; Edel -energia ieșită din sistem ; Eexp -energia exportată ;

(4.134)

unde

| Eexp | energia exportată către un sistem extern (de exemplu sistemul energetic national -SEN) sau o zonă externă; |
| --- | --- |
| fwe;exp | coeficientul de pondere a energiei exportate (se calculează separat). |

Figura 4.16. Schema bloc tipică pentru  un sistem de energie centralizat

divizat ȋn subsisteme – exemplu

- echipament de conversie aferent sistemului de încălzire; B- consumatorul de energie; C- echipament de conversie aferent sistemului de apă caldă menajeră ; D- limita sistemului de preparare a apei calde menajere; E- limita sistemului de încălzire

Dacă nu se pot calcula indicatorii energetici ai sistemului de furnizare, dar sunt cunoscute cel puțin energia primara și tipul de echipament de conversie a energiei, atunci pot fi utilizate valorile implicite din anexa B.3 din SR EN 15316-4-5.

4.4.2.1. Date de ieșire relevante pentru evidențierea performanței energetice

Indicatori energetici

Rezultatele procedurilor de calcul sunt indicatori care caracterizează un sistem energetic centralizat (Tabelul 4.4). Aceşti indicatori sunt împărțiți ȋn două categorii, adică pe de o parte reflectă aspectele legate de randament, iar pe de altă parte țin seama şi de sursa de preparare a agenților termici. Indicatorii aferenți surselor de energie nu reflectă aspectele legate de eficiența sistemului, ci caracterizează strict sursa de preparare a  agenților termici.

Tabel 4.4. Date de ieșire (sursa SR EN 15316-4-5:2018)

| Descriere | Simbol | Unitate |
| --- | --- | --- |
| factor al energiei primare | fP;des | - |
| factor de emisii | fCO2;des | - |
| Parte din energie regenerabila | RERdes | - |
| Parte din căldura reziduală “deșeu” | WHRdes | - |
| Parte de căldură cogenerată | CHRdes | - |

Această reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

## 4.4.2.2. Date de intrare

Marea majoritate a sistemelor analizate sunt deja existente, astfel încât acestea ar trebui evaluate pe baza datelor energetice măsurate. Datorită numeroșilor factori care pot afecta şi influența sistemele energetice centralizate, indicatorii pot fluctua în timp.

La determinarea condițiilor de funcționare finală se va ţine seama de condițiile de proiectare, de datele tehnice de fabricație ale echipamentelor dar şi de evoluțiile previzionate ȋn privința  eventualelor modificări ale cererii de căldură, modificări ale numărului de consumatori, orientarea către alte surse și / sau  agenți termici.

## 4.4.2.3. Pasul de timp

În general, pentru schemele existente, calculele se pot realiza pe baza datelor energetice măsurate ȋn ultimii trei ani. Dacă însă configurația sistemului sau tipul de combustibil au fost schimbate în ultimii trei ani, atunci calculul se poate baza şi pe datele energetice dintr-un singur an.

Sistemele mari, care deservesc sute sau chiar mii de clienți, de regulă nu au posibilitatea de a determina lunar toate datele necesar a fi introduse. Majoritatea indicatorilor energetici vor fi, prin urmare,  cei determinați anual.

În unele cazuri speciale sunt necesare și disponibile date de intrare sezoniere sau lunare, de exemplu  într-un sistem de trigenerare, în care răcirea este realizată de o mașină frigorifică cu absorbție. Datele de intrare sezoniere sau lunare facilitează determinarea distinctă a unui indicator de performanță pentru răcire și a unui indicator de performanță pentru încălzire.

4.4.2.4. Procedura de calcul

Metoda simplificată

Deoarece fiecare sistem energetic centralizat este unic, nu este posibil să se indice o regulă de calcul specifică pentru fiecare caz, fluid caloportor (agent termic) sau fluid tehnologic.

Principiul de bază descris în SR EN 15316-4-5 articolul 6.1. este general valabil şi poate fi aplicat oricărei scheme. Atâta timp cât limitele sistemului sunt clar definite şi fluidul caloportor care traversează limita sistemului este cunoscut, principiul de bază conduce la rezultate rezonabile (excepție: sistem de încălzire centrală care include o cantitate importantă de energie electrică provenită din alte surse decât cele de cogenerare).

Dacă se ia ca exemplu un sistem centralizat de încălzire/răcire ȋn care un echipament de cogenerare produce căldură, un chiller produce frig, iar o pompă de căldură produce căldură și frig (figura 4.17), pentru aplicarea metodei simplificate sunt necesare numai fluxurile de energie care trec limita sistemului (cantitățile 1, 2, 3, 8 şi 9).

Abordarea prin metoda simplificată poate fi aplicată în trei moduri diferite astfel:

CAZUL a) căldura este considerată ca fiind produsul principal al sistemului iar factorul său de ponderare este necesar pentru evaluarea clădirilor alimentate. ȋn acest caz, frigul este exportat către un alt sistem sau zonă și este considerat ca un bonus. Factorii de ponderare ai energiei exportate aferenta răcirii pot fi valori implicite bazate pe convenții, sau pot fi calculați (figura 4.17.a).

CAZUL b) răcirea este considerată ca fiind produsul principal al sistemului și factorul său de pondere este necesar pentru evaluarea clădirilor conectate. In acest caz, căldura este exportată către un alt sistem sau zonă și este considerată ca un bonus. Factorii de pondere ai căldurii exportate pot fi valori implicite bazate pe convenții sau pot fi calculați (figura 4.17.b).

CAZUL c) încălzirea și răcirea sunt livrate acelorași clienți și sunt evaluate împreună cu aceiași factori de ponderare. (figura 4.17.c). Acest caz este un exemplu pentru combinarea sistemelor în conformitate cu SR EN 15316-4-5  articolul 6.2.3 și Tabelul B.6.

Figura 4.17. Configurare - exemplu pentru un sistem de încălzire şi răcire centralizata

A- limita sistemului ; B- consumatorul de energie; C- unitatea de cogenerare;

D-pompa de căldură; E- chiller;

1- consumul de energie pentru producerea de căldură; 2- energia electrica necesara pentru pompa de căldură; 3- energia electrica necesara pentru chiller; 4- căldura produsa ȋn cogenerare;5- căldura produsa de pompa de căldură; 6- frig produs de pompa de căldură;7- frig produs de chiller; 8- căldura livrată de sistem; 9- răcirea livrată de sistem

Dacă sunt necesari atât un factor de pondere specific pentru încălzire, cât și un factor de pondere specific pentru răcire, trebuie aplicată regula detaliată de calcul conform SR EN 15316-4-5  art. 6.2.2.4. Pentru acest calcul sunt necesare cantitățile 5 și 6:

Exemplele de calcul pentru astfel de sisteme de alimentare cu energie electrica, încălzire şi răcire  centralizată se redau în anexa B a SR CEN/TR 15316-6-8.

Metoda calculului detaliat

In calculele detaliate, sistemele nu mai sunt privite ca niște „cutii negre” ci sunt necesare mai multe informații. Calculele sunt distincte şi specifice pentru sistemul sursa şi respectiv pentru sistemul de distribuție (figura 4.18). Acest tip de calcul este aplicabil mai ales atunci când sursa, respectiv sistemul de distribuție sunt exploatate de operatori diferiți.

Figura 4.18. Componentele principale ale unui sistem energetic centralizat

| A -limita sistemului energetic centralizat; B- limita sistemului aferent sursei ; C- limita sistemului de distribuție ;D- unitatea nr. 1 de producere a energiei; E- unitatea nr. 2 de producere a energiei; F- pompa de rețea: 1- energia de intrare ȋn sursa 1(Ein;gen1); 2- energia de intrare ȋn sursa 2(Ein;gen2);3- energia produsa (la ieșire) din sursa 1(Eout;gen1); 4- energia produsa (la ieșire) din sursa 2 (Eout;gen2);5- energie livrata consumatorilor (Edel);6- pierderi aferente distribuției energiei (Edis;ls); |  |
| --- | --- |

Sursa de energie

Sursa de energie poate fi o unitate de cogenerare, o sursă utilizând energie regenerabilă de tip clasic sau o combinație ȋntre acestea.

- Sursă de tip cogenerare

Sursele de cogenerare pot funcționa ȋn cogenerare la capacitate maximă, ȋn regim de ne-cogenerare sau ȋn modul hibrid. Schema  de configurare a unei astfel de surse este prezentată ȋn figura 4.19:

Figura 4.19. Fluxurile energetice pentru un sistem cu unitate de cogenerare

- unitate de cogenerare; 1. Ein - energia introdusă prin combustibil ; 2. Ein;el;ncm - energie introdusă prin combustibilul utilizat aferent producerii de energia electrică ȋn modul de ne-cogenerare; 3. Ein;el;cm - energie introdusă prin combustibilul utilizat aferent producerii de energia electrică ȋn modul de cogenerare; 4. Ein;T;cm - energie introdusă prin combustibilul utilizat aferent producerii de energia termică ȋn regim de cogenerare ; 5. Ein;T;ncm - energie introdusă prin combustibilul utilizat aferent producerii de energia termică ȋn regim de ne-cogenerare ;6. Eel;ncm - energie electrică produsă ȋn regim de ne- cogenerare ; 7.Eel;cm - energie electrică produsă ȋn regim de cogenerare ; 8. Qcm - energie termica  produsă ȋn regim de cogenerare ; 9 .Qncm - energie termica  produsă ȋn regim de ne-cogenerare ; 10. Eel;pr - energie electrică totală produsă de unitatea de cogenerare ; 11. Qpr - căldura totală produsă de unitatea de cogenerare ;

În timpul modului de funcționare mixt/hibrid doar cantitățile 1, 10 și 11 pot fi măsurate. Indicele de cogenerare σ (raportul dintre energia electrică şi căldură) şi eficiența electrică în modul de ne-cogenerare ηel, ncm sunt necesare ca date de intrare suplimentare. Cantitățile 3 şi 4 reprezintă energia primară în modul de cogenerare. Cantitățile 7 şi 8 reprezintă energia produsă în modul de cogenerare. Cantitățile 2 şi 6 sunt excluse din calcul.

##### Astfel, căldura produsă ȋn regim de ne-congenerare se calculează ca:

(4.135)

(4.136)

| unde | ηT;ncm este randamentul termic ȋn modul de funcționare de ne-cogenerare. |
| --- | --- |

Pentru identificarea modului de funcționare pentru producerea de energie electrică, se determină randamentul global al unităţii de cogenerare, ηchp;tot :

(4.137)

- dacă ηchp;tot < ηref;tot se consideră că unitatea de cogenerare funcționează în mod non-cogenerare sau în modul mixt / hibrid, iar partea de cogenerare se determină ca ȋn paragraful următor.

- dacă ηchp;tot ≥ ηref;tot unitatea de cogenerare funcționează în modul de cogenerare şi nu se poate aplica paragraful următor.

O unitate de cogenerare care nu utilizează toată căldura şi o evacuează  în  mediul înconjurător, are un randament total general mai scăzut. Acest lucru se poate realiza atunci când unitatea de cogenerare urmărește ȋn special cererea de energie electrică. Rezultatul calculului performanței energetice a căldurii cu metoda bonusului de putere, a metodei alternative de producție și a metodei căldurii reziduale („deșeu”) poate fi alterat dacă nu sunt excluse din calcul partea de non-cogenerare a energiei electrice și consumul respectiv de combustibil. Acest lucru depinde de:

- diferența dintre eficiența electrică a unității de cogenerare şi eficiența electrică dată de factorul de pondere a energiei electrice exportate (metoda bonusului de putere);

- diferența dintre eficiența electrică a unității de cogenerare şi eficiența electrică a producției de energie electrică de referință (metoda căldurii reziduale);

- diferența dintre energia electrică produsă în modul complet de cogenerare şi energia electrică produsă în mod non-cogenerare.

Valorile implicite pentru ηref;tot  ar trebui să fie suficient de ridicate pentru ca partea de non-cogenerare să fie neglijabilă în calculul performanței energetice, la producerea căldurii.

##### Energia electrică aferentă modului de producție ȋn cogenerare:

În modul hibrid și  nu pot fi măsurate direct. Acestea se calculează ca fiind:

(4.138)

unde

| σ | indicele de cogenerare şi |
| --- | --- |

(4.139)

(4.140)

unde

| ηel;ncm | randamentul producerii energiei electrice a unității de cogenerare în mod ne-cogenerare. |
| --- | --- |

##### Factorii de pondere pentru căldură

Există mai multe metode pentru a determina factorii de pondere ai unui sistem de încălzire centralizată care include o sursă de cogenerare. Combustibilul utilizat de sursa de cogenerare asociat numai căldurii produse Ein; T nu poate fi măsurat direct. Criteriile de selecție a metodei aplicabile, se găsesc ȋn Tabelul A.11 şi B11 din SR EN 15316-4-5. Astfel, factorii de pondere se calculează prin una din următoarele metode.

a) Metoda “bonusului” de putere

Această metodă se aplică tuturor unităților de cogenerare. Fluxurile energetice legate de energia electrică din modul de producție fără cogenerare pot distorsiona rezultatul pentru căldură, astfel încât acestea trebuie identificate şi sunt excluse din calcul. Metoda poate fi exprimată și cu  indicatori de eficiență în loc de cantități de energie.

(4.141)

unde

| ηhn | este randamentul rețelei de încălzire; |
| --- | --- |
| ηgen;T | este randamentul sursei de vârf; |
| βhn | Eel;hn / Qpr; |
| Eel;hn | este energia auxiliară aferenta rețelei de încălzire. |

Primul termen reprezintă energia primară introdusă într-o unitate de cogenerare, al doilea termen reprezintă energia de intrare primară introdusa ȋn sursa de vârf, al treilea termen reprezintă producția de energie electrică a unității de cogenerare. Dacă sistemul include mai multe unități de cogenerare, relația trebuie adaptată corespunzător.

b) Metoda simplificată a pierderii electrice

Metoda se aplică numai ȋn cazul căldurii extrase dintr-o turbină ȋn condensație. Deoarece prin priza turbinei se extrage abur pentru producerea căldurii, se produce o cantitate mai mică de energie electrică cu:

(4.142)

Partea aferentă căldurii din factorul de pondere ȋn energia de intrare către unitatea de cogenerare este reprezentată de termenul : ΔEel · fwe;el;exp.

Metodele prezentate anterior sunt cele mai uzuale. Ambele necesită valori de referință din sisteme externe pentru energia electrica şi de aceea nu pot fi calculați factori de pondere aferenți energiei electrice produse (acest indicator fiind chiar un termen de intrare pentru metoda de calcul).

##### Factori de pondere pentru căldură şi energie electrică

Metodele prezentate mai jos permit determinarea factorilor de pondere pentru căldură şi pentru energie electrică. Energia intrată ȋn unitatea de cogenerare va fi împărțită ȋntre o parte afectată producerii de căldură şi o altă parte afectată producției de energie electrică. Astfel, ȋntr-un sistem de  încălzire centralizată, partea din energia intrată prin combustibilul utilizat ȋn sursa de cogenerare afectată producerii căldurii Ein;T va fi integrată la numărător, ȋn formula (4.71).

(4.143)

unde

| Ein;T | partea din energia introdusă ȋn unitatea de cogenerare aferentă căldurii; |
| --- | --- |
| αT | factorul de alocare pentru căldură; |

(4.144)

unde

| Ein;el | partea din energia introdusă prin combustibil aferentă producerii de energie electrică; |
| --- | --- |

a) Metoda pierderii electrice

Metoda pierderii electrice este aplicabilă când căldura este extrasă prin prize dintr-o turbină cu condensație. Este singura metodă care permite determinarea cheltuielilor reale de producere a căldurii într-o unitate de cogenerare fără sisteme de referință externe. Se bazează pe date specifice ale unității de cogenerare şi reflectă eficiențele componentelor sale tehnice. Aceasta se bazează pe ideea că partea (cantitatea) de combustibil care este legată de producția de energie electrică pierdută datorită extracției de căldură, va fi alocată căldurii. Metoda de pierdere electrică nu necesită excluderea părții legate de electricitate a modului de ne-cogenerare. In acest caz, factorul de alocare pentru căldură se va calcula ca:

(4.145)

###### b)Metoda Carnot

Metoda Carnot este o versiune simplificată a metodei exergetice. Este nevoie de temperaturi ca date suplimentare de intrare. Aceste temperaturi sunt însă ușor de măsurat. Se recomandă utilizarea temperaturii aerului exterior din locul ȋn care este montată instalația. Pentru sistemele cu temperaturi de alimentare variabile se recomandă utilizarea unui interval de calcul lunar. Sistemele cu o temperatură constantă de alimentare pot fi calculate anual. Temperatura medie a căldurii poate fi calculată ușor pornind de la temperaturile de alimentare și de retur, la limita sursei sau la ieșirea la nivelul unității de cogenerare, dacă este disponibilă.

Dacă temperatura de retur nu este disponibilă, se poate utiliza o diferență ΔT = 20 K. În cazul unui sistem de alimentare cu abur se folosește temperatura aburului. Nu sunt necesare date din sisteme de referință externe. Metoda Carnot nu necesită excluderea părții legate de energia electrică a modului non-cogenerare. Se poate aplica tuturor unităților de cogenerare. Ideea de bază este legată de metoda pierderii electrice, dar se bazează mai mult pe conceptul fizic de exergie. Acesta determină valoarea  exergiei și o compară cu energia electrică produsă pentru alocarea cantităţii de combustibil. In acest caz, factorul de alocare pentru căldură se va calcula ca:

(4.146)

unde

| Ta;e;avg | temperatura medie a aerului exterior pentru intervalul de calcul [K]; |
| --- | --- |
| Tchp;mn | temperatura medie a căldurii din cogenerare pentru acelaşi interval de calcul, măsurată la limita sistemului între partea de generare și partea de distribuție a sistemului de încălzire centralizat [K] (figura 4.19) ; |

Dacă unitatea de cogenerare furnizează catre mai mult de un sistem de distribuție cu diferite niveluri de temperatură, atunci Tchp;mn şi αT vor fi determinate separat pentru fiecare sistem de distribuție.

###### c) Metoda alternativă de producere a energiei termice şi electrice

Pentru metoda alternativă de producere se definesc date suplimentare de intrare privind două sisteme de referință externe şi excluderea părților de energie termică şi electrică aferente modului de ne-cogenerare. Aceasta metoda alocă o cantitate mai mare de combustibil producerii căldurii decât celelalte metode. Fluxurile de energie ale modului non-cogenerare (cantitățile 2, 5, 6 şi 9 din figura 19) sunt excluse din calcul.

(4.147)

unde

| ηT;ref | randamentul de referință a producerii căldurii; |
| --- | --- |
| ηel;ref | randamentul de referință a producerii energiei electrice; |

Aceste randamente se specifică în conformitate cu modelul prezentat în tabelul A.10 din SR EN 15316-4-5. Valorile implicite informative pot fi găsite în Tabelul B.10. SR EN 15316-4-5 .

###### d) Metoda căldurii reziduale (”deşeu”)

In aceasta metodă trebuie introduse date suplimentare despre sisteme de referință.  Fluxurile energetice 2 şi 6 din figura 4.19 care se referă la modul de ne-cogenerare se vor exclude din calcul. Această metodă foloseşte aceeași idee ca și metoda bonusului de putere, dar facilitează determinarea factorilor pentru energia electrică. Singura diferență față de metoda bonusului de putere este că sistemul de referință extern este reprezentat de randamentul producerii de energie electrică în locul factorului de energie primară.

(4.148)

În cazul unei singure unități de cogenerare care produce energie electrică numai în modul de cogenerare, se aplica:

(4.149)

în timp ce prin metoda bonusului de putere este sub forma relației :

(4.150)

astfel încât, dacă unitatea de cogenerare utilizează același combustibil ca și sistemul de referință, rezultatele celor două metode sunt aceleași.

###### e) Metoda pierderii electrice de referință

Această metodă urmează aceeași idee ca metoda simplificată de pierdere electrice, dar facilitează determinarea factorilor de energie electrică. Singura diferență față de metoda simplificata a pierderilor electrice este că sistemul de referință extern este reprezentat de eficiența producției de energie electrică în locul factorului de energie primară.

(4.151)

În cazul unei singure unități CHP care produce căldură numai în modul de cogenerare complet:

(4.152)

în timp ce prin metoda simplă de pierdere electrice devine:

(4.153)

astfel încât, dacă unitatea de cogenerare utilizează același combustibil ca și sistemul de referință, rezultatele celor două metode sunt aceleași.

- Sursa de tip pompe de căldură

Dacă o pompă de căldură oferă răcire și încălzire în același timp și sunt necesari indicatori de energie pentru fiecare dintre cele două produse, energia introdusă trebuie împărțită în funcție de energia produsă.

Sistemul de distribuție

Pierderea termică și energia electrică auxiliară a unei rețele energetice centralizate se calculează în conformitate cu standardele europene aferente. Pierderile de distribuție calculate se utilizează pentru determinarea energiei la ieșirea din sursă sau a energiei furnizate conform formulei următoare, în funcție de datele disponibile.

(4.154)

unde

| Eout,gen | Energia produsă la ieșirea din sistem; |
| --- | --- |
| Edel | Energia livrată; |
| Edis,ls | Pierderi aferente sistemului de distribuție; |

Dacă datele de intrare pentru un anumit calcul nu sunt disponibile, pierderea prin rețeaua de distribuție poate fi setată la o valoare implicită. Modul ȋn care trebuie introduse valorile pentru valorile implicite este prezentat în Tabelul A.8. Valorile implicite informative pot fi găsite în Tabelul B.8. SR EN 15316-4-5: 2018.

Sistemele de distribuție care livrează diferiţi agenţi termici pot fi combinate într-un singur sistem dacă sunt îndeplinite cerințele care sunt prezentate conform modelului din tabelul A.6. Opțiunile implicite  informative pot fi găsite în Tabelul B.6. SR EN 15316-4-5 .

    - Calculul indicatorilor sursei de energie

Sunt calculaţi o serie de indicatori care caracterizează sursele de energie. Astfel:

- Partea  provenită din energie regenerabilă:

- Figura 4.20 Sistem centralizat, care include o sursa cu mai multe intrări

- A-limitele sistemului energetic centralizat; B- consumatorul de energie; C- unitate de producere a energiei pentru un agent termic dintr-un sistem cu o singura ieșire; D- Sursa de agent termic dintr-un sistem cu mai multe ieșiri; E- unitate de generare cu mai multe intrări; 1- energia introdusă într-un sistem cu o singura ieșire ( Ein;sos); 2- energia introdusă într-un sistem cu mai multe ieșiri (Ein;mos); 3- energia introdusă într-o sursa cu mai multe intrări de la un sistem cu o singura ieșire ( Ein;mig;sos); 4- energia introdusă în sursa cu mai multe intrări de la un sistem cu mai multe ieșiri ( Ein;mig;mos); 5- energia ieșită din sursa pentru agentul termic dintr-un sistem cu o singura ieșire ( Eout;gen;sos); 6- energia ieșită din sursa pentru agentul termic de la un sistem cu mai multe ieșiri ( Eout;gen;mos);7- energia ieșită dintr-o sursa cu mai multe intrări (Eout;mig);

(4.155)

Unde s-au utilizat notaţiile:

| RERdes | Partea provenind din energie regenerabilă aferentă sistemului centralizat; |
| --- | --- |
| fPren;sos/ fPtot;sos | Factorul energiei primare regenerabile/totale corespunzători agentului energetic din sistemul cu o singura ieşire; se calculează separat; |
| RERmos | Procentul al energiei regenerabile corespunzător agentului energetic din sistemul cu mai multe ieşiri. Un model pentru valorile implicite este dat în Tabelul A.5. Valorile implicite informative pot fi găsite în Tabelul B.5 SR EN 15316-4-5 ; |
| RERmig | Partea provenind din energie regenerabilă aferentă energiei produse de sursa cu mai multe intrări; |

(4.156)

## b) Partea ce provine din căldura reziduală ( “deșeu” )

(4.157)

unde

| WHRdes | Partea de căldură reziduală („deșeu”) din sistemul energetic centralizat; |
| --- | --- |
| WHRmos | Partea de căldură reziduală („deșeu”) aferenta sistemului de transport dintr-un sistem cu mai multe ieșiri. Valorile implicite informative pot fi găsite în Tabelul B.5 SR EN 15316-4-5; |
| WHRmig | Partea de căldură reziduală („deșeu”) corespunzătoare energiei produse de sursa cu mai multe intrări; |

(4.158)

## c) Partea de căldură obținută ȋn cogenerare (Grad de cogenerare)

(4.159)

unde

| CHR | - partea de căldură obținută ȋn cogenerare (grad de cogenerare); |  |
| --- | --- | --- |
| Qcm | - căldura produsă în modul cogenerare; |  |
| Qtot | - căldura totală produsă. |  |

In SR CEN/TR 15316-6-8  Anexele A-C sunt date exemple de calcul. In aceste Anexe se regăsesc şi valori implicite ale unor date necesare ȋn calculul ce se efectuează prin metodele prezentate.

4.5. Panouri fotovoltaice

4.5.1.	Descrierea metodei de calcul

Metoda descrisă în continuare evaluează energia electrică obținută de instalația de captare în intervale lunare, pentru întregul an de funcționare a sistemului.

Termeni și definiții

- Azimut: Unghiul cuprins între merdianul unui loc și planul vertical al direcției respective,

- Intensitate a radiației solare: Fluxul radiant pe suprafață, generat pe un plan oarecare, a radiației totale de la întreaga emisferă,

- Intensitate a radiatiei solare directe: intensitatea radiatiei solare generate prin receptarea radiației solare care provine dintr-un unghi solid care înconjoară concentric discul solar aparent,

- Intensitate a radiației solare difuze: intensitatea radiației solare generată prin receptarea radiației solare disperse dinspre întreaga boltă cerească, cu excepția unghiului solid care este utilizat la măsurarea intensitații radiației solare directe,

- Intensitatea radiației solare reflectate: intensitatea radiației generată prin receptarea radiației solare globale reflectată în sus de un plan orientat în jos,

- Intensitatea radiației solare globală: intensitatea totală a radiației solare, masurată pe un plan orizontal,

- Puterea maximă a captatorului: Puterea maximă a captatorului, atunci cand intensitatea radiației solare pe planul captatorului are valoarea de 1000W/m2,

- Suprafața echivalentă de captare a panoului: Suprafața totală a panoului care realizează transformarea energiei solare incidente în energie electrică.

Simboluri și abrevieri

I – unghiul de înclinare al captatorilor solari față de planul orizontal, o;

A – unghiul azimutal – unghiul între orientarea cardinală a captatorului solar față de orientarea sud, o;

Atot – aria totală a captatoarelor solare utilizate în sistem, m2;

IOi – radiația solară totală în plan orizontal

Pmax,1000 – puterea maximă a captatorului pentru o radiație solară de 1000, W;

Apanou – Suprafața echivalentă de captare a panoului, m2;

I1000 – radiația solară egală cu 1000 W/m2

εPV – eficiența captatorului fotovoltaic, - ;

kpk – factor de putere de varf, -;

Nzl – numărul de zile lunar, zi ;

Np – numărul de panouri instalate, - ;

fcap – factor de corecție al intensității globale a radiației solare datorat unghiului de înclinare al captatorilor solari și unghiului de deviație de la orientarea SUD al captatorilor solari, -;

ηt – randamentul captatorului în funcție de temperatura din anexa națională, valori informative în anexa A2, - ;

ηinv – randamentul invertorului, - ;

ηcaptare,i – randamentul lunar de captare, - ;

El,i – energia obtinuță în luna de calcul i, kWh;

Einc,i – energia totala incidenta ȋn luna de calcul i, kWh;

Etot – energia totală anuală, kWh.

În prima etapă se stabilesc parametrii de instalare ai sistemului și se calculează radiația solară corespunzătoare acesteia. Astfel se extrag o serie de informații constructive cum sunt unghiurile de înclinare și azimut funcție de axa Sud – Nord respectiv locația în care se află obiectivul analizat. Se stabilește factorul de corecție de unghi de înclinare și unghi de deviere de la orientarea SUD – fcap, conform Anexei 1 (capitol 4.2), pentru fiecare lună din an.

În a doua etapă se realizează evaluarea sistemului instalat, ce permite captarea, transformarea energiei solare în energie electrică și conversia în tensiune utilă consumatorilor de curent alternativ. Astfel se extrag numărul de panouri fotovoltaice montate în obiectivul evaluat şi o serie de date despre panourile fotovoltaice, cum sunt puterea maximă și suprafața echivalentă (fără rama metalică), randamentul inverterului pentru conversia în tensiune alternativă extras din foile de catalog aferente, cât și informații cu privire la radiația solară incidentă în plan orizontal pentru locația corespunzătoare din anexa cu date climatice. Se stabilește, factorul de corecție funcție de orientarea panoului în plan vertical și față de axa Sud – Nord, randamentul panoului solar în funcție de temperatură.

Evaluarea eficienței captatoarelor fotovoltaice s-a realizat ținând seama de puterea maximă pe care o are panoul pentru o radiație incidentă pe planul înclinat de 1000 W/m2. Aceasta putere este puterea totală disponibilă la bornele captatorului solar, evaluarea efcienței panoului făcându-se ținând seama de suprafața de captare echivalentă (fără rama de fixare).

Valori recomandate ale parametrilor implicați în relațiile metodei

Factorul de corecție a intensității globale a radiației solare (tabel 4.5) funcție de unghiul de înclinare al captatorilor solari - I și unghiul de deviere față de direcția cardinală SUD - A. De exemplu pentru : I = 45o și A = 0o.

Tabel 4.5. Factorul de corecție a intensității globale a radiației solare

| Luna | ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| finc | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Luna | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie |
| finc | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |

4.5.2.	Metoda lunară

Etapizarea calculelor este următoarea:

Legenda

1 Dimensiune interioară

2 Dimensiune interioară totală

3 Dimensiune exterioară

factorul de corecție pentru condiții speciale de proiectare a sistemului de distribuție (Anexa C, SR EN 15316-3/2017),

fHC,corr = fHB*fspecial

factor pentru echilibrarea hidraulică, fHB

factor pentru corecție, fspecial

sistemul este echilibrat hidraulic

fHB=1,0

sistemul este dezechilibrat hidraulic

fHB=1,15

pentru distribuție

fspecial = 1,0

QHW;gen;in

EHW;gen;in

QHW;gen;aux;ls

QHW;gen;ls;tot

QHW;gen;out

WHW;gen;aux

Metoda lunară de evaluare a energiei captate de un captator fotovoltaic

Etapa 1:

Preluarea datelor de sistem

Etapa 2:

Selectarea datelor de calcul

Etapa 3:

Calculul energiei captate

Figura 4.21 Schema etapelor metodei lunare

Etapa 1: Preluarea datelor de sistem

- Se identifică numărul captatoarelor solare fotovoltaice instalate, Np;

- Se stabileste unghiul de înclinare al captatorilor solari față de planul orizontal, i;

- Se stabileste unghiul azimutal – unghiul între orientarea cardinală a captatorului solar față de orientarea Sud, a;

- Se stabileste factorul de putere de varf din anexa A3;

- Se stabileste din prospect suprafața echivalentă de captare a panoului, Apanou ;

- Se stabileste puterea maximă a panoului solar, Pmax,1000, (W), din datele de catalog sau cu : Pmax,1000 = I1000kpkApanou; (vezi anexa A3)

- Se stabileste din prospect randamentul invertorului, ηinv; dacă nu este disponibil se alege 0,95 ;

Etapa 2: Selectarea datelor de calcul pentru evaluare

- Se selectează coeficienții de corecție în funcție de cele două unghiuri de înclinare respectiv orientare față de axa Sud – Nord, conform tabelului din paragraful referitor la valorile recomandate;

- Se selectează randamentul captatorului în funcție de temperatura din anexa A2, ηt;

- Se completează tabelul corespunzător locației, cu valorile radiației solare lunare în plan orizontal aferent.

Etapa 3: Calculul energiei captate

- Se calculează suprafața totală instalată utilizând suprafața echivalentă a panoului, Apanou și numărul de panouri instalate, m2:

Atot=Np∙Apanou 		(4.160)

- Se stabilește eficiența panoului fotovoltaic, εPV:

εPV=Pmax,1000ApanouI1000 		(4.161)

- Se stabilește luna de calcul, numărul de zile aferent și radiația totală în plan orizontal din (anexa de date climatice) și se calculează energia totală lunară (kWh/lună):

El,i=11000∙24∙Nzl∙Atot∙IO,i∙fcap∙ηt∙ηinv∙εPV 		(4.162)

Calculul se realizează pentru toate lunile anului.

- Se însumează energiile obținute lună de lună, calculându-se astfel energia totală anuală realizată, (kWh/an):

(4.163)

- Se calculează energia totală lunară incidentă pe suprafața de captare:

Einc,i=Io,i∙fcap∙Atot∙24∙Nzl1000		(4.164)

- Pentru obținerea unui randament de captare lunar, se raportează energia lunară obținută (relaţia 4.162) la energia lunară incidentă pe suprafața de captare.

ηcaptare,i=El,iEinc,i			(4.165)

4.5.3. Exemplu de calcul

Tabel 4.6. Valorile parametrilor de intrare de calcul, ale panourilor fotovoltaice instalate

| I | 45 |  | Zona | PV1 |  | Loc | Bucuresti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sud |  | Np | 3 |  | ηinv | 0,97 |

Tabel 4.7. Valorile parametrilor calculați conform metodei lunare

|  | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai. | Iun. | Iul. | Aug. | Sep. | Oct. | Nov. | Dec. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT,Oriz | 49,6 | 85,0 | 124,8 | 167,2 | 205,6 | 233,5 | 200,8 | 233,2 | 175,5 | 114,2 | 54,2 | 41,3 |
| fcap | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Iinclinat | 56,05 | 96,05 | 141 | 188,9 | 232,3 | 263,9 | 226,9 | 263,5 | 198,3 | 129 | 61,25 | 46,67 |
| Nzl | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Pmax, 1000 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Apanou | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Atot | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| εPV | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| ηt | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,90 |
| ηinv | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Einc,i | 209,8 | 324,7 | 527,8 | 684,3 | 869,5 | 955,6 | 849,2 | 986,2 | 718,2 | 482,9 | 221,8 | 174,7 |
| El,i | 25,3 | 39,2 | 60,2 | 73,5 | 93,4 | 102,6 | 91,2 | 105,9 | 77,1 | 55,1 | 26,8 | 21,1 |

Figura 4.22. Energia incidenta, energia totală lunară livrată şi randamentul de captare

Anexa A2, informativă

Valori informative ale randamentului, t, în funcție de temperatura exterioară

|  | Ian. | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun. | Iul. | Aug | Sep | Oct. | Nov | Dec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monocristalin | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.90 |
| Policristalin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amorf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Anexa A3, informativă (sursa SR EN 15316-4-3:2017)

Valori informative ale factorului de putere de vârf, kpk

| Tip modul fotovoltaic | - |
| --- | --- |
| Siliciu monocristalin | 0,15 ÷ 0,20 |
| Siliciu policristalin | 0,12 ÷ 0,18 |
| Strat subțire de siliciu amorf | 0,04 ÷ 0,10 |
| Alte straturi subțiri | 0,035 |
| Strat subțire de diseleniură de cupru-galiu-indiu | 0,105 |
| Strat subțire de telurură de cadmiu | 0,095 |
| a Cu o densitate a celulelor fotovoltaice de minim de 80%. |  |

Aceasta reproducere a fost făcută cu acordul ASRO nr. LUC/19/353/25.04.2019. Orice încălcare a dreptului de autor asupra standardelor constituie infracțiune și se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

CAPITOLUL 5. CERTIFICATUL DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ

Conținutul acestui capitol s-a realizat în conformitate cu următoarele documente:

SR EN ISO 52000-1– Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 1: Cadru general şi metode.

SR CEN ISO/TR 52000-2 – Performanţa energetică a clădirilor. Evaluarea de ansamblu a PEC. Partea 2: Explicarea şi justificarea ISO 52000-1.

SR EN ISO 52003-1 – Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori, cerinţe, evaluare şi certificate. Partea 1: Aspecte generale şi aplicarea la performanţa energetică globală.

SR CEN ISO/TR 52003-2 – Performanța energetică a clădirilor. Indicatori, cerințe și certificare. Partea 2: Explicații și justificări pentru SR EN ISO 52003-1.

Tipuri de certificate energetice și conținutul acestora, inclusiv anexele tehnice

Certificarea energetică a clădirilor presupune evaluarea performanțelor energetice (consum total anual de energie primară) și de mediu (emisii echivalente totale anuale de CO2) ale clădirii, clasificarea energetică prin încadrarea în 8 (opt) clase de performanţă energetică şi elaborarea certificatului de performanţă energetică.

Certificatele de performanță energetică (CPE) se vor completa în funcție de obiectivul evaluat. În figura 5.1 se prezintă Certificatul de Performanță Energetică caracteristic unei clădiri/unități de clădire. Pentru un apartament se va completa Certificatul de Performanță Energetică din figura 5.2.

În conformitate cu Legea 372/2005 republicată și cu modificările și completările ulterioare, certificatul de performanţă energetică se elaborează pentru:

a) clădirile sau unitățile de clădire din categoriile locuinţe unifamiliale, blocuri de locuinţe, birouri, clădiri de învăţământ, spitale, hoteluri şi restaurante, construcţii destinate activităţilor sportive, clădiri pentru servicii de comerţ sau alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (unde sunt obligatoriu de respectat anumite condiții de confort termic, fiziologic, vizual sau de calitatea  aerului), care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore ;

b) clădirile ocupate de o autoritate publică sau care sunt vizitate în mod frecvent de public, cu o suprafață utilă totală de peste 250m2.

În cazul în care o clădire este vândută sau închiriată înainte de a fi construită sau finalizată, este obligatorie o evaluare a viitoarelor performanțe energetice ale acesteia, informațiile fiind prezentate cumpărătorului/chiriașului sub forma unui certificat energetic preliminar, elaborat pe baza caracteristicilor tehnice ale clădirii și sistemelor de instalații, caracteristici detaliate în proiectul tehnic; în acest caz, certificatul de performanță energetică se va re-elabora și prezenta la momentul recepției finale a lucrărilor de execuție.

Fig. 5.1 Certificatul de performanță energetică pentru o clădire/unitate de clădire (pagina 1)

Fig. 5.2 Certificatul de performanță energetică pentru un apartament (pagina 1)

Elaborarea certificatului de performanţă energetică al unei clădiri (unități de clădire sau apartament) presupune parcurgerea următoarelor etape:

evaluarea performanţei energetice a clădirii reale (unității de clădire sau apartamentului), în condiţii normate de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale ansamblului construcţie și instalaţiile aferente (luând în considerare numai consumurile sistemelor de instalații de încălzire, răcire, ventilare, preparare/furnizare a apei calde de consum și iluminat artificial), calculând estimativ

consumul anual specific de energie finală (la nivelul sursei de energie a clădirii sau la nivelul racordului la sistemul centralizat cu alimentare cu energie), exprimat în [kWh/m²an],

consum anual specific de energie primară, exprimat în [kWh/m²an],

consum anual specific de energie din surse regenerabile, exprimat în [kWh/m²an],

indicatorul de emisii echivalente de CO2, exprimat în [kgCO2/m²an];

evaluarea performanţelor energetice ale clădirii de referinţă aferentă clădirii reale (exclusiv apartamente)

încadrarea clădirii reale și respectiv de referință, într-una din cele 8 (opt) clase de performanţă energetică și într-una din cele 8 clase de performanță de mediu

enunțarea soluțiilor de creștere a performanței energetice și a celei de mediu, inclusiv a recomandărilor pentru îmbunătățirea nivelului optim din punctul de vedere al costurilor sau a rentabilității performanței energetice a unei clădiri sau a unei unități de clădire/apartament, cu excepția cazului în care nu există un potențial rezonabil pentru o astfel de îmbunătățire comparativ cu cerințele de performanță energetică în vigoare; recomandările cuprinse în certificatul de performanță energetică trebuie să fie fezabile, din punct de vedere tehnic, pentru clădirea respectivă și pot furniza o estimare în ceea ce privește durata perioadelor de amortizare sau raportul costuri-beneficii pe durata normată de funcționare; se pot include și informații mai detaliate, cum ar fi rentabilitatea recomandărilor formulate în certificatul de performanță energetică (evaluarea rentabilității se bazează pe o serie de ipoteze standard, precum estimarea cantității de energie economisite, a prețurilor energiei vizate și estimarea preliminară a costurilor), pașii care trebuie urmați pentru a pune în practică aceste recomandări sau detalii privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare

completarea anexelor tehnice la certificatul de performanță energetică.

Codurile RGB ale culorilor utilizate la elaborarea CPE sunt următoarele:

Tabel 5.1 Codurile RGB ale culorilor utilizate într-un CPE

pentru clasele de performanță energetică

| R:0 G:155 B:0 | R:50 G:200 B:50 | R:0 G:255 B:0 | R:255 G:255 B:0 | R:250 G:155 B:0 | R:255 G:100 B:0 | R:255 G:65 B:0 | R:255 G:0 B:0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

pentru clasele de performanță de mediu

| R:0 G:0 B:255 | R:50 G:100 B:255 | R:0 G:155 B:255 | R:155 G:210 B:255 | R:190 G:190 B:190 | R:150 G:150 B:150 | R:100 G:100 B:100 | R:51 G:51 B:51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Certificatul de performanță se elaborează pe un format A4, păstrând marginile libere de 0,5cm sus și jos, și respectiv de 1,75cm în părțile laterale, stânga și dreapta. Codul de bare pentru securizarea CPE se va plasa pe banda liberă din dreapta, sus, aliniată la partea superioară. Fiecare pagină a CPE, inclusiv toate paginile anexelor tehnice vor fi semnate și stampilate de auditorul energetic. Se pot utiliza însemne distincte de mici dimensiuni ale unor asociații profesionale sau furnizori de softuri specializate și validate de calcul (ex. timbre holografice cu latura sau diametrul de cel mult 5mm), care se vor plasa în zona de semnare și stampilare a CPE, doar pe pagina 1.

Fiecare certificat de performanţă energetică realizat conţine informaţii tehnice privind clădirea şi sistemele de instalații aferente acesteia, în conformitate cu datele prezentate mai jos.

5.1.1. Detalierea conținutului CPE (pagina 1); date privind evaluarea performanţei energetice a clădirii

Pagina 1 a certificatului de performanță energetică include, conform reperelor A...G din figurile 5.1 și respectiv 5.2, informațiile prezentate în continuare.

Titulatura: “Certificat de performanţă energetică” şi sistemul de certificare utilizat (reglementarea tehnică aplicabilă – Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor, Mc001-2019).

Date de identificare ale certificatului de performanţă energetică și ale auditorului energetic pentru clădiri

Numărul de înregistrare al certificatului de performanţă energetică este compus din 12 cifre împărţite în două grupe având următoarea semnificaţie:

şase cifre reprezentând codul poştal al străzii/localităţii pe teritoriul căreia este situată clădirea;

şase cifre care alcătuiesc numărul de înregistrare al certificatului de performanţă energetică în registrul auditorului energetic.

Odată cu înregistrarea certificatelor de performanță energetică într-o baza comună și automată de înregistrare, se va completa cu un cod unic de bare aferent fiecărui CPE înregistrat.

Pentru identificarea certificatului de performanță energetică se completează și data până la care acesta este valabil, în condițiile lipsei interventțiilor majore asupra anvelopei clădirii și instalațiilor aferente.

Identificarea auditorului energetic constă în completarea:

seriei și numărului certificatului de atestare al auditorului energetic pentru clădiri;

numelui şi prenumelui auditorului energetic pentru clădiri (persoana care răspunde de raportul de evaluare a consumului de energie al unui obiect evaluat şi de elaborarea certificatului de performanţă energetică);

gradul, conform certificatului de atestare.

Date privind obiectivul evaluat energetic, scopul elaborării și programul de calcul utilizat (dacă este cazul)

Adresa - stradă, număr, oraş şi judeţ/sector

Regimul de înălţime al clădirii (ex. S + P + 4)

Anul sau perioada construirii/renovării majore (ex. 1984 sau 1984-85)

Categoria de clădire

Dacă clădirea este sau nu nZEB

Coordonatele geografice GPS (latitudine x  longitudine)

Ariile de referință și construită desfășurată ale clădirii, [m²]

Volumul de referință, [m3]

O poză caracteristică clădirii certificate.

Scopul elaborării CPE poate fi:

vânzare, închiriere sau recepționarea la finalizarea lucrărilor

spre informare (orice alt caz care nu presupune o vânzare, o închiriere sau o recepție la finalizarea lucrărilor).

Pentru fiecare obiectiv evaluat, sunt definiți anumiți indicatori. Denumirea și semnificația acestora sunt prezentate în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2 Indicatorii obiectivului evaluat

Descriere

Cazul evaluat

Tipul de obiect

Categoria de clădire

Categoria de spațiu

Tipul de aplicație

Tipul de evaluare

Tipul de combinație de utilități ale clădirii

C.1. Categoria clădirii

Tipurile de categorii ale clădirilor sunt prevăzute la art. 6 alin. (1), Legea 372/2005 republicată în 2016, iar identificatorii corespunzători sunt prezentați în tabelul B.4 din SR EN ISO 52000-1 .

C.2. Categoria de spațiu

Diferențierea categoriilor de spațiu de categoriile de clădiri se va realiza în conformitate cu tabelul B.7 din SR EN ISO 52000-1 . Pentru fiecare categorie de spațiu trebuie să se specifice un set de condiții de utilizare, specificate în M1-6  (temperatura setată, cerințele de ventilare și iluminat, necesarul de apă caldă de consum etc.). Este posibil ca lista categoriilor de spațiu să fie identică cu lista categoriilor de clădire.

C.3. Tipul obiectivului evaluat

Tipuri de obiective evaluate din punctul de vedere al performanței energetice sunt redate în tabelul 5.3 (tabelul B.3 din SR EN ISO 52000-1):

Tabelul 5.3 Tipuri de obiective evaluate

Clădire întreagă

Unitate de clădire

Parte de clădire (căreia îi lipsesc unul sau mai multe aspecte ale unei clădiri complete sau ale unei unități de clădire)-cazul cladirilor nefinalizate si vandute

Proiectare clădire nouă (CPE pentru informare)

Clădire existentă după execuție (fără date de exploatare de lungă durată)

Clădire existentă după renovare (fără date de exploatare de lungă durată)

Extindere clădire existentă (fără date de exploatare de lungă durată)

Clădire existentă în exploatare

Clădire rezidențială

Clădire nerezidențială

Clădire publică de mari dimensiuni

Altele

C.4. Tipul aplicației

Cazurile de elaborare a certificatului energetic al clădirii sunt redate în Legea 372/2005 republicată în 2016, articolul 18, iar identificatorii corespunzători în tabelul B.8.din SR EN ISO 52000-1.

C.5. Tipul evaluării performanței energetice a clădirii/unității de clădire (PEC)

Tipurile de evaluare PEC sunt redate în tabelul 5.4 (tabelul B.9 din SR EN ISO 52000-1).

Tabelul 5.4 Tipuri de evaluare PEC

| Descriere | Comentarii |
| --- | --- |
| Calculată, de proiectare | Rezultă CPE de proiectare |
| Calculată, după execuție | Rezultă CPE după execuție |
| Calculată, reală | Nu intră sub incidența Mc001 |
| Calculată, adaptată | Nu intră sub incidența Mc001 |

În tabelul 3 din SR EN ISO 52000-1 se prezintă aplicațiile uzuale ale diferitelor tipuri de evaluare a PEC, subtipurile, datele de intrare și tipul corespunzător al aplicației.

Identificatorii și descrierea combinațiilor de tipuri de sisteme tehnice de instalații sunt prezentate în tabelul B.10 din SR EN ISO 52000-1.

În tabelul B.2 din  SR EN ISO 52000-1 se prezintă corelarea dintre categoria clădirii, tipul aplicației și tipul evaluării performanței energetice.

În funcție de consumul total anual specific de energie primară, exprimat în kWh/(m²,an), pentru clădirea reală și cea de referință, se indică clasa energetică în care se încadrează atât obiectivul  real evaluat cât și cel de referință; consumurile sunt determinate conform capitolelor 2, 3, 4 și 5.4.

În funcție de valoarea indicelui specific echivalent de emisii de CO2, calculat și exprimat în kgCO2/(m²,an), determinat conform 5.4, se indică clasa de mediu.

Consumul anual specific de energie primară din surse regenerabile exprimat în kWh/(m2 an), determinat conform capitolului 4.

Consumurile specifice de energie primară defalcate pe fiecare tip de instalație din clădire, determinate conform capitolelor 2 și 3, respectiv 5.4.

5.1.2. Recomandări de reducere a consumurilor de energie ale clădirii (ANEXA 1 la CPE)

Anexa 1 a certificatului de performanță energetică cuprinde lista recomandărilor de reducere a consumurilor de energie ale clădirii (unității de clădire sau apartament), cu estimarea economiei de energie prin realizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice, inclusiv precizări de unde se pot obţine informaţii mai detaliate, precum rentabilitatea recomandărilor formulate, procedura care trebuie urmată pentru punerea în practică a recomandărilor, stimulente financiare sau de altă natură şi posibilităţi de finanţare.

RECOMANDĂRI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE

Soluţii recomandate pentru anvelopa întregii clădiri (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru clădirea certificată, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate clădirii certificate):

Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados

Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă/pod, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic

Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea creşterii umidităţii interioare și asigurarea calităţii aerului interior

Montarea unor dispozitive de umbrire a fațadelor sau de protecție contra radiaței solare pe timpul verii

Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate clădirii certificate)

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente întregii clădirii (auditorul energetic va bifa din lista neexhaustivă de mai jos doar soluțiile potrivite pentru clădirea certificată, lăsându-le neschimbate; auditorul energetic poate completa lista adăugând noi soluții adaptate clădirii certificate):

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a apei calde de consum pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a apei calde de consum aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire

Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de încălzire/răcire

Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică sau hibridă

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece

Montarea contoarelor de căldură

Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare

Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum

Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru încălzire/răcire/ventilare

Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar echipamentele funcționează ineficient energetic

Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente

Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a clădirii

Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare apă-apă etc.)

Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există

Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate clădirii certificate)

3. Măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a clădirii:

A - Măsuri generale de organizare

informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii energiei și reducerii poluării

încurajarea ocupanţilor/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie

înţelegerea corectă a modului în care trebuie să funcţioneze clădirea atât în ansamblu cât si la nivel de unități individuale

desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul reabilitării energetice a clădirii

înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie

analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor clădirii)

Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate clădirii certificate)

B - Măsuri locale de organizare

demontarea și spălarea echipamentelor de emitere a căldurii (corpuri de încălzire, ventilo-convectoare etc.)

îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafeţe reflectante care să dirijeze căldura radiantă către încăpere

echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire

înlocuirea obiectelor sanitare

echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum

Alte soluții:   (auditorul energetic poate completa mai departe lista cu soluții adaptate clădirii certificate)

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice:

< 1000 Eur

1000-10000 Eur

10000-25000 Eur

25000-50000 Eur

50000-100000 Eur

> 100000 Eur

Estimarea economiilor totale de energie:

< 10%

10-20%

20-30%

30-50%

> 50%

Estimarea duratei de recuperare a investiției:

< 1 an

1-3 ani

3-7 ani

7-10 ani

> 10 ani

Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței energetice și a celei de mediu:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu etapele adaptate clădirii certificate)

.......................................................................................................................................................

Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu stimulentele financiare și posibilitățile de finanțare  valabile în cazul clădirii certificate)

.......................................................................................................................................................

Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectului evaluat (ANEXA 2-anexa tehnică a CPE) – cazul clădirilor/unităților de clădiri

INFORMAŢII TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

DATE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

Categoria clădirii:

Clădire rezidențială		casă individuală

casă înşiruită/cuplată

bloc de locuințe

cămin / internat

alt tip, precizați ................................

Clădire de învățământ 		şcoală

grădiniţă

creşă

învăţământ superior

alt tip, precizați ................................

Clădire de birouri 		clădire administrativă / birouri

sediu al administraţiei publice centrale

prefectură, consiliu judeţean

primărie, consiliu local

unitate bancară sau de asigurări

oficiu de poştă

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sănătate 		spital

policlinică, dispensar

cabinet medical

farmacie, laborator

centru de îngrijire

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru turism		hotel/motel

restaurant

cabană turistică, pensiune

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sport		sală de sport, agrement

bazin de înot

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru comerţ 		magazin comercial mic (< 120 m²)

magazin mare (super/hyper market, mall

alt tip, precizați ................................

Alte tipuri de clădiri		clădire pentru cultură (bibliotecă, teatru, cinematograf, muzeu)

depozit

alte clădiri cu funcţiuni tehnice

| Zona climatică în care este amplasată clădirea: | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează numărul acestora) | D | S | P | E | M/P |
|  |  | (nr) |  | (nr) |  |

Anul construcţiei/ultimei renovări majore: .................

Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie		 pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat			 stâlpi şi grinzi

structura de lemn			 structura metalica

alt tip, precizați ................................

Număr & tip de apartamente/unități clădire şi suprafeţe utile de referință:

| Tip apart/ unitate | Aria utilă de ref. a unui apart/unit [m²] | Număr de apart/unit similare | Aria utilă de referință totală [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 cam. ... 5 cam. Birou Depozit ..... |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Suprafața utilă de referință a clădirii sau a unității de clădire:                         m2

Volumul total de referință al clădirii sau al unității de clădire:                         m³

Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

| Tip element de construcţie | Rezistenţa termică corectată, calculată [m²K/W] | Rezistenţa termică corectată, normată [m²K/W] | Aria [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS ... |  |  |  |
| Aria totală a anvelopei, SE [m²] |  |  |  |

Factorul de formă al clădirii, SE / V:		                       	m-1

Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²an]

| Tip sistem de instalații |  | Clădirea reală |  |  | Clădirea de referință |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum specific energie finală | Consum specific energie primară | Clasa de performanță energetică | Consum specific energie finală | Consum specific energie primară | Clasa de performanță energetică |
| 1 | Încălzire |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Apă caldă de consum |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Răcire |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ventilare mecanică |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Iluminat artificial |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Numărul maxim real/normat de persoane din clădire/zonă : 	                     pers.

DATE PRIVIND INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE

Existența instalației de încălzire

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de încălzire (ex. încălzire electrică)

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Centrala murală individuală

Sursă electrică

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă

Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe

Încălzire cu alte aparate individuale, independente, tip

Încălzire individuală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip

Încălzire cu radiație de tip

Alt tip de sistem de încălzire

| Există apartamente debranşate în condominiu |  |
| --- | --- |
| Nu există apartamente debranşate in condominiu |  |

Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

Numărul sobelor

Tipul sobelor [se completează în tabel].

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip corp static | Număr corpuri statice [buc.] |  |  | Suprafaţă echivalentă termic [m²] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total |

Tip distribuţie a agentului termic de încălzire	 inferioară

superioară		 mixtă

Necesarul de căldură de calcul 				                     kW

Puterea termică pentru încălzire, instalată în apartament 	                     kW

Racord la sursa centralizată cu căldură:	 racord unic

multiplu:	         puncte

- diametru nominal:			           mm

- disponibil de presiune (nominal):	           mmCA

Contor de căldură	 există

nu există

nu este cazul

Repartitoare de costuri	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice

Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite               m

| Diametru tronson [mm] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime tronson [m] |  |  |  |  |

Debitul nominal de agent termic de încălzire	              l/h

Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

| Temp. ext. [°C] | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. tur [°C] |  |  |  |  |  |  |
| Qînc. mediu orar [W] |  |  |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Aria planşeului/plafonului/peretelui încălzitor:		             m²

Lungimea şi diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare

Tip distribuţie a agentului termic de încălzire	 inferioară

superioară	 mixtă

Necesarul de căldură de calcul 			 	                    kW

Puterea termică pentru încălzire, instalată în clădire 	                     kW (termic sau electric)

Gradul de ocupare al spaţiului încălzit [programul de funcţionare al instalaţiei de încălzire]

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul (h) |  |  |  |  |
| Temperatura interioară (grdC) |  |  |  |  |

Racord la sursa centralizată cu căldură:	 racord unic

multiplu: 		           puncte

- diametru nominal:		           mm

- disponibil de presiune (nominal):		           mmCA

Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Repartitoare de costuri	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice

nu există

nu este cazul

Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite	               m

| Diametru tronson [mm] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime tronson [m] |  |  |  |  |  |

Debitul nominal de agent termic de încălzire	              l/h

Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

| Temp. ext. [°C] | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. tur [°C] |  |  |  |  |  |  |
| Qînc. mediu orar [W] |  |  |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:		             m²

Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (conductorilor electrici)

| Diametru serpentină [mm] (Tip conductori electrici) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime [m] |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare	             ml / tip :

Date privind instalaţia de încălzire cu tuburi radiante:

Tip/putere tub radiant:					       /      kW/tub (sau ml)

Număr/lungime tuburi radiante:			       /      m

Date privind instalaţia de încălzire cu generatoare de aer cald:

Tip/putere generator aer cald				       /      kW/tub (sau ml)

Număr/debit aer						       /      m3/h

Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei:

Alte informații privind instalația de încălzire:

DATE PRIVIND INSTALAŢIA PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

Existența instalației de apă caldă de consum

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de a.c.c. (ex. preparare a.c.c. pe plită)

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Centrala murală individuală

Sursă electrică

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Boiler cu acumulare

Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.c.

Preparare locală pe plită

Alt sistem de preparare a.c.c.

Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

| Lavoare | [nr.] |
| --- | --- |
| Spălătoare | [nr.] |
| Bideuri | [nr.] |
| Pisoare | [nr.] |
| Duş | [nr.] |
| Cadă de baie | [nr.] |
| Rezervor WC | [nr.] |
| Masina de spalat vase | [nr.] |
| Masina de spalat rufe | [nr.] |

Număr total de puncte de consum a.c.c.:

Puterea termică necesară pentru prepararea a.c.c.		                    kW

Puterea termică pentru a.c.c., instalată în clădire 		                    kW

Racord la sursa centralizată cu căldură: 	 racord unic

multiplu: 		             puncte

- diametru nominal: 			             mm

- necesar de presiune (nominal): 		             mmCA

Conducta de recirculare a a.c.c.: 	 funcţională

există dar nu funcţionează

nu există

Contor general de căldură pentru a.c.c.:	 există

nu există

nu este cazul

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:	 nu există

parţial

peste tot

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

Existența instalației de răcire/climatizare

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

Timpul într-un an în care temperatura interioară depășește 26grdC:

Volumul util al clădirii/zonei climatizate : 		                     m3

Gradul de ocupare al spaţiului răcit  și programul de funcţionare al instalaţiei de climatizare/răcire

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul [h] |  |  |  |  |
| Temperatura interioară [grdC] |  |  |  |  |
| Grad de ocupare zilnic/săptămânal/lunar [m2/pers] |  |  |  |  |

Racord la sursa centralizată de frig:	 racord unic

multiplu: 		           puncte

- diametru nominal:		           mm

- disponibil de presiune (nominal):		           mmCA

Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul aparatelor terminale

nu există

nu este cazul

Spaţii climatizate cu destinaţii speciale:

Camere curate	 Bucătărie mare

Piscină	 Sala servere			 Altele

Spaţiu climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)

Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:	                                                                [se menționează spațiile climatizate]

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al tratării aerului:

Fără controlul umidităţii interioare (tratare simplă)

Cu control parţial al umidităţii (ex. numai iarna)

Cu control al umidităţii (tratare complexă)

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei si reglării:

Instalaţie de climatizare aer-apă

Numărul de conducte de apă caldă sau/şi rece:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)		instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă		instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare		instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

variabil (VAV)	 constant (CAV)

cu aer primar (proaspăt)	 instalaţie fără aer primar,

1 canal de aer (cald sau rece)	 2 canale de aer (cald şi rece)

cu asigurarea aerului prin

ventilatoare zonale

baterii de încălzire zonale

2 canale de aer cu 1 ventilator de refulare

baterii de încălzire si răcire zonale

2 canale de aer cu 2 ventilatoare de refulare

Instalaţie de răcire numai apă, prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)

Instalaţie de climatizare cu detentă directă

Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

Număr unități interioare

Număr unități exterioare

Nu este cazul.

Tip agent frigorific utilizat:

Ecologic

Neecologic

Necesarul de frig pentru răcire:			          kW

Puterea frigorifică totală instalată în clădire:	          kW

[se completează în tabel – pe spații distincte]

Tip generare frig

Chiller cu condensator răcit cu aer	 Chiller cu condensator răcit cu apă

Unităţi exterioare de condensare	 Pompă de căldură aer-apă

Pompă de căldură apă-apă	 Pompă de căldură aer-aer

Pompă de căldură apă-aer 	 Pompă de căldură sol-apă

Instalaţie frigorifică cu absorbţie	 Instalaţie frigorifică cu compresie mecanică

Instalaţie monobloc	 Instalaţie SPLIT

Altele (Ex. Dessicant cooling)

Valoarea nominală a coeficientului de performanţă al instalaţiei de climatizare (medie):

[se completează în tabel – în cazul existenţei mai multor aparate de climatizare]

Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor:

da		 nu

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ

Existența instalației de ventilare

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se ignoră consumul de energie pentru ventilare

Debitul minim de aer proaspăt necesar ventilării clădirii conform normelor legale, în condiții nominale:							            m3/h

Debitul minim de aer proaspăt asigurat de sistemul de ventilare din clădire: 	            m3/h

Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:

Exclusiv prin aerisire manuală

Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune			Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, în suprapresiune		Cu 2 circuite, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată			Alt tip:

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc.]

Puterea electrică totală instalată a ventilatoarelor				                 kW

Caracteristici ale instalației de ventilare:

automatizare în funcție de orar de funcționare

acționare manuală simplă pornit/oprit

acționare cu temporizare

ventilatoare cu consum electric redus

ventilatoare cu jaluzele de reglare automată.

Recuperator de căldură:

Da

-	Tip:

-	Eficiență declarată [%]:

Nu

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat

Fără reglare (on/off)

Reglare manuală

Automat funcție de nivelul de iluminare naturală

Alt tip, precizați

Tipul sistemului de iluminat artificial

Fluorescent		 Incandescent

LED			 Mixt

Starea reţelei electrice / starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului

Bună			 Uzată		 Date indisponibile

Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat artificial, corespunzător utilizării normale a spaţiilor/asigurării nivelului de iluminare normat: 	 	                       kW

Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat artificial: 	                       kW

INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

Sistemul de panouri termosolare

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Sistemul de panouri fotovoltaice

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Pompa de căldură

Nu există			 Există

Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)		sol-apa (buclă închisă)

aer-apă					aer-aer

apă-aer					sol-aer

alt tip, precizați

Număr pompe de căldură

Utilizată/e pentru

Sistemul de utilizare a biomasei

Nu există			 Există

Tip biomasă utilizată

peleți					brichete

alt tip, precizați

Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele regenerabile)

.....................................................................................................................................................

Energia termică exportată: 			                     kWht/an (produsă on-site)

Energia electrică exportată:			                       kWhe/an (produsă on-site)

Energia termică exportată din surse regenerabile	                     kWht/an (produsă on-site)

Energia electrică exportată din surse regenerabile	                     kWhe/an (produsă on-site)

Indicatorul energiei primare EPP pt clădiri nZEB	                     kWh/(m², a)

Indicele RERP pentru clădiri nZEB: 			                     %

Date tehnice privind evaluarea performanţei energetice a clădirii/obiectului evaluat (ANEXA 2: Anexa tehnică a CPE) – cazul apartamentelor

Date privind clădirea

Categoria clădirii:

Clădire rezidențială		casă înşiruită/cuplată

bloc de locuințe

cămin / internat

alt tip, precizați

Clădire mixtă care include 		birouri

alte categorii de spații, precizați

| Zona climatică în care este amplasată clădirea: | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează numărul acestora) | D | S | P | E | M/P |
|  |  | (nr) |  | (nr) |  |

Anul construcţiei: .................

(se menţionează eventual anul reabilitării anterioare certificării energetice)

Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie		 pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat			 stâlpi şi grinzi

structura de lemn			 structura metalica

alt tip, precizați

Număr & tip de apartamente şi suprafeţe utile de referință:

| Tip apartament | Aria utilă de ref. a unui apartament [m²] | Număr de apartamente similare | Aria utilă de referință totală [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 cam. ... 5 cam. ..... |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Suprafața utilă de referință a apartamentului :                        m2

Volumul total de referință al apartamentului :                         m³

Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei apatamentului :

| Tip element de construcţie | Rezistenţa termică corectată, calculată [m²K/W] | Rezistenţa termică corectată, normată [m²K/W] | Aria [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| PE 1 PE 2 FE UE TE Sb CS ... |  |  |  |
| Aria totală a anvelopei, SE [m²] |  |  |  |

Factorul de formă al clădirii, SE / V:		                     	m-1

Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²an]

| Tip sistem de instalații |  | Clădirea reală |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum specific energ. finală | Consum specific energ. primară | Clasa de performanță energetică |
| 1 | Încălzire |  |  |  |
| 2 | Apă caldă de consum |  |  |  |
| 3 | Răcire |  |  |  |
| 4 | Ventilare mecanică |  |  |  |
| 5 | Iluminat artificial |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Date privind instalaţia interioară de încălzire

Existența instalației de încălzire

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de încălzire (ex. încălzire electrică)

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Centrala murală individuală

Centrală termică proprie a clădirii, cu combustibil

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă

Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe sau alte aparate de încălzire (convectoare pe gaze etc.)

Încălzire individuală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu aer cald

Încălzire cu radiație de tip

Alt sistem de încălzire, precizați

Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

Numărul sobelor

Tipul sobelor [se completează în tabel].

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip corp static | Număr corpuri statice [buc.] |  |  | Suprafaţă echivalentă termic [m²] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total |

Tip distribuţie a agentului termic de încălzire	 inferioară

superioară

mixtă

Necesarul de căldură de calcul 				                     kW

Puterea termică pentru încălzire, instalată în apartament 	                     kW

Racord la sursa centralizată cu căldură:	 racord unic

multiplu:	         puncte

- diametru nominal:			           mm

- disponibil de presiune (nominal):	           mmCA

Contor de căldură	 există

nu există

nu este cazul

Repartitoare de costuri	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice

Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite               m

| Diametru tronson [mm] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime tronson [m] |  |  |  |  |

Debitul nominal de agent termic de încălzire	              l/h

Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

| Temp. ext. [°C] | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. tur [°C] |  |  |  |  |  |  |
| Qînc. mediu orar [W] |  |  |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Aria planşeului/plafonului/peretelui încălzitor:		             m²

Lungimea şi diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare

| Diametru serpentină. [mm] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime [m] |  |  |  |  |

Lungimea şi tipul cablului electric încălzitor			             ml / tip

Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei:

Alte informații privind instalația de încălzire:

Date privind instalaţia pentru apa caldă de consum

Existența instalației de apă caldă de consum

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de preparare a.c.c. (ex. plită)

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Centrala murală individuală

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursă centralizată

Centrală termică proprie

Boiler cu acumulare

Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.c.

Preparare locală pe plită

Alt sistem de preparare a.c.c.

Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

Puncte de consum a.c.c.:

Racord la sursa centralizată cu căldură: 	 racord unic

multiplu: 		        puncte

- diametru nominal: 			        mm

- necesar de presiune (nominal): 		        mmCA

Conducta de recirculare a a.c.c.: 	 funcţională

există dar nu funcţionează

nu există

Contor general de căldură pentru a.c.c.:	 există

nu există

nu este cazul

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:	 nu există

parţial

peste tot

Informaţii privind instalaţia de răcire/climatizare

Existența instalației de climatizare

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire

Timpul într-un an în care temperatura interioară depășește 26grdC: :

Spaţiu climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)

Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:	                                                                     [se menționează spațiile climatizate]

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al tratării aerului:

Fără controlul umidităţii interioare (tratare simplă)

Cu control parţial al umidităţii (ex. numai iarna)

Cu control al umidităţii (tratare complexă).

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei si reglării:

Instalaţie de climatizare aer-apă

numărul de conducte de apă caldă sau/şi rece:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)		instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă		instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare		instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

Instalație

cu debit de aer variabil (VAV)	 cu debit de aer constant (CAV)

Instalaţie

cu aer primar (proaspăt)		 fără aer primar,

Instalaţie cu

1 canal de aer (cald sau rece)	 2 canale de aer (cald şi rece)

Instalație cu asigurarea aerului prin

ventilatoare zonale

baterii de încălzire zonale

2 canale de aer cu 1 ventilator de refulare

baterii de încălzire si răcire zonale

2 canale de aer cu 2 ventilatoare de refulare.

Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

Număr unități interioare

Număr unități exterioare

Nu este cazul.

Necesarul de frig pentru răcire:			          kW

Puterea frigorifică totală instalată în apartament:	           kW

Valoarea nominală a coeficientului de performanţă al instalaţiei de climatizare (medie):

Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor:

da		nu

Informaţii privind instalaţia de ventilare mecanică

Existența instalației de ventilare

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se ignoră consumul de energie pentru ventilare

Debitul minim de aer proaspăt necesar ventilării apartamentuli conform normelor legale, în condiții nominale:							            m3/h

Debitul minim de aer proaspăt asigurat de sistemul de ventilare din clădire: 	            m3/h

Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor apartamentului:

Exclusiv prin aerisire manuală

Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune

Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, în suprapresiune

Cu 2 circuite, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată

Alt tip:

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc.]

Puterea electrică totală instalată a ventilatoarelor			                      kW

Caracteristici ale instalației de ventilare:

automatizare în funcție de orar de funcționare

acționare manuală simplă pornit/oprit

acționare cu temporizare

ventilatoare cu consum electric redus

ventilatoare cu jaluzele de reglare automată.

Recuperator de căldură:

Da

-	Tip:

-	Eficiență declarată [%]:

Nu

Informaţii privind instalaţia de iluminat

Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat

Fără reglare (on/off)

Reglare manuală

Automat funcție de nivelul de iluminare naturală

Alt tip, precizați

Tipul sistemului de iluminat artificial

Fluorescent 		 Incandescent

LED			 Mixt

Starea reţelei electrice / starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului

Bună			 Uzată		 Date indisponibile

Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat artificial, corespunzător utilizării normale a spaţiilor/ asigurării nivelului de iluminare normat:		                        kW

Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat artificial: 	                        kW

Informaţii privind sursele regenerabile de energie instalate în clădirea rezidențială multifamilială

Sistemul de panouri termosolare

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Sistemul de panouri fotovoltaice

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Pompa de căldură

Nu există

Există

Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)		sol-apa (buclă închisă)

aer-apă					aer-aer

apă-aer					sol-aer

alt tip, precizați

Număr pompe de căldură

Utilizată/e pentru

Sistem de utilizare a biomasei

Nu există

Există

Tip biomasă utilizată

peleți					brichete

alt tip, precizați

Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

(auditorul energetic va completa mai departe lista cu alte echipamente care utilizează sursele regenerabile)

....................................................................................................................................................

Clădirea de referință

Clădirea de referință reprezintă o clădire virtuală asociată unei clădiri reale care este analizată din punctul de vedere al performanței energetice.

Clădirea de referință, corespunzătoare clădirii certificate, are următoarele caracteristici:

Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală;

Ariile suprafețelor elementelor de construcție care alcătuiesc anvelopa sunt aceleași cu cele ale clădirii reale (verificandu-se si asigurandu-se respectarea raportului dintre aria suprafetelor translucide fata de aria utila, in functie de destinatia cladirii-Tabel 5.5);

Aceeaşi orientare fata de punctele cardinale ca si cladirea reala precum si acceasi amplasare geografica;

Cerințele de performanță energetică pentru clădire și elemente de anvelopă ale acesteia, se consideră identice cu cerințele minime de performanță energetică pentru clădiri și elemente de anvelopă ale acestora din capitolul 2.2;

Cerintele referitoare la debitul de aer proaspat sa respecte prevederile minime din I5/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la momentul elaborarii certificatului de preformanta energetica;

Factorii de conversie în energie primară și factorul de emisie CO2 corespunzător fiecărui tip de combustibil sau sursă energetică, precum şi pentru cel atribuit fiecărui agent frigorific (refrigerent), aferent scurgerilor (pierderilor) de agenţi frigorifici (refrigerenţi) din instalaţiile frigorifice şi de aer condiţionat, se consideră cei prevăzuți în capitolul 5 tabel 5.11;

Instalația de incalzire este considrata a fi racordata la sistemul de termoficare pentru cladirile colective din sectorul rezidential. Pentru cladirile cu sistem propriu de incalzire se considera dotările şi parametrii de funcţionare conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborarii certificatului de preformanta energetica, echipamentele avand caracteristicile echipamentelor moderne noi (randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare);

În cazul cladirilor racordate la reteaua de termoficare, instalaţia interioară este dotată cu contor de căldură general (la nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi apă caldă de consum la nivelul racordului la instalaţiile interioare, în aval de staţia termică compactă;

Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic (RPD) atât la baza coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la nivelul corpurilor statice; de asemenea, fiecare corp de încălzire este dotat cu repartitoare de costuri de încălzire;

În cazul în care se impune climatizarea spaţiilor ocupate, sistemul de climatizare este dimensionat conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborarii certificatului de preformanta energetica, echipamentele avand caracteristicile echipamentelor moderne noi;

Instalația de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborarii certificatului de preformanta energetica, echipamentele avand caracteristicile echipamentelor moderne noi;

În cazul clădirilor de locuit colective, instalaţia de apă caldă este dotată cu debitmetre înregistratoare montate pe punctele de consum de apă caldă din apartamente;

Instalația de ventilare mecanică este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborarii certificatului de preformanta energetica, echipamentele avand caracteristicile echipamentelor moderne noi sistemul de ventilare este prevazut cu recuperator de caldura;

Instalația de iluminat este caracterizată de dotările şi parametrii de funcţionare conform reglementărilor tehnice în vigoare la momentul elaborarii certificatului de preformanta energetica, echipamentele avand caracteristicile echipamentelor moderne noi, lampi LED. Pentru cladirile din sectorul tertiar se iau in considerare celule foto de iluminare cu senzor lumină naturală si control automat cu senzori de prezenţă, cel puţin unul în fiecare încăpere, iar pe suprafeţe mari, cel puţin unul la 30m2;

Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate termic cu material caracterizat de conductivitate termică iz  0,05 W/mK, având o grosime de minimum 0,75 ori diametrul exterior al conductei;

Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este, după caz:

staţie termică compactă racordată la sistem districtual de alimentare cu căldură, în cazul clădirilor reale racordate la astfel de sisteme districtuale,

centrală termică proprie funcţionând cu combustibil gazos (gaze naturale sau GPL) şi cu preparare a apei calde de consum cu boiler cu acumulare, pentru clădiri care nu sunt racordate la un sistem de încălzire districtuală.

Tabel 5.5. Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperilor în funcţie de destinaţia acestora/funcţiuni (în baza STAS 6221-89)

| Destinaţia încăperilor |  | Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperii |
| --- | --- | --- |
| Încăperi la locuinţe: de locuit celelalte încăperi scări |  | 1/7 1/9 1/12 |
| Încăperi de lucru: birou, laborator, bibliotecă, atelier, cabinet medical la laboratoare de cercetări şi control |  | 1/6 1/3,5 |
| Încăperi de învăţămînt: săli de clasă, săli de desen sau lucru manual, laboratoare coridoare |  | 1/3,5 1/9 |
| Încăperi de creşe, grădiniţe, cămine: săli de joc la grădiniţe spălător, cameră duş, WC, vestiar, coridor magazii de efecte, depozit combustibil |  | 1/3,5 1/9 1/11 |
| Încăperi de spitale şi instituţii medicale: saloane bolnavi, camere de zi, camere de aşteptate, camere personal, săli de tratament saloane bolnavi TBC, saloane copii bolnavi săli de naştere, intervenţii şi pansamente, laboratoare – farmacii alte încăperi afară de sălile de operaţii cu anexele lor |  | 1/6,5 1/6,5 1/4,5 1/8 |
| Încăperi la clădiri administrative |  | 1/8 |
| Biblioteci – săli de lectură |  | 1/5,5 |
| Săli de sport: săli de gimnastică şi sport săli de haltere, box, scrimă, ping-pong vestiare, duşuri cabinet medical |  | 1/5,5 1/4,5 1/11 1/6 |
| Încăperi de restaurante, cantine: săli de mese laboratoare de preparare |  | 1/7 1/5 |
| Încăperi la hoteluri: camere, săli comune |  | 1/7 |

Ca și în cazul clădirii reale certificate, consumul specific anual total de energie primară, notat cT(j) pentru certificarea performanței energetice a clădirii de referință se determină prin însumarea consumurilor specifice de energie primară virtuale corespunzătoare utilităţilor existente/aplicabile în clădirea certificată, ci(j).

Clase energetice aferente diverselor categorii de clădiri/unități de clădire

Definirea claselor energetice se realizează pe utilități și pe categorii de clădiri.

Categoria clădirii:

1-Clădire de locuit

2-Clădire de birouri

3-Spațiu comercial mic/mare (<120 m² sau ≥120 m²)

4-Clădire de învățământ

5-Clădire pentru sănătate

6-Clădire pentru turism

Utilitatea energetică:

1-încălzirea spațiilor

2-apa caldă de consum menajer

3-răcire

4-ventilare mecanică

5-iluminat artificial

Luarea în considerare a unei utilități în clădire, în funcție de existența sistemului / instalației respective, se consideră în funcție de parametrul:

1, dacă există sistem/instalație pentru furnizarea utilității i în clădire,

0, dacă în clădire nu există sistem/instalație pentru furnizarea utilității i.

Tabel 5.6. Valori

| Utilităţi Caz | Încălzire | Apă caldă de consum | Climatizare | Ventilare mecanică | Iluminat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 = 1 | 2 = 1 | 3 = 0 | 4 = 0 | 5 = 1 |
| 2 | 1 = 1 | 2 = 1 | 3 = 1 | 4 = 0 | 5 = 1 |
| 3 | 1 = 1 | 2 = 1 | 3 = 0 | 4 = 1 | 5 = 1 |
| 4 | 1 = 1 | 2 = 1 | 3 = 1 | 4 = 1 | 5 = 1 |

Clasele energetice și de mediu pentru diverse categorii de clădiri sunt definite în tabelele 5.7...5.13.

Tabelul 5.7 Clase energetice și de mediu pentru clădiri de locuit individuale

Tabelul 5.8 Clase energetice și de mediu pentru clădiri de locuit colective

Tabelul 5.9 Clase energetice și de mediu pentru clădiri de birouri

Tabelul 5.10 Clase energetice și de mediu pentru clădiri destinate învățământului

Tabelul 5.11 Clase energetice și de mediu pentru clădiri destinate sistemului sanitar

Tabelul 5.12  Clase energetice și de mediu pentru clădiri cu servicii de comerț

Tabelul 5.13  Clase energetice și de mediu pentru clădiri pentru turism

Evaluarea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 echivalent

Direcția de calcul este de la consumator la sursă (de exemplu, de la nesesarul de energie al clădirii la energia primară).

Energia electrică (pentru iluminat, ventilare, răcire, energie auxiliară) și energia termică (pentru încălzire, umidificare, dezumidificare, apă caldă de consum) sunt considerate separat în interiorul conturului de evaluare.

Cantitățile de energie pentru răcire trebuie să fie pozitive atunci când se extrage căldura din spațiu și/sau din sistem.

Performanța energetică a clădirilor

Date de ieșire

Datele de ieșire în cazul performanței energetice calculate sunt prezentate în tabelul 5.14.

Tabelul 5.14 Datele de ieșire în cazul performanței energetice calculate

| Descriere | Simbol | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- |
| Date de ieșire anuale totale |  |  |
| Performanța energetică specifică | Ewe | kWh/m2/an |
| Contribuția energiei din surse regenerabile | RER | - |
| Energie disponibilă pentru consum în afara clădirii | Eexp;el;avl;an | kWh/an |
| Date de ieșire anuale pe utilitate sau pe zonă de clădire |  |  |
| Performanța energetică specifică pe utilitate, pe zonă, sau pe utilitate și zonă | Ewe;X Ewe;X;z;i | kWh/m2 /an |
| Contribuția energiei din surse regenerabile pe utilitate | RERX | - |
| Energie primită din exterior pe utilitate sau pe zonă sau pe utilitate și zonă | Edel;X Edel;X;z,i | kWh/an |

Obținerea datelor de ieșire pe utilitate și pe zonă de clădire necesită utilizarea procedurii de calcul descrisă în Anexa E, SR EN ISO 52000-1 .

Intervalul de calcul

Intervalele de calcul aplicabile în Mc001 sunt:

lunar (eventual orar, doar dacă se folosesc softuri specializate acreditate);

tip ”bin”.

Intervalul de calcul se va păstra același în întreaga procedură de calcul. Dispoziții pentru a combina intervale de calcul diferite sunt furnizate în standardele EPB relevante.

Perioada de calcul

Durata sezonului de încălzire sau de răcire este definită de timpul de operare a sistemului tehnic respectiv. Aceasta poate fi diferită de durata rezultată din calculul necesarului de energie.

Date de intrare

Datele de intrare se referă la date de produse, date de proiectare a sistemelor tehnice, date referitoare la condițiile de operare ale (sub-)sistemelor tehnice, constante și date fizice sau alte date. Datele privind condițiile de operare a (sub-)sistemelor tehnice utilizate în procedurile de calcul sunt redate în tabelul 5.15.

Tabelul 5.15 Lista cu date de intrare privind condițiile de funcționare ale (sub-)sistemelor tehnice

| Denumire | Simbol | Denumire în exemple calcul | Unitate de măsură | Domeniu de valori | Origine | Variabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică consumată de generatorul i pentru utilitatea X (sau combinații de utilități) a clădirii în intervalul de calcul t | EX,gen,i,in,el,t | EX_gen_i_in_el_t | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Energia auxiliară consumată de subsistemul Y pentru utilitatea X (sau combinații de utilități) a clădirii în intervalul de calcul t | WX;Y;aux;t | W_X_Y_aux_t | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Tipul de energie electrică consumată | EL_USE | EL_USE |  | LISTĂ | diverse | Nu |
| Energie electrică produsă la fața locului de subsistemul j (de exemplu producere combinată de căldură și energie electrică, panouri fotovoltaice sau turbine eoliene) în timpul intervalului de calcul t | Epr;el,j;t | E_pr_el_j_t | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Tipul de energie electrică produsă | EL_PROD | EL_PROD | n.a. | LISTĂ | diverse | Nu |
| Energie electrică consumată în clădire pentru utilizatori non-PEC | EnEPus;el;t | E_nEPus_el_t | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Agent energetic cr consumat de generatorul i pentru utilitatea X în timpul intervalului de calcul t | EX;gen,i;in;cr;t. | E_X_gen_i_in_ cr_t | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Agent energetic la generatorul i pentru utilitatea X a clădirii | GEN_CRX;gen,i | GEN_CRX_gen_i |  | LISTĂ | diverse | Nu |
| Date suplimentare necesare pentru calcularea indicatorilor de performanță energetică pentru o parte a clădirii |  |  |  |  |  |  |
| Necesar de energie pe parte de clădire | QX;nd; | QX_nd_i | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Pondere implicită pe parte de clădire | Xdef;i | Xdef_i | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Energie consumată de subsistemele tehnice | QX;Y;in | QX_Y_in | kWh | 0...∞ | diverse | Da |
| Producția de energie a subsistemelor tehnice | QX;Y;out | QX_Y_out | kWh | 0...∞ | diverse | Da |

Nota 1: Energie electrică consumată de generatoare

Energia electrică consumată EX,gen,i,in,el,t este numai consumul principal al unui echipament de generare. Se consideră:

o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

o valoare pentru fiecare generator X,i (unul sau mai multe generatoare pentru fiecare utilitate).

Reprezintă energia electrică consumată de pompe de căldură electrice, de agregatele de răcire și de ventilatoare din sistemele de ventilare. Pot fi următoarele situații: un generator la o utilitate a clădirii, un generator pentru mai multe utilități sau mai multe generatoare pentru o utilitate.

Nota 2: Energia auxiliară consumată

Pentru energia auxiliară consumată WX;Y;aux;t de subsistemul Y pentru utilitatea X a clădirii (sau combinații de utilități) în timpul intervalului de calcul t se consideră:

o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

o valoare pentru fiecare subsitem Y pentru utilitatea X (există mai multe subsisteme Y pentru fiecare utilitate X).

Nota 3: Tipul energiei electrice consumate

Se consideră:

o valoare pentru energia electrică consumată de fiecare generator i al utilității X;

o valoare pentru energia auxilară consumată de subsistemul Y pentru utilitatea X.

Tipurile de utilizare a energeiei electrice sunt redate în tabelul B.11 din SR EN ISO 52000-1 .

Nota 4: Energia electrică produsă la fața locului

Energia electrică produsă la fața locului Epr;el,j;t de către echipamentul de generare j (exemplu: producere combinată de căldură și energie electrică, panouri fotovoltaice, turbine eoliane) pe durata intervalului de calcul este o matrice bidimensională:

o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

o valoare pentru fiecare echipament de generare j.

Nota 5: Tipul de energie electrică produsă este specificat printr-o matrice bidimensională de identificatori de caz cu o valoare pentru fiecare tip de producere de energie j. Tabelul B.12 din SR EN ISO 52000-1  prezintă tipurile de producere a energiei electrice.

Nota 6: Energie electrică consumată de utilizatori non-PEC

Energia electrică utilizată în clădire pentru utilizatori non-PEC, EnEPus;el;t este energia electrică utilizată de aparate electrocasnice, la activități comerciale sau de către lifturi. Acest parametru este opțional. Dacă nu este indicată valoarea parametrului, acesta se consideră cu valoare zero. Identificatorul pentru acest paramteru este EL_USE_NEPB.

Nota 7: Energie primită din exterior, diferită de energia electrică

Pentru energia primită din exterior prin agentul energetic cr, EX;gen,i;in;cr;t , consumată de generatorul i pentru utilitatea X a clădirii în inervalul de calcul t, se consideră o matrice bidimensională:

o valoare pentru fiecare interval de calcul t;

o valoare pentru fiecare echipament de generare a electricității j.

Fiecare consum principal de energie electrică este considerat separat. A se vedea parametrul EX,gen,i,in,el.

Nota 8: Vectorul energetic GEN_CRX;gen,i la generatorul i pentru utilitatea X a clădirii este o matrice unidimensională de identificatori de caz: o valoare pentru fiecare generator i al fiecărei utilități X.

Nota 9: Consumul de energie pentru o parte a clădirii

Consumul de energie pentru o parte a clădirii este cel corespunzător zonei termice i sau a unei zone de utilități i.

Nota 10: Ponderea prestabilită pentru o parte de clădire reprezintă o  caracteristică a zonei termice i sau a zonei de utilități i care este utilizată pentru alocarea oricărei cantități comune de energie între zonele termice sau zonele de utilități atunci când consumurile sunt zero (funcționare în stand-by). A se vedea anexa E.2.3.2. din SR EN ISO 52000-1 .

Nota 11: Energie consumată în subsistemele tehnice

Energia consumată în subsistemele tehnice QX_Y_in este energia care intră într-un subsistem urmând direcția fluxului de energie.

Exemplu: QH;gen;in este energia consumată într-un echipament de generare a căldurii  (combustibilul la un cazan).

Nota 12: Energie produsă de subsistemele tehnice

Energia produsă de susbsistemele tehnice QX_Y_out este energia care iese din subsistem urmând direcția fluxului de energie.

Exemplu: QH;gen;out este căldura produsă de un echipament de generare a căldurii  (ex. căldura furnizată de un cazan subsistemului de stocaj sau de distribuție).

Nota 13: Constante și date fizice

În Tabelele B.13, B.14 și B.15 din SR EN ISO 52000-1  sunt date valori implicite pentru puterea calorică superioară a unor combustibili uzuali.

Nota 14: Factori de ponderare pentru agenți energetici

Lista factorilor de ponderare și simbolurile corespunzătoare sunt redate în tabelul 5.16.

Tabelul 5.16 Lista parametrilor de calcul

| Denumire | Simbol | Unitate de măsură | Domeniu de valori |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor de ponderare pentru agentul energetic primit din exterior cr | fwe;del;cr;t | diverse | 0...∞ |
| Factor de ponderare pentru energia electrică exportată în rețea | fwe;exp;el;grid;t | diverse | 0...∞ |
| Factor de ponderare pentru energia electrică exportată pentru utilizatori non-PEC din clădiri | fwe;exp;el;used;nEPus,t | diverse | 0...∞ |
| Factor de evaluare a energiei exportate | kexp | diverse | 0...1 |

Evaluarea globală a performanței energetice a clădirilor

Combinație de utilități ale clădirii incluse în PEC în fiecare spațiu

Se aplică principiul “sistemului asumat” (utilitate virtuală): se calculează consumul unui sistem tehnic implicit pentru fiecare utilitate obligatorie care lipsește. În anexa la certificatul de performanță energetică se vor evidenția prin caracteristicile tehnice prezumate, utilitățile obligatorii dar care lipsesc și care au fost luate în considerare pe baza principiului sistemului asumat (vezi tabelul 5.6).

Reguli specifice sunt redate în standardele relevante din modulul PEC M2-2 (conform tabel 1.3).

Aria de referință a pardoselii și volumul de aer al clădirii

Pentru fiecare spațiu i, se determină aria de referință a pardoselii, care este identică cu aria utilă a pardoselii, Ause;space,i. Această arie este utilizată pentru a exprima consumurile specifice și pentru aplicarea simplificărilor și a regulilor de zonare și (re)alocare.

Dimensiunile utilizate pentru a se determina aria de referință a pardoselii sunt cele interioare totale.

Aria de referință a pardoselii va fi specificată astfel încât suma ariilor utile ale pardoselilor fiecărui spațiu să fie aceeași cu aria utilă a pardoselii a zonei termice sau a zonei deservite pentru acele spații.

Pentru fiecare spațiu i, se evaluează volumul de aer, Vair;space,i. Acest volum se va considera la determinarea volumului de aer al zonei termice și va constitui dată de intrare pentru calculele termice referitoare la ventilare și umidificare.

Normalizare la mărimea de referință a clădirii

Mărimea de referință a clădirii este utilizată pentru normalizarea performanței energetice. Exemplu: energia primară din surse regenerabile exprimată în kWh/m2. Mărimea de referință a clădirii este aria de referință a pardoselii, care rezultă din aria utilă a pardoselii, Ause.

Contur de evaluare. Perimetre

Conturul de evaluare se referă la obiectul evaluat. Performanța energetică pentru o parte a obiectului evaluat și/sau pe utilitate este calculată în conformitate cu Anexa E normativă SR EN ISO 52000-1 .

Energia este primită din exterior sau furnizată în exterior prin conturul evaluării. Conturul pentru evaluare definește unde este calculată sau măsurată valoarea reală a energiei primite din exterior sau a energiei furnizate în exterior. Unele din aceste fluxuri energetice se pot cuantifica pe baza contoarelor (ex. gaz, electricitate, încălzire de cartier).

Pentru sistemele solare active, eoliene sau hidroenergetice, conturul evaluării se consideră la ieșirea panourilor solare, colectoarelor solare sau a echipamentelor de generare a energiei electrice.

Energiile primite din exterior sunt clasificate în funcție de următoarele perimetre (origine sau destinație):

la fața locului;

în apropiere;

la distanță.

Conceptele la fața locului, în apropiere, la distanță sunt reprezentate schematic în figura 5.3.:

Fig. 5.3 – Reprezentarea schematică a conceptului de contur al evaluării și perimetrele considerate

| Legendă: |  |
| --- | --- |
| a contur pentru evaluare (pentru bilanț energetic) | 1 PV, solar |
| b perimetru: la fața locului (on-site) | 2 eolian |
| c perimetru: în apropiere (nearby) | 3 centrală termică |
| d perimetru: la distanță (off-site) | 4 pompă de căldură |
| S1 spațiu condiționat termic | 5 încălzire/răcire centralizată |
| S2 spațiu în afara anvelopei termice | 6 punct de transformare (joasă/medie tensiune și posibilă stocare) |

Conturul de evaluare și factorii de ponderare pentru clădire, la fața locului, în apropiere și la distanță vor fi stabiliți astfel încât să se evite dubla contabilizare a energiei regenerabile.

Dacă obiectul evaluat include mai multe clădiri care sunt deservite de instalații comune dar pentru care se dorește o performanță energetică separată, acestea vor fi tratate în același fel cu două sau mai multe unități de clădire sau două sau mai multe utilități ale clădirii.

5.4.2.5. Bilanț energetic global ponderat

Performanța energetică globală ponderată Ewe a unui obiect evaluat este bilanțul la conturul pentru evaluare al:

energiei primite din exterior ponderate necesară pentru asigurarea necesarului de energie pentru consumurile considerate și pentru a produce energia furnizată în exterior Ewe;del;

energiei furnizate în exterior ponderate Ewe;exp.

Energia primită din exterior ponderată și energia furnizată în exterior ponderată sunt bazate pe factori de ponderare pe vector energetic.

Performanța energetică globală ponderată Ewe se calculează cu relația:

(5.1)

în care:

Ewe,del;an – este energia anuală primită din exterior ponderată, luând în considerare numai agenții energetici furnizați din perimetrele (originile) definite în tabelul B.23 din SR EN ISO 52000-1 .

Ewe,exp;an - energia anuală furnizată în exterior  ponderată pentru agentul energetic i, inclusiv energia furnizată pentru utilități non-PEC din amplasamentul clădirii, care nu sunt incluse în evaluarea performanței energetice.

Performanța energetică ponderată reprezintă:

energie primară, poate fi din surse neregenerabile (EPnren), din surse regenerabile (EPren) și totală (EPtot);

corespunzător se calculează emisiile de gaze cu efect de seră;

Parametrul Ewe,del;an se determină cu relația:

(5.2)

în care:

Ewe;del;nexp;an – energia anuală primită din exterior ponderată pentru toți agenții energetici, fără energia furnizată în exterior (exportată);

Ewe;del;el;an –energia anuală primită din exterior ponderată.

Notă:  Dacă un agent energetic nu este furnizat în exterior, Ewe;del;nexp;an = 0.

5.4.2.6. Factori de ponderare pentru energia primară

Pentru fiecare flux de energie sau agent energetic primit din exterior sau furnizat în exterior se definesc trei factori de ponderare pentru energia primară (figura 5.4):

fPtot – factor pentru energia primară totală;

fPnren – factor pentru energia primară neregenerabilă;

fPren – factor pentru energia primară regenerabilă.

Fig. 5.4 Factori de ponderare pentru energia primară

Legendă:

| A – sursa de energie | 4 – infrastructură pentru energie din surse neregenerabile |
| --- | --- |
| B – sistem de alimentare cu energie | 5 – infrastructură pentru energie din surse regenerabile |
| C – interiorul conturului de evaluare | 6 – energie din surse neregenerabile de energie pentru extragere, rafinare, transformare și transport |
| 1 – energie primară totală | 7 – energie din surse regenerabile de energie pentru extragere, rafinare, transformare și transport |
| 2 – energie primară din surse neregenerabile | 8 – energie din surse neregenerabile de energie furnizată din exterior |
| 3 – energie primară din surse regenerabile | 9 – energie din surse regenerabile de energie furnizată din exterior |

Factorii de conversie din energie finală în energie primară depind de sursa de energie dar și de combustibilul utilizat pentru producerea energiei utilizate (finale), conform tabelului 5.17:

Tabel 5.17. Factori de conversie din energie finală în energie primară

| Combustibil/Sursa de energie | Factor conversie energie primară: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | neregenerabilă | regenerabilă | totală |
| Lignit*) | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| Huila*) | 1,20 | 0,00 | 1,20 |
| Păcură* | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| Gaz natural*) | 1,17 | 0,00 | 1,17 |
| Deşeuri*) | 0,05 | 1,00 | 1,05 |
| Biomasă - lemne de foc*) | 0,18 | 0,90 | 1,08 |
| Biomasă - brichete/peleţi*) | 0,28 | 0,80 | 1,08 |
| Energie electrică din SEN | 2,62 | 0,00 | 2,62 |
| Termoficare (cogenerare) | 0,92 | 0,00 | 0,92 |
| Energie termică produsă cu panouri termice solare | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Energie electrică produsă cu panouri fotovoltaice | 0,00 | 2,62 | 2,62 |
| Energie termică pentru răcire (free cooling) | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Energie termică pentru încălzire furnizată de pompe de căldură alimentate electric | 0,86 | 0,67 | 1,53 |

Pentru o perioadă determinată de timp (an, lună, săptămână), energia consumată de o clădire prin utilizarea unei anumite energii de tip Qf,i , este dată de relaţia urmatoare:

Qf,i = Qf,h,i ·+ Qf,v,i + Qf,c,i + Qf,w,i + Qf,l,I		[kWh/a]				(5.3)

unde termenii reprezintă energia consumată pentru: incălzire, ventilare, răcire, preparare apă caldă de consum şi iluminat, calculată conform prezentei metodologii.

Energia primară se calculează, pe acelaşi interval de timp, pornind de la valoarea energiei consumată, astfel:

Ep = Σ (Qf,i x fPtot + ΣWh·x fp,i) – Σ(Qex,i x fPtot,ex)	[kWh/a]				(5.4)

în care:

Qf,i	consumul de energie utilizand energia i, în Joule (J; kWh/a);

Wh 	consumul auxiliar de energie pentru încălzirea/răcirea spaţiilor (J; kWh/a);

fPtot	factorul de conversie în energie primară, având valori tabelate pentru fiecare tip de energie utilizată (termică, electrică etc), conform tabel 5.17;

Qex,i	energia produsă la nivelul clădirii şi exportată, (J; kWh/a);

fPtot,ex	factorul de conversie în energie primară pentru energia exportată, care  poate avea valori identice cu fPtot

Notă - Consumul de energie primară poate fi mai mic sau mai mare decât consumul final de energie după cum sunt sau nu utilizate surse de energie regenerabilă.

5.4.2.7. Factorii de emisii de gaze cu efect de seră

Factorii de emisii echivalente de gaze cu efect de seră se exprimă în kg CO2/kWh.

Pentru determinarea emisiilor de CO2, factorii de emisie CO2 sunt prevăzuti în tabelul 5.18.

Tabel 5.18. Factori conversie a energiei primare în emisii echivalente de CO2

| Combustibil/Sursa de energie | Factor de emisie [kg CO2/kWh] |
| --- | --- |
| Lignit*) | 0,334 |
| Huila*) | 0,341 |
| Păcură* | 0,279 |
| Gaz natural*) | 0,205 |
| LPG = GLP | 0,230 |
| Biomasă - lemne de foc*) | 0,019 |
| Biomasa – deseuri lemnoase, rumegus | 0,016 |
| Biomasă - brichete/peleţi*) | 0,039 |
| Biomasă – deşeuri agricole | 0,010 |
| Biogaz | 0,145 |
| Energie electrică din SEN | 0,299 |
| Termoficare (cogenerare) | 0,220 |
| Energia solară | 0,000 |
| Energia eoliana | 0,000 |
| Energia geotermală, aerotermală | 0,000 |
| Energie termică pentru încălzire şi preparare apă caldă menajeră furnizată de pompe de căldură alimentate electric**) | 0,257 |

*) Se consideră puterea calorifică inferioară a combustibilului.

In ceea ce priveste pierderile de agenti frigorifici din instalatiile frigorifice si aer conditionat, factorii de emisie sunt prezentati in tabelele 5.19 și 5.20.

Tabel 5.19. Pierderi anuale de agent frigorific

| Tipul echipamentului | Capacitatea de încărcare cu refrigerent, în kg | Rata anuală de pierderi de refrigerent, în % |
| --- | --- | --- |
| Răcire domestică cu R134a | 0,05-0,5 | 0,3 |
| Sisteme pentru supermarket | 50-2000 | 18,0 |
| Unităţi mici de AC | 0,5-100 | 3,0 |
| Unităţi medii de AC | 0,5-100 | 6,0 |
| Chillere | 10-2000 | 3,0 |
| Pompe de căldură | 0,5-100 | 6,0 |

Tabel 5.20. Factorul de emisie asociat agenţilor frigorifici

| Tipul refrigerentului | Emisia de CO2 echivalent, în kg CO2/kg refrigerent pierdut |
| --- | --- |
| R134a | 0 |
| R152a | 1,300 |
| R407A | 140 |
| R407C | 1,526 |
| R410A | 1,725 |

Emisiile totale de CO2 se calculeaza similar cu energia primară utilizand un factor de transformare corespunzator:

ECO2 = Σ (Ep,i x f CO2,i+ ΣEWh·x f CO2,i) – Σ(Eex,i x f CO2ex,i)

Unde

Ep,i	consumul de energie primară utilizand energia i, în Joule (J; kWh/a);

EWh 	consumul auxiliar de energie primară pentru încălzirea/răcirea spaţiilor (J; kWh/a);

fCO2	reprezinta factorul echivalent de emisie stabilit conform tabelului 5.18

Eex,i	energia produsă la nivelul clădirii şi exportată, (J; kWh/a);

fCO2,ex	factorul de conversie în emisii echivalente pentru energia exportată, care  poate avea valori identice cu fCO2t

5.4.2.8. Factori de ponderare pentru energia furnizată în exterior (exportată)

Există două tipuri complementare de factori de ponderare pentru energia furnizată în exterior. Aceștia se bazează pe evaluarea:

resurselor consumate pentru a se produce vectorul energetic furnizat în exterior, care sunt utilizate pentru “Pasul A” al evaluării (fPren;exp;stepA,i;);

resurselor economisite de rețeaua publică datorită furnizării în exterior a vectorului energetic, care sunt utilizate pentru “Pasul B” al evaluării (fPren;exp,i;).

Pasul A: Factori de ponderare conform resurselor consumate pentru a se produce energia furnizată în exterior

A1. Energie electrică fotovoltaică sau eoliană

Factorii de ponderare bazați pe resursele consumate pentru a se produce energie electrică fotovoltaică sau eolienă furnizată în exterior, fwe;exp;el;stepA;PV  și fwe;exp;el;stepA;wind, sunt aceiași cu factorii corespunzători energiei primite din exterior.

Exemplu: pentru energia electrică PV, factorul de conversie pentru energia primară din surse regenerabile pentru pasul A, fPren;exp;el;stepA;pv este egal cu fPren;del;el;pv.

A2. Energie electrică din cogenerare

Factorul de ponderare bazat pe resursele consumate pentru a se produce energie electrică în cogenerare furnizată în exterior (exportată) este calculat pe baza energiei furnizate din exterior co-generatorului, utilizând aceeași metodă de alocare care este utilizată și pentru căldura care este produsă în același timp cu energia electrică, a se vedea figura 5.

Legendă:

cogenerare

EX;chp;in;i	energia de intrare în sistemul de cogenerare i a agentului energetic cr, pentru utilitatea X a clădirii;

Epr;el;chp 		energia electrică produsă de sistemul de cogenerare;

QX;chp;out 		căldura produsă de sistemul de cogenerare.

Fig. 5.5 – Fluxurile energetice de intrare și de ieșire ale unui sistem de cogenerare

Atunci când un sistem de cogenerare produce atât căldură, notată QX;chp;out, cât și energia electrică, notată Epr;el;chp, factorul de conversie în energie primară pentru Pasul A de evaluare energetică, pentru energia electrică produsă prin cogenerare la intervalul de calcul t este dat de relația:

(5.3)

în care:

Epr;el;chp;t – este energia electrică produsă în intervalul de calcul t.

Fracțiunile din energia de intrare ponderată alocată energiilor produse, Ewe;in;el,t și Ewe,in;Q,t sunt determinate cu relațiile:

(5.4)

(5.5)

în care:

și 	- sunt factorii de alocare pentru energia electrică și căldura produse prin cogenerare în intervalul de calcul t;

- este suma ponderată a energiilor de intrare ale agenților energetici EX;gen;in;cr,i,t în sistemul de cogenerare la intervalul de calcul t:

(5.6)

Nota 1: Energia auxiliară utilizată la sistemul de cogenerare se scade din energia electrică produsă (este raportată energia electrică netă produsă).

Acest lucru trebuie să se facă separat (de exemplu independent) pentru fiecare din criteriile de ponderare (de exemplu pentru energia primară din surse regenerabile și neregenerabile) cu  aceiași factori de alocare.

Nota 2: Această procedură poate fi utilizată și în cazul exportării căldurii.

A3. Sisteme multiple de generare la fața locului a energiei furnizate în exterior

În cazul existenței a unor sisteme multiple de producere a energiei la fața locului, factorul de ponderare, pentru pasul A, pentru energia electrică este dat de relația:

(5.7)

în care:

este energia electrică produsă de sistemul de generare i, care se exportă;

este factorul de conversie, pentru pasul A, pentru energia electrică produsă de sistemul de generare i.

Energia furnizată în exterior (exportată) din energia produsă de fiecare sistem de generare i este determinară:

cu prioritate;

fără prioritate;

în concordanță cu procedura următoare.

Fiecărui tip generator de energie îi corespunde un identificator, redat în tabelul B.12 din SR EN ISO 52000-1 .

Prioritatea este specificată prin asocierea unui identificator pentru tipul de generare la fiecare nivel de prioritate, pornind de la nivelul 1 care este cel mai ridicat. Un set implicit de priorități este redat în tabelul B.28. din SR EN ISO 52000-1 .

Dacă nu este necesară nici o prioritate, atunci nivelurilor de prioritate li se acordă identificatorul ”NONE”.

Dacă se stabilește o ordine de prioritate, se urmează următoarea procedură:

a). se stabilește cantitate de energie produsă care poate fi consumată:

(5.8)

b). Se începe cu nivelul de prioritate i = 1 și se repetă pentru fiecare nivel de prioritate până la ultimul:

1). Se determină energia produsă de generatorul cu nivelul de prioritate i pe durata intervalului t, ;

2). Se calculează energia maximă consumabilă pentru generatorul cu nivelul de prioritate i, cu relația:

(5.9)

3). Se calculează energia produsă care poate fi utilizată la nivelul de prioritate i+1 cu relația:

(5.10)

4). Se calculează cantitatea reală de energie consumată de generatorul cu nivelul de prioritate i, cu relația:

(5.11)

5). Se calculează energia furnizată în exterior (exportată) pentru generatorul cu nivelul de prioritate i, cu relația:

(5.12)

Dacă nu este stabilită nici o prioritate (identificatorul de prioritate = ”NONE”), atunci se repetă următoarea procedură pentru fiecare tip i de energie electrică produsă:

a). Se calculează fracțiunea de producere de energie electrică de tip i, cu relația:

(5.13)

b). Se calculează energia reală consumată pentru producerea energiei electrice de tip i, cu relația:

(5.14)

c). Se calculează energia exportată pentru generatorul cu nivelul de prioritate i, cu realația:

(5.15)

Pasul B - factori de ponderare bazați pe resursele economisite de rețeaua externă datorită energiei exportate în exterior

Factorii de ponderare bazați pe resursele economisite de către rețeaua publică datorită energiei furnizate în exterior pot fi variabili în timp.

Exemplu: Pentru energia electrică, factorul de conversie în energie primară din surse regenerabile pentru pasul B este fPren;exp;el (partea de resurse regenerabile din resurse totale economisite de către rețeaua energetică publică).

Factori de ponderare pentru Pasul B sunt specificați în tabelul 5.8. din prezenta Metodologie.

Contribuția energiei din surse regenerabile

Contribuția energiei din surse regenerabile este dată de relația:

(5.16)

în care:

EPtot	- energie primară totală calculată cu relația (5.1), utilizând factorii de conversie de energie primară totală fPtot;del;cr,i și fPtot;exp;cr,i. și luând în considerare perimetrele în conformitate cu Tabelul B.24 din SR EN ISO 52000-1 ;

EPren; RER - energia primară din surse regenerabile calculată cu relația, luând în considerare perimetrele în conformitate cu Tabelul B.24 din SR EN ISO 52000-1 .

Notă: Mai multe explicații și exemple sunt prezentate în Raportul Tehnic însoțitor, SR CEN ISO/TR 52000-2 .

Valoarea RER este în funcție de perimetrul ales. Pentru a putea compara diverse valori calculate ale RER, perimetrul ales ar trebui să fie prezentat ca și indice inferior (de exemplu RERonst, RERnrby, RERdist).

Proceduri cu privire la energia din surse regenerabile de energie în funcție de diferite tehnologii (sisteme solar termice, pompe de căldură etc.) sunt furnizate în standardele PEC de subsistem corespunzătoare.

Indicatori de performanță energetică pentru sistemele tehnice ale clădirii

Din considerente de transparență și de optimizare a consumului de energie a sistemelor tehnice ale clădirilor, se determină indicatori de performanță energetică parțială ai sistemelor tehnice ale clădirii pentru evaluarea performanței energetice.

Din considerente de optimizare a consumurilor de energie ale sistemelor tehnice ale clădirii, sunt definite cerințe pentru performanța energetică.

Indicatorii de performanță energetică trebuie să se refere la următoarele utilități ale unei clădiri, dacă acestea fac parte din combinația de utilități energetice ale clădirii:

încălzire;

apă caldă de consum;

răcire;

ventilare;

iluminat;

eventual, sisteme pentru automatizarea și reglarea instalațiilor aferente clădirii;

sau o combinație de astfel de instalații (conform tabel 5.6).

Pentru fiecare din aceste sisteme, indicatorii de performanță energetică sunt calculați în standardele PEC modulele M3...M10 (tabel 1.3).

Metode de calcul pentru indicatori de performanță energetică pentru o parte a unei clădiri și/sau utilitate

Există două metode detaliate pentru procedura de calcul pentru indicatori de performanță energetică pe o parte a unei clădiri și/sau utilitate. Aceste două metode sunt echivalente, dar necesită resurse de calcul diferite și doar una poate fi utilizată pentru performanța energetică calculată.

Metoda convențională de calcul începe de la necesar de energie și apoi continuă cu calculele energetice până la energia ponderată. Pentru fiecare utilitate de clădire sau parte de clădire care trebuie să fie clasificată individual se face un calcul separat. Această metodă poate fi utilizată doar pentru performanța energetică calculată, nu și pentru performanța energetică măsurată.

Metoda inversă de calcul pornește de la energia ponderată și apoi calculul continuă până la necesarul de energie. Este aplicată după ce calculul pentru determinarea performanței energetice globale a fost finalizat. Apoi se calculează care parte din această performanță energetică globală poate fi alocată unei anumite părți de clădire și/sau utilitate. Această metodă poate fi utilizată pentru performanța energetică măsurată (nu intră în obiectul Mc001).

Ambele metode sunt prezentate în Anexa E din SR EN ISO 52000-1 .

Calculul performanței energetice și a bilanțului energetic

Generalități

Procedura prezentată în acest capitol este utilizată pentru determinarea performanței energetice calculate.Direcția de calcul este de la necesar spre sursă (ex.: de la necesarul de energie al clădirii la energia primară).

Energia electrică (pentru iluminat, ventilare, energie auxiliară) și energia termică (pentru încălzire, răcire, umidificare, dezumidificare, preparare apă cadă de consum) sunt considerate separat în interiorul conturului de evaluare.

Cantitățile pentru răcirea spațiilor trebuie să fie pozitive atunci când căldura este extrasă din spațiu și/sau instalație.

NOTA	A se vedea SR CEN ISO/TR 52000-2  pentru detalii.

Procedura de calcul globală

Procedura de calcul globală constă în parcurgerea următorilor pași de calcul:

a) Se definesc condițiile de utilizare a clădirii (temperatură, umiditate, gradul de ocupare, aporturile interne de căldură, programul de utilizare al clădirii), pentru categoria de clădire sau diferențiat pentru fiecare categorie de spațiu, în conformitate cu standardele PEC, modulul M1-6.

b) Se definesc condițiile exterioare (datele climatice) în conformitate cu standardele PEC, modulul M1-13.

c) Se împarte clădirea în zone, dacă este cazul. Zonarea se realizează pentru calculul necesarului de energie termică și, diferențiat, pentru sistemele tehnice de instalații.

d) Se calculează, pentru fiecare interval de calcul, necesarul de energie pentru încălzire, răcire, (dez)umidificare și preparare apă caldă de consum. Se calculează consumul de energie, inclusiv energia auxiliară, contribuția surselor regenerabile de energie și a pierderilor energetice recuperabile, pentru fiecare sistem tehnic de instalații. Se ține seama de impactul sistemului de automatizare și control al instalațiilor aferente clădirii.

e) se repetă bucla de calcul pentru intervalul de calcul individual dacă interacțiunile dintre diferitele procese, inclusiv efectul pierderilor termice recuperabile nu sunt luate în considerare nici prin simplificarea (de exemplu, factorii de corecție din cadrul subsistemului), fie prin introducerea (amânarea) interacțiunii la următorul interval de calcul. Repetarea poate varia de la o singură repetare la o iterație completă.

Notă: De exemplu, dacă este deschisă o fereastră pentru a spori răcirea naturală și acest lucru are un impact puternic asupra bilanțului termic, cu efect de răcire prea mare, atunci se va considera închiderea fereastrei în următoarea oră.

f) Se calculează producția de energie electrică la fața locului a sistemelor cu panouri fotovoltaice, eoliene și de cogenerare în conformitate cu standardele PEC, modulul M11-8.

g) se calculează componenetele energiei primite din exterior și a celei exportate pentru fiecare interval de calcul.

h) Se calculează energia primară primită din exterior sau cea furnizată în exterior, pentru fiecare interval de calcul, ținându-se cont și specificând dacă în performanța energetică a clădirii este inclusă și energia exportată sau nu.

i) Se însumează rezultatele fiecărui pas din procedura de calcul și se obține performanța energetică pentru perioada de calcul considerată.

j) Se calculează energia furnizată din exterior sau ponderată pentru fiecare utilitate sau pentru fiecare parte a clădirii, în conformitate cu Anexa E din standardul SR EN ISO 52000-1 .

k) Se calculează indicatori parțiali de performanță (de exemplu: randamente/eficiențe ale subsistemelor, factorii de încărcare, contribuția sistemelor solare termice).

l) Se întocmește un raport de tehnic.

Principii de calcul al aporturilor și al pierderilor recuperate

Interacțiunile dintre diversele utilități (cum ar fi încălzire, răcire și iluminat) sunt luate în considerare prin calculul aporturilor și al pierderilor termice recuperabile care pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra performanței energetice a clădirii.

Inițial se determină necesarul de energie pentru încălzire și/sau răcire al clădirii. Aporturile de căldură și pierderile termice recuperabile specifice (aporturi solare de căldură, aporturi de căldură de la persoane etc.) care sunt incluse în necesarul de energie al clădirii sunt date, pentru fiecare categorie de clădire și de spațiu, la articolele relevante din standarde care fac referire la modulul PEC M1-6.

Două abordări sunt permise pentru a se ține seama de celelalte pierderi termice recuperabile (cum ar fi căldură disipată de ventilatoare, pierderi termice ale conductelor de încălzire sau răcire, căldura disipată de corpurile de iluminat) care nu sunt incluse inițial în necesarul de energie al clădirii: o abordare detaliată și o abordare simplificată.

Abordare detaliată

În abordarea detaliată totalitatea efectelor pierderilor și surselor de căldură din clădire și pierderile termice ale instalațiilor aferente clădirii, care sunt recuperabile pentru climatizare spațiilor, sunt considerate în calculul necesarului de energie termică.

Pierderile energetice ale instalațiilor aferente clădirii depind de necesarul de energie al clădirii, care depinde la rândul său de pierderile de energie recuperate ale instalațiilor. Pentru calcul, se consideră că pierderile pot fi recuperate fie instantaneu (pe durata aceluiași interval de calcul), fie cu o întârziere (pe durata următorului interval de calcul).

Se utilizează următoarea procedură pentru a ține seama de pierderile energetice recuperabile în următorul interval de calcul:

a)	Se iau pierderile termice recuperabile ale instalațiilor din intervalul de calcul precedent și se adună cu alte surse de căldură (de exemplu aporturi solare și interne de căldură, pierderi termice recuperabile de la instalația de iluminat și/sau de la alte sisteme tehnice din clădire cum ar fi instalația de preparare a apei calde de consum) în calculul necesarului de energie pentru încălzire și al celui pentru răcire;

b)	Se calculează necesarul de energie pentru încălzire și cel pentru răcire;

c)	Se realizează un calcul de subsistem conform modulelor M3–M7 și se determină pierderile termice recuperabile ale instalațiilor;

d)	Se stochează pierderile termice recuperabile ale instalațiilor pentru următorul interval de calcul.

Nota 1: Dacă pierderile termice recuperabile sunt mari în comparație cu necesarul de energie, 'următorul interval de calcul’ poate duce la instabilitatea calcului (valori de ieșire oscilante).

Pentru ambele abordări pierderile energetice recuperabile pot fi determinate din rezultatele calculului după cum urmează:

a)	Se realizează un calcul anual conform uneia din cele două metode cu pierderi recuperabile;

b)	Se realizează un calcul anual conform uneia din cele două metode fără pierderi recuperabile.

Diferența dintre cele două calcule reprezintă pierderile energetice recuperate ale instalațiilor.

Nota 2: Pierderile energetice recuperate pot fi negative, de exemplu în cazul pierderilor de energie care conduc la un necesar de energie pentru răcire a spațiilor mai mare, utilizând abordarea simplificată.

Abordare simplificată

În abordarea simplificată pierderile energetice recuperate ale instalațiilor, obținute prin înmulțirea pierderilor termice recuperabile ale instalațiilor cu un factor de recuperare, sunt scăzute direct din pierderea energetică a fiecărui (sub)sistem tehnic considerat. Astfel se evită iterațiile.

Procedura de calcul este următoarea:

se efectuează calculele pentru fiecare subsistem conform standardelor relevante din modulele PEC de la M3 până la M10 și se determină pierderile de energie recuperabile ale instalațiilor;

se calculează pierderile energetice recuperate ale instalațiilor prin înmulțirea pierderilor termice recuperabile ale instalațiilor cu un factor de recuperare convențional;

se scad pierderile energetice recuperate ale instalațiilor

din pierderile energetice totale ale sistemului tehnic de instalații (utilitate), dacă pierderile sunt recuperate pentru același sistem de instalații (utilitate) al clădirii;

din necesarul de energie, dacă pierderile sunt recuperate pentru un sistem tehnic de instalații (utilitate) diferit al clădirii (de exemplu pierderile termice ale instalației de preparare a apei clade de consum recuperate pentru sistemul de încălzire).

Nota 1: Factorii de recuperare se calculează conform factorului lunar al bilanțului termic din M2–2.

Nota 2: Pentru instalații complexe este de preferat o abordare detaliată.

Nota 3	: Recuperarea de căldură în instalații (de exemplu preîncălzirea aerului necesar arderii, sau recuperarea căldurii din aerul evacuat) este tratată în standardele relevante pentru instalații din modulele PEC de la M3 până la M8.

Efectul automatizării și reglării instalațiilor aferente clădirii (BAC) și al managementului tehnic al clădirii (TBM)

Sunt luate în considerare trei caracteristici:

precizia reglării (utilizată în principal în modulele de emisie (încălzire/răcire) și reglare M3-5, M4-5, M5-5);

funcționalitățile BAC (utilizate în principal în modulele de la M3-5 până la M3-9, de la M4-5 până la M4-9, de la M5-5 până la M5-9, M9-5, M9-9);

strategiile BAC (utilizate în principal pentru M10-12).

Contribuția fiecărei funcționalități BAC este luată în considerare prin una din următoarele cinci abordări: abordare de timp; abordare de fixare a unei valori; abordare directă; abordare de mod de funcționare; și abordare de coeficient de corecție.

Notă: Aplicarea uneia dintre primele două abordări — abordarea de timp și abordarea de fixare a unei valori – conduce, în general, la o modificare a programelor de timp și a valorilor fixate, ambele tratate în modulul care definește profilul utilizatorului (M1–6 Gradul de ocupare al clădirii și condiții de funcționare). Această modificare este realizată în pasul de calcul a) al procedurii de calcul globale. Aplicarea celorlalte trei abordări— abordarea directă, abordarea modului de funcționare și abordarea factorului de corecție — afectează în principal calculul la intervalele de calcul, adică pasul de calcul e). Ar putea de asemenea să fie necesare câteva calcule preliminare în pașii de calcul a) până la d).

Care metodă se aplică și cum este realizat exact acest lucru este descris în standardul care este dedicat modului PEC care tratează funcționalitatea BAC. Pentru funcționalități BAC care sunt tratate în unul din standardele pentru modulele PEC de la M3-5 până la M3-9, de la M4-5 până la M4-9, de la M5-5 până la M5-9, M9-5, M9-9, de la M10-5 până la M10-9, toate cele cinci abordări sunt posibile, iar pentru funcționalități BAC care sunt tratate în M10-12 se aplică în general primele două abordări.

Performanță energetică globală

Generalități

Relația generală (5.1) este utilizată pentru a calcula performanța energetică a unui obiect evaluat.

În cele ce urmează sunt stabiliți parametrii necesari pentru acest calcul (energia primită din exterior ponderată și/sau energia furnizată în exterior):

- pentru energia electrică și pentru alți agenți energetici care se exportă, se utilizează parametri Ewe;del;el;an și Ewe;exp;el;an .

- pentru alți agenți energetici care nu se exportă, se utilizează parametrul Ewe;del;nexp;an.

Energia electrică și alți vectori energetici cu export în exterior

Bilanțul energetic

Bilanțul energetic ponderat ține seama separat de următoarele părți ale energiei electrice produse la fața locului, Epr;el:

a)	Epr;el;used;EPus care este consumată pentru utilități PEC ale clădirii la același interval de calcul t;

b)	Eexp;el;used;nEPus care este exportată și consumată pentru utilități non-PEC ale clădirii la același interval de calcul t;

c)	Eexp;el;grid care este exportată și nu va fi consumată niciodată pentru utilități ale clădirii (doar exportată).

Nota 1: Eexp;el;used;nEPus este luată în considerare doar dacă consumul de energie electrică la fața locului pentru consumuri non-PEC a fost definit și inclus în calcul (de exemplu doar dacă EnEPus;el este definit și ≠ 0, lucru care este o opțiune).

Diagrama de referință a bilanțului de energie electrică este prezentată în figura 5.6.

Figura 5.6 Diagramă de referință pentru bilanțul energetic

Legendă

| LE | limite/contur pentru evaluare |
| --- | --- |
| LE – interior | interiorul limitelor/conturului pentru evaluare |
| LE – exterior | exteriorul limitelor/conturului pentru evaluare |
| RETEA | rețea electrică publică |
| Epr,el,t | energie electrică produsă la fața locului și în interiorul conturului pentru evaluare în intervalul de calcul t |
| EEPus,el,t | energie electrică produsă de instalațiile aferente clădirii pentru utilități PEC în intervalul de calcul t |
| EnEPus,el,t | energie electrică consumată în clădire pentru utilități non-PEC în intervalul de calcul t |
| Epr,el,used,EPus,t | parte a energiei electrice produse Epr,el,t consumată de instalațiile aferente clădirii pentru utilități PEC în intervalul de calcul t; valoarea sa este cea minimă dintre Epr,el,t și EEPus,el,t |
| Eexp,el,t | parte a energiei electrice produse Epr,el,t ca și surplus față de cea consumată de instalațiile aferente clădirii pentru utilități PEC în intervalul de calcul t; Eexp,el,t iese prin conturul pentru evaluare pe durata intervalului de calcul t |
| Eexp,el,used,nEPus,t | partea a energiei electrice exportate Eexp,el,t care este consumată pentru utilități non-PEC în intervalul de calcul t |
| Edel,el,t | energie electrică primită de la rețeaua electrică publică pe durata intervalului de calcul t |
| Eexp,el,grid,t | energie electrică care este exportată în rețeaua electrică publică |
| Edel,el,grid,t | energie electrică primită din rețeaua electrică publică în intervalul de calcul t |

Nota 2: Pentru simplificare, energia primită din exterior necesară pentru a genera Epr;el nu este prezentată în figura 5.9. Contribuția la performanța energetică a energiei generate, Epr;el;t, este luată în considerare în calculul pentru agentul energetic consumat pentru a produce Epr;el;t (radiație solară, combustibil pentru cogenerator etc.).

Nota 3: Simultaneitatea parametrilor Epr;el și EEPus;el este mai bine evidențiată cu intervale de calcul orare. Pentru intervale lunare nu se ține seama de diferența, de exemplu, dintre producția din timpul zilei și consumul de energie electrică din timpul nopții.

Contribuția la performanța energetică anuală ponderată a energiei primite din exterior Ewe;del;el;an este dată de relația:

(5.18)

în care:

|  | Edel;el;t | este energia electrică furnizată din exterior în fiecare interval de calcul t. |
| --- | --- | --- |
|  | fwe;del;el;t | este factorul de ponderare variabil în timp al energiei electrice primite din exterior. |

Contribuția energiei electrice exportate la performanța energetică anuală ponderată Ewe;exp;el;an este dată de relația:

(5.19)

în care:

|  | Ewe;exp;el;an;A | este energia electrică exportată ponderată calculată utilizând factori care să reflecte resursele consumate pentru a produce energia exportată în exterior, incluzând doar tipurile de surse care sunt acceptate; |
| --- | --- | --- |
|  | Ewe;exp;el;an;AB | este diferența dintre energia exportată ponderată calculată utilizând factori care să reflecte resursele economisite din afara amplasamentului clădirii și energia exportată în exterior ponderată care să reflecte resursele consumate pentru a produce energia exportată; |
|  | kexp | este un factor care este utilizat pentru a controla care parte din energia exportată este utilizată în performanța energetică a clădirii. |

Nota 4: Dacă kexp este ales a fi egal cu 0, energia exportată (nici resursele consumate pentru producere, nici resursele economisite în rețeaua publică) nu este inclusă în performanța energetică a clădirii.

Nota 5: Surse de energie aflate în apropiere sau în apropiere și la distanță sunt incluse sau nu, în funcție de opțiunea făcută. Indicele y (onst, nrby, dist) a fost omis din formule în acest caz.

Energia electrică disponibilă pentru a fi consumată în afara clădirii Eexp;el;avl;an care nu a fost luată în calcul în performanța energetică a clădirii este dată de relația:

(5.20)

Valoarea resurselor de energie ponderate (regenerabile și/sau neregenerabile) care au fost consumate pentru a face această energie disponibilă pentru consum în afara clădirii Ewe;exp;el;avl;an (și care nu au fost luate în calcul în performanța energetică a clădirii) este dată de relația:

(5.21)

Această parte a energiei exportate ponderate nu este parte din performanța energetică a clădirii și poate fi raportată ca fiind disponibilă în afara clădirii. Dar deoarece resursele consumate pentru a se produce această energie electrică exportată pot conține o pondere energetică neregenerabilă, aceste resurse consumate (regenerabile și/sau neregenerabile) trebuie de asemenea să fie raportate.

Energie exportată, utilizând factori care să reflecte producerea de energie exportată (Pasul “A”)

Energia exportată ponderată Ewe;exp;el;an;A calculată utilizând factori care să reflecte resursele consumate pentru a se genera energia exportată este dată de relația:

(5.22)

Contribuția la energia anuală exportată ponderată a energiei electrice care este consumată pentru utilități non-PEC ale clădirii în clădire, Ewe,exp,el,used,nEPus,an;A , este dată de relația:

(5.23)

în care:

|  | Eexp;el;used;nEPus;t | este energia electrică ce este consumată pentru consumuri non-PEC în utilitățile clădirii, în fiecare interval de calcul t; |
| --- | --- | --- |
|  | fwe;exp;el;stepA;t | este factorul de ponderare variabil în timp pentru energia electrică exportată care face referire la resursele consumate pentru a o produce. |

Contribuția la energia anuală exportată ponderată a energiei electrice exportate de rețeaua publică Ewe,exp,el,grid,an este dată de relația:

(5.24)

în care:

|  | Eexp;el;grid;t | este energia electrică exportată în rețeaua publică în fiecare interval de calcul t. |
| --- | --- | --- |

NOTĂ:	Aceste contribuții la performanța energetică ponderată a componentelor energiei exportate sunt egale cu energia primită din exterior pentru a le genera. De aceea, acestea pot anula partea corespunzătoare a energiei primite din exterior ponderate și performanța energetică rezultată nu include efectul energiei exportate.

Efectul energiei exportate asupra performanței energetic ponderate (“Pas B”)

Efectul asupra performanței energetice al diferenței dintre resursele utilizate pentru a se produce energia electrică exportată și resursele economisite datorită energiei exportate, Ewe;exp:el;an;AB, este dată de relația:

(5.25)

Contribuția energiei electrice care este utilizată pentru utilități non-PEC ale clădirii în clădire, Ewe,exp,el,used,nEPus;an;AB , este dată de relația:

(5.26)

în care:

|  | fwe;exp;el;used;nEPus,t | este factorul de ponderare variabil în timp pentru energia electrică exportată pentru consumuri non-PEC în clădire. |
| --- | --- | --- |

Contribuția energiei electrice exportate în rețeaua publică, Ewe;exp;el;grid;an;AB, este dată de relația:

(5.27)

în care:

|  |  | fwe;exp;el;grid;t | este factorul de ponderare variabil în timp al energiei electrice exportate în rețeaua publică. |
| --- | --- | --- | --- |

Procedura de calcul a componentelor energiei electrice primite din exterior și exportate în exterior

Energia electrică primită din exterior și exportată în exterior și componentele acestora sunt calculate conform următoarei proceduri:

a)	Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează consumurile de energie electrică pentru utilitățile PEC de clădire considerate, EEPus;el;t, (de exemplu, suma energiilor consumate la generator (generatoare) și a consumurilor de energie electrică auxiliară) conform relației:

(5.28)

în care:

|  | EX,gen,i,in,el,t | este energia electrică consumată la generatorul i pentru utilitatea X (sau combinația de utilități) a (ale) clădirii pe durata intervalului de calcul t; |
| --- | --- | --- |
|  | WX;Y;aux;t | este consumul de energie electrică auxiliară la subsistemul Y pentru utilitatea X (sau combinația de utilități) a (ale) clădirii pe durata intervalului de calcul t. |

Consumurile de energie electrică care nu pot fi satisfăcute de producția de energie la fața locului sunt specificate.

Consumurile de energie electrică care nu pot fi satisfăcute prin producția de energie electrică la fața locului sunt scăzute din consumurile de energie electrică pentru a se calcula energia exportată și sunt acoperite de energia electrică primită din exterior.

NOTA 1:	Posibilitatea de a limita energia exportată în exterior (de exemplu prin kexp) este încă valabilă.

b)	Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează consumurile de energie electrică pentru utilități non-PEC ale clădirii, pe durata intervalului de calcul t conform standardelor relevante.

c)	Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică produsă la fața locului, Epr,el,t, conform relației:

(5.29)

în care:

|  | Epr;el,j;t | este energia electrică produsă la fața locului de către subsistemul j (de exemplu producerea combinată a căldurii și a energiei electrice, energie produsă cu panouri fotovoltaice sau energie eoliană) pe durata intervalului de calcul. |
| --- | --- | --- |

d)	Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică produsă utilizată pentru utilități PEC ale clădirii în același interval de calcul, Epr,el,used,EPus,t, cu relația:

(5.30)

în care:

|  | fmatch,t | este un factor de reducere statistică care ține seama de diferența de timp dintre producerea și consumul de energie electrică. |
| --- | --- | --- |

Pentru un interval de calcul orar se presupune că fmatch = 1.

Pentru alți pași de timp, fmatch este dat de relația:

(5.31)

Funcția depinde de durata intervalului de timp și ține seama de tipul și modul de exploatare a clădirii.

e)	Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică exportată, Eexp,el,t, cu relația.

(5.32)

f) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică exportată consumată pentru utilități non-PEC ale clădirii, Eexp;el;used;nEPus;t, cu relația:

(5.33)

în care:

|  | EnEPus;el;t | este energia electrică consumată în clădire pentru utilități non-PEC. |
| --- | --- | --- |

Nota 2: 	Utilitățile non-PEC nu sunt luate în considerare în performanța energetică a clădirii dacă sunt stabilite a fi egale cu zero (EnEPus;el;t = 0).

g) Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia exportată către rețeaua publică, Eexp;el;grid;t, pe durata intervalului de calcul t cu relația:

(5.34)

Se calculează energia electrică anuală exportată în rețeaua publică, Eexp;el;grid;an, cu relația:

(5.35)

h)	Pentru fiecare interval de calcul t, se calculează energia electrică primită din exterior Edel;el;t cu relația:

(5.36)

Se calculează energia electrică anuală primită din exterior pentru utilități PEC, Edel;el;an, conform relației:

(5.37)

Vectori energetici care nu se exportă în exterior

Energia anuală ponderată primită din exterior, Ewe;del;nexp;an pentru toți agenții energetici cr,i care nu se exportă este calculată conform relației:

(5.38)

în care:

|  | fwe;del;cr,j,t | este factorul de ponderare (variabil în timp) pentru agentul energetic primit din exterior cr, j; |
| --- | --- | --- |
|  | Edel;cr,j,t | este energia furnizată de agentul energetic cr, j, agent primit din exterior, pe durata pasului de timp de calcul t. |

Energia furnizată de agentul energetic cr, j, agent primit din exterior, pe durata pasului de timp de calcul t, Edel;cr,j,t, este dată de relația:

(5.39)

în care:

|  | EX;gen,i;in;cr,j;t | este energia furnizată de agentul energetic cr, j, la orice generator i pentru oricare utilitate X. |
| --- | --- | --- |

Dacă este exportat și un agent energetic non-electric, trebuie să se folosească formulele din subcap. 5.5.6.6.2.

Căldura exportată produsă la fața locului și neinclusă în consumul termic al clădirii

Efectul unui consum termic non-PEC sau al exportului de energie termică este exclus din calculul de performanță energetică (figura  5.7) cu procedura care urmează.

Legendă

1	generator

Figura 5.7 Diagramă de referință pentru exportul de energie termică

Pentru fiecare agent energetic sau consum de energie la generator (sau la setul de generatoare), Edel;cr,i, în (kWh), care generează căldură pentru alte consumuri decât utilitățile considerate din clădire:

- se calculează aportul de energie la generator (generatoare), Edel;cr, ținându-se seama de toate sarcinile QEPus;gen;out, QnEPus;gen;out și Qexp, în care:

|  | QEPus;gen;out | este căldura produsă pentru utilitățile PEC considerate, la fața locului, ale clădirii, considerate la fața locului; |
| --- | --- | --- |
|  | QnEPus;gen;out | este căldură produsă pentru alte consumuri la fața locului decât utilitățile PEC ale clădirii; |
|  | Qexp | este căldură exportată în exterior. |

Exemplu: Utilitate non-PEC, considerată la fața locului: încălzirea piscinei cu același generator utilizat la încălzire.

-se calculează cota fiecărui agent energetic, Edel;cr,i;H, (în kWh), de care să se țină seama în calculul PEC cu relația:

(5.40)

Dacă un echipament de generare comun produce energie electrică la fața locului (sau alt agent energetic cum ar fi biogazul), trebuie să se facă alocarea pentru sistemele tehnice care utilizează energia produsă la fața locului:

- conform criteriilor, cu opțiuni implicite în Anexa B, SR EN ISO 52000-1 :

consum de energie electrică;

zonă deservită;

alte criterii;

- cu o prioritate specificată, cu opțiuni implicite în Anexa B, SR EN ISO 52000-1 :

se calculează prima dată interacțiunea globală cu rețeaua publică, apoi se alocă energia electrică produsă la fața locului și energia electrică consumată (sau alt agent energetic);

prima dată se alocă energia electrică produsă la fața locului și energia electrică consumată (sau alt agent energetic), apoi se calculează interacțiunea rețelei publice cu sistemele tehnice individuale.

Notă: A se vedea Anexa G, SR EN ISO 52000-1 , pentru o procedură de calcul informativă.

Date de ieșire

Generalități

Acest subcapitol definește conținutul unui raport de evaluare a consumului de energie al unui obiect evaluat conform standardului SR EN ISO 52000-1 .

Nota 1: Informații despre Clădiri cu Consum de Energie Aproape Egal cu Zero (NZEB) sunt furnizate în Anexa H, SR EN ISO 52000-1 .

Nota 2: Conținutul unui raport de calcul care are ca scop înțelegerea calculului realizat. Aceasta nu este o cerință pentru orice raport CPE sau pentru o aplicație pentru o autorizație de construcție.

Raportul de evaluare a consumului de energie trebuie să includă următoarele informații:

o referință către metodologia de determinare a performanței energetice;

scopul evaluării performanței energetice;

descrierea clădirii și a amplasamentului acesteia, activitățile desfășurate în interiorul acesteia, echipamentele instalate și gradul de ocupare;

tipul de evaluare a performanței energetice.

Cel puțin următoarele informații trebuie să fie incluse:

Parametrii climatici utilizați pentru performanța energetică calculată sau dacă se cunosc – temperatura exterioară medie, intensitatea radiației solare etc. pentru performanța energetică măsurată.

Date de intrare pentru performanța energetică calculată:

conținutul raportului conform standardelor PEC relevante;

ipoteze utilizate pentru a se calcula consumul energetic pentru prepararea apei calde de consum și iluminat.

Date de ieșire pentru performanța energetică calculată:

necesarul de energie pentru încălzire, răcire, ventilare, preparare apă caldă de consum și iluminat;

necesarul lunar (la metoda lunară) de energie pentru încălzire și răcire, temperatura interioară și temperaturile exterioare medii lunare și radiația solară globală pe un plan orizontal, transferul termic prin transmisie și ventilare și aporturile solare și interne de căldură.

Nota: A se vedea de asemenea SR CEN ISO/TR 52000-2 , pentru mai multe exemple pentru a obține o înțelegere a impactului relativ al unor diverse elemente în performanța energetică.

Performanța energetică măsurată, pentru fiecare agent energetic:

perioada de timp considerată;

metoda utilizată pentru a se evalua consumul de energie;

metodele utilizate pentru extrapolare și corecție pentru climă, dacă este cazul;

energia primită din exterior și energia exportată pentru fiecare agent energetic în (kWh);

Performanță energetică validată:

raportul performanței energetice măsurate cu intervale de încredere;

ipotezele utilizate pentru a ajusta performanța energetică adaptată la performanța energetică măsurată;

performanța energetică calculată, inclusiv intervalele de încredere;

performanța energetică calculată standard validată, inclusiv intervalele de încredere.

Prezentarea generală tabelară a cantităților de energie pe vector energetic și utilitate energetică

Tablul 5.22 furnizează o prezentare generală a performanței energetice globale și componența pe agent energetic și utilitate energetică. Se prezintă toate datele de ieșire posibile, dar acest lucru nu înseamnă că toate acestea ar trebui să fie relevante și disponibile pentru orice clădire.

De asemenea s-au inclus în tabel necesarul energetic pentru încălzire și cel pentru răcire, precum și energia regenerabilă produsă la fața locului.

Tabelul trebuie să fie completat în cazul performanței energetice calculate. În cazul performanței energetice măsurate doar informațiile disponibile trebuie să se raporteze.

Pentru a se obține aceste valori, acolo unde este relevant, valorile trebuie să fie însumate pe zone și sisteme de calcul sau măsurare.

NOTĂ:	A se vedea exemplul elaborat din SR CEN ISO/TR 52000-2 .

Raportul poate include tabele cu indicatori complementari cum ar fi:

- contribuțiile sistemelor solar termice active, încălzirii naturale, răcirii naturale și alte tehnici speciale pentru performanța energetică a clădirii;

- producția de energia regenerabilă la fața locului;

- contribuția energiei regenerabile produse în apropiere sau la distanță.

Tabelul 5.22 prezintă evaluarea detaliată a energiei exportate conform alegerii parametrului kexp.

Tabelul 5.23 prezintă compoziția detaliată a RER în funcție de opțiunile de contabilizare a energiei provenite din surse regenerabile. Poate fi utilizat pentru a arăta care componente ale energiei provenite din surse regenerabile au fost luate în considerare în determinarea valorii RER.

Tabelul 5.21  Prezentare generală a performanței energetice totale și a compoziției pe vector energetic și utilitate a clădirii

| Utilitate | Necesar energie (la nivel de clădire) (kWh/an) | Producție de energie (la nivel de clădire) (kWh/an) | Consum de energie pe agent energetic (kWh/an) |  | Performanță energetică ponderată (Unitate de măsură a/an) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vector |  | Pasul A |  |  | Rezultat final |  |  |
|  |  |  | Denumire | Cantitate | Ewe,1;A c | … c | Ewe,i;A c | Ewe,1 c | … c | Ewe,i c |
| Încălzire | QH;nd | QH;gen;out sau QH;ngen;in | Energie electrică d | EH;el | Ewe,1;H;el;A |  | Ewe,i;H;el;A | Ewe,1;H;el |  | Ewe,i;H;el |
|  |  |  | Agent energetic j b | EH;cr,i | Ewe,1;H;cr,j;A |  | Ewe,i;H;cr,j;A | Ewe,1;H;cr,j |  | Ewe,i;H;cr,j |
|  |  |  | Total |  | Ewe,1;H;A |  | Ewe,i;H;A | Ewe,1;H |  | Ewe,i;H |
| Răcire | QC;nd | QC;gen;out sau QC;ngen;in | Energie electrică d | EC;el | Ewe,1;C;el;A |  | Ewe,i;C;el;A | Ewe,1;C;el |  | Ewe,i;C;el |
|  |  |  | Agent energetic j b | EC;cr,i | Ewe,1;C;cr,j;A |  | Ewe,i;C;cr,j;A | Ewe,1;C;cr,j |  | Ewe,i;C;cr,j |
|  |  |  | Total |  | Ewe,1;C;A |  | Ewe,i;C;A | Ewe,1;C |  | Ewe,i;C |
| Ventilare |  |  | Energie electrică d | EV;el | Ewe,1;V;el;A |  | Ewe,i;V;el;A | Ewe,1;V |  | Ewe,i;V |
| Umidifi-care | QHUM;nd |  | Energie electrică d | EHUM;el | Ewe,1;HUM;el;A |  | Ewe,i;HUM;el;A | Ewe,1;HUM;el |  | Ewe,i;HUM;el |
|  |  |  | Agent energetic j b | EHUM;cr,i | Ewe,1;HUM;cr,j;A |  | Ewe,i;HUM;cr,j;A | Ewe,1;HUM;cr,j |  | Ewe,i;HUM;cr,j |
|  |  |  | Total |  | Ewe,1;HUM;A |  | Ewe,i;HUM;A | Ewe,1;HUM |  | Ewe,i;HUM |
| Dezumi-dificare | QDHU;nd |  |  | f | f | f | f | f | f | f |
| Preparare apă caldă de consum | QW;nd | QW;gen;out sau QW;ngen;in | Energie electrică d | EW;el | Ewe,1;W;el;A |  | Ewe,i;W;el;A | Ewe,1;W;el |  | Ewe,i;W;el |
|  |  |  | Agent energetic j b | EW;cr,i | Ewe,1;W;cr,j;A |  | Ewe,i;W;cr,j;A | Ewe,1;W;cr,j |  | Ewe,i;W;cr,j |
|  |  |  | Total |  | Ewe,1;W;A |  | Ewe,i;W;A | Ewe,1;W |  | Ewe,i;W |
| Iluminat |  |  | Energie electrică d | EL;el | Ewe,1;L;A |  | Ewe,i;L;A | Ewe,1;L |  | Ewe,i;L |
| Altele |  |  | Energie electrică d | EO;el | Ewe,1;O;el;A |  | Ewe,i;O;el;A | Ewe,1;O;el |  | Ewe,i;O;el |
|  |  |  | Agent energetic j b | EO;cr,i | Ewe,1;O;cr,j;A |  | Ewe,i;O;cr,j;A | Ewe,1;O;cr,j |  | Ewe,i;O;cr,j |
|  |  |  | Total |  | Ewe,1;O;A |  | Ewe,i;O;A | Ewe,1;O |  | Ewe,i;O |
| Total |  |  |  |  | Ewe,1;A |  | Ewe,i;A |  |  |  |
|  |  |  |  | g | h | h | h | h | h | h |
| Energie exportată |  |  | Energie electrică d | Eexp;el | Ewe,1;exp;el;A |  | Ewe,i;exp;el;A | Ewe,1;exp;el |  | Ewe,i;exp;el |
|  |  |  | Vector k | Eexp;cr,k | Ewe,1;exp;cr,k;A |  | Ewe,i;exp;cr,k;A | Ewe,1;exp;cr,k |  | Ewe,i;exp;cr,k |
| Total |  |  |  |  |  |  |  | Ewe,1 |  | Ewe,i |
|  | a Unitatea de măsură pentru energia ponderată primară, kWh. b Oricare agent energetic este prezent. c Număr de coloane în funcție de ponderea (ponderile) selectată (selectate). În cazul energiei primare trebuie furnizate trei coloane: Pnren, Pren and Ptot. d Inclusiv energia auxiliară, WX;aux. e (Gol) f Inclusă în încălzire și răcire (C). g Energie exportată. h Resurse atribuite energiei exportate (sumă ponderată pe diverși vectori energetici dacă este relevant). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Același tabel poate fi completat cu fiecare valoare împărțită prin valoarea Ewe pentru a Același table poate fi completat cu fiecare valoare împărțită prin valoarea Ewe pentru a o obține o prezentare generală cantitativă a impactului relativ al elementelor individuale.

Același tabel poate fi completat cu fiecare valoare împărțită prin valoarea Ewe pentru a o obține o prezentare generală cantitativă a impactului relativ al elementelor individuale. Se obține o prezentare generală cantitativă a impactului relativ al elementelor individuale.

Tabelul 5.22  Prezentare generală a performanței energetice totale și a bilanțului energetic global pe vector energetic

| Bilanț energetic global | Energie primită din exterior ponderată (Unitate de măsură a/an) |  |  | Surse de energie ponderate atribuite energiei exportate (Unitate de măsură a/an) |  | Energie exportată, nevalorificată în performanța energetică (Unitate de măsură a/an) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Energie electrică | Alți agenți energetici cr,i (însumați) | Total | Atribuite energiei electrice exportate în exterior | Atribuite energiei termice exportate în exterior | Energie electrică | Energie termică |  |
| Pasul A, cu energie exportată nevalorificată | Ewe;del;el | Σcr,i(Ewe;del;cr,i) | Ewe;del;A | Ewe;exp;el;A | Ewe;exp;T;A | Eexp;el;A | Eexp;T;A |  |
| kexp | kexp | ← Fracțiune din energia exportată în exterior valorificată în performanța energetică |  |  |  |  |  |  |
|  | Performanță energetică ponderată (Unitate de măsură a/an) |  |  | Surse de energie ponderate atribuite energiei exportate (Unitate de măsură a/an) |  | Energie exportată (kWh/an) |  |  |
|  | Energie electrică | Alți agenți energetici cr,i (însumați) | Total | Atribuite energiei electrice exportate | Atribuite energiei termice exportate | Energie electrică | Energie termică |  |
| Energie exportată valorificată în performanța energetică (kexp) |  |  |  | Ewe;exp;el;AB | Ewe;exp;T;AB | Eexp;el;AB | Eexp;T;AB |  |
| Pașii A+B: cu energia exportată valorificată | Ewe;el | Σcr,i(Ewe;cr,i) | Ewe |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Surse de energie ponderate atribuite energiei exportate (Unitate de măsură a/an) |  | Energie exportată (kWh/an) |  |  |
| Energia exportată disponibilă (nevalorificată în performanța energetică), (1 - kexp) |  |  |  | Ewe;exp;el;avl | Ewe;exp;T;avl | Eexp;el;avl | Eexp;T;avl |  |
| a Unitatea de măsură pentru energia ponderată, kWh. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul 5.23  Contribuția energiei din surse regenerabile

| Termeni bilanț energetic | Incluși | Valoare (kWh/an) |
| --- | --- | --- |
| EPren,onst |  |  |
| EPren,nrby |  |  |
| EPren,dist |  |  |
| EPren,RER |  |  |
| EPtot |  |  |
| RER |  |  |
| NOTĂ: Se va ține seama de sursele de energie care sunt sau nu luate în considerare. |  |  |

CAPITOLUL 6. AUDITUL ENERGETIC

Obiective și domeniu de aplicare

Auditul energetic al unei clădiri urmăreşte identificarea principalelor caracteristici termice şi energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia şi stabilirea, din punct de vedere tehnic şi economic, a soluţiilor de reabilitare sau modernizare termică şi energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obţinute din activitatea de analiză termică şi energetică a clădirii.

Certificatul de performanţă energetică al unei clădiri urmăreşte declararea şi afişarea performanţei energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică şi energetică.

Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor se referă la clădirile în cadrul cărora se desfăşoară activităţi care necesită asigurarea unui anumit grad de confort şi regim termic, potrivit reglementărilor tehnice în domeniu, în condiţii de consum cat mai redus de energie. Aceasta metodologie se prezinta in capitolul 5 al prezentei lucrari.

Domeniu de aplicare

Clădirile sunt grupate în 2 mari categorii, după cum urmează:

| Clădiri de locuit (din sectorul rezidential) |  |
| --- | --- |
| Clădiri de locuit individuale (case unifamiliale, cuplate sau înşiruite, tip duplex ş.a.); Clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri de locuinte); Cămine, internate. |  |
| Clădiri nerezidențiale |  |
| Clădiri de birouri |  |
| Clădiri de învăţământ (creşe, grădiniţe, şcoli, licee, universităţi); |  |
| Clădiri pentru sănătate (spitale, policlinici); |  |
| Clădiri de turism (hoteluri şi restaurante); |  |
| Clădiri pentru sport; |  |
| Clădiri pentru servicii de comerţ (magazine, spaţii comerciale, sedii de firme, bănci); |  |
| Clădiri social-culturale (teatre, cinematografe, muzee); |  |
| Clădiri administrative ( sedii de birouri ale autoritatilor locale, sedii institutii etc.) |  |
| Alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu clădiri industriale sau zone de clădiri industriale cu personal uman utilizate în regim normal de exploatare, fără luarea în calculul energiei consumate de clădire/zona de clădire a consumurilor de energie ale echipamentelor tehnologice; se va ține însă cont de eventualele influențe asupra aporturilor de căldură, debite de aer pentru ventilare etc.). |  |

Desi analiza termica si energetica se poate realiza pentru toate cladirile, certificatul de performanta energetica nu este obligatoriu pentru următoarele categorii de clădiri:

clădiri şi monumente protejate care, fie fac parte din zone construite protejate conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora dacă li se aplică cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;

clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;

clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie:

clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;

clădiri independente, cu o arie utilă mai mică de 50 m²;

clădiri cu regim special de exploatare.

Realizarea auditului energetic al unei clădiri presupune parcurgerea a patru etape:

Investigarea cladirii si instalatiilor aferente si evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie – instalaţii aferente (încălzire, apă caldă de consum, ventilare, climatizare, iluminat );

Identificarea măsurilor de reabilitare/modernizare energetică, propunerea unor pachete de solutii de reabilitare şi analiza eficienţei economice a acestora;

Recalcularea consumurilor de energie si a economiei de energie pentru pachetele de masuri propuse si reincadrarea in clasele energetice si in final analiza eficientei economice a solutiilor de reabilitare;

Întocmirea raportului si dosarului de audit energetic.

Schema logica de parcurs in realizarea auditului energetic este redata in Figura 6.4.

Evaluarea performanţei energetice a clădirii în condiţii normale de utilizare, pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalatii

Evaluarea performanţelor energetice ale unei clădiri se referă la determinarea nivelului de protecţie termică al clădirii şi a eficienţei energetice a instalaţiilor de încălzire interioară, de ventilare/climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat şi vizează în principal:

investigarea preliminară a clădirii şi a instalaţiilor aferente,

determinarea performanţelor energetice ale construcţiei şi ale instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, de ventilare/climatizare, de preparare a apei calde de consum şi de iluminat,

concluziile auditorului energetic asupra evaluării.

Investigarea preliminară a clădirilor

Investigarea preliminară a clădirilor se efectuează prin analizarea documentaţiei tehnice a clădirii (sau completarea acesteia, după caz) şi prin analiza stării actuale a construcţiei şi instalaţiilor aferente acesteia, constatată prin vizitarea clădirii.

Investigarea preliminară a clădirilor se referă la aspectele prezentate în continuare.

Analiza elementelor caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit

Aceasta analiza trebuie trebuie să vizeze:

zona climatică în care este amplasată clădirea;

orientarea faţă de punctele cardinale;

distanţa faţă de clădirile învecinate şi înălţimea acestora;

direcţia vânturilor dominante şi gradul de adăpostire faţă de vânt;

regimul de înălţime al clădirilor separate prin rost.

Prin studiul vecinătăţilor clădirii vor fi puse în evidenţă unele elemente ce pot influenţa regimul higrotermic (regimul de înălţime al clădirilor din zonă, factorii de umbrire, geometria spaţiului în legătură cu precizarea direcţiei şi intensităţii vântului dominant etc.), precum şi dacă acestea au fost luate în seamă la realizarea construcţiei analizate.

Analiza cărţii tehnice a clădirii, respectiv a documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii şi instalaţiilor aferente

Aceasta analiza trebuie trebuie să cuprindă cel puţin:

partiurile de arhitectură ale fiecărui nivel, sectiuni;

dimensiunile geometrice ale elementelor de construcţii (pereţi, stâlpi, grinzi, buiandrugi, plăci, elementele şarpantei);

dimensiunile golurilor din pereţi, distanţa dintre goluri, înălţimea parapeţilor;

structura anvelopei clădirii;

tipul de uşi şi ferestre;

alcătuirea şi materialele care compun elementele de închidere exterioară sau de separare între spaţii cu regimuri de temperatură diferite;

planuri şi scheme ale instalaţiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum şi iluminat.

În cazul in care documentaţia de bază lipseşte, se execută un releveu al clădirii, evidenţiindu-se toate elementele enumerate mai sus.

Analiza documentaţiei care a stat la baza execuţiei clădirii va fi completată cu un releveu al zonelor cu degradări specifice (igrasie, infiltraţii de apă, condens, mucegai etc.), precum şi cu un releveu al instalaţiilor si/sau arhitectura în scopul evidenţierii modificărilor efectuate asupra acestora.

Evaluarea stării actuale a clădirii prin comparaţie cu soluţia de proiect (conform cărții tehnice a clădirii)

Evaluarea stării actuale a clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, se face în principal prin analiză vizuală şi urmăreşte în special:

Evaluarea stării actuale a construcţiei prin comparaţie cu soluţia de proiect:

starea elementelor de construcţie opace (pereţi, planşeu peste sol/subsol, planşeu sub pod, terasă, acoperiş, rosturi deschise/închise, pereţi către spaţii comune – casa scărilor etc.) şi evidenţierea punţilor termice liniare şi punctuale (cu pondere în valoarea rezistenţei termice corectate), a defecţiunilor sau a deteriorărilor:

fisuri, degradări ale tencuielii şi ale structurii de rezistenţă, igrasie, infiltraţii de apă de la instalaţii sau din alte surse (neetanşeitatea învelitorilor, jgheaburilor şi burlanelor), zone afectate de condens remanent şi de mucegai,

deteriorarea acoperişului şi ale elementelor de închidere ale podului, terasei şi ale locurilor de străpungere ale terasei,

identificarea alcătuirii elementelor de închidere şi evaluarea stării termoizolaţiei din componenţa pereţilor, planşeelor, terasei etc.

identificarea prezentei punţilor termice (termoviziune în infraroşu, după caz),

existenţa zonelor cu infiltraţii de aer (neetanşeităţi la uşi şi ferestre, rosturi neînchise, străpungeri în jurul coşurilor de fum, conductelor etc.).

identificarea tipurilor de închideri transparente (uşi şi ferestre fixe / mobile)

starea elementelor de închidere vitrate din spaţiile locuite/ocupate şi din cele cu funcţii de spaţii comune (casa scărilor, subsoluri etc.):

geamuri sparte sau lipsa, rame deformate sau deteriorate, sistemele de închidere ale uşilor şi ferestrelor defecte sau lipsa acestora, spaţii libere între tocul uşilor/ferestrelor şi elementele de construcţie etc.,

lipsa sistemelor automate de închidere a uşilor clădirilor,

starea canalelor de ventilare a spaţiilor anexa (bai, bucătarii etc.)

Evalarea stării actuale a instalaţiilor prin comparaţie cu soluţia de proiect

Pentru instalaţiile de încălzire:

Se va identifica tipul sistemului de încălzire a spaţiilor locuite/ocupate şi comune si se va completa Fisa dupa modelul din ANEXA 6.1.

Pentru instalaţiile de ventilare şi climatizare:

Se va identifica tipul sistemului de ventilare /climatizare si se va completa Fisa dupa modelul din ANEXA 6.1. Se va urmari totodata obtinerea urmatoarelor date:

La sistemele locale de încălzire şi răcire cu aer şi/sau pompe de căldură

starea filtrelor de praf,

consumul de energie electrică faţă de valoarea de catalog,

viteza medie in gurile de refulare a aerului,

tipul de agent frigorific utilizat (ecologic, neecologic),

pierderi de agent frigorific.

La sistemele de ventilare mecanica (refulare, refulare / aspiratie)

viteze medii ale aerului in gurile de refulare,

viteze medii ale aerului in gurile de aspiratie,

dispozitive de reglare a debitelor de aer (manevrabilitate),

gradul de etanşare a îmbinărilor canalelor de aer (se recomandă efectuarea de măsurări ale vitezelor şi verificarea conservării debitelor masice la nivelul întregii instalaţii),

identificarea zonelor de scurgeri de aer,

starea canalelor de aer din punct de vedere al rezistentei la coroziune (pentru canale metalice neprotejate şi accesibile),

starea termoizolatiei conductelor de aer şi comparatie cu rezistenta termica de proiect,

stabilirea punctului real de funcţionare al ventilatoarelor,

La sistemele centralizate de climatizare

toate evaluările anterioare

evaluarea performanţelor energetice a echipamentelor din centrala de tratare a aerului.

Pentru instalaţia de preparare şi furnizare a apei calde de consum:

Se va identifica tipul sistemului de preparare a apei calde de consum si se va completa Fisa dupa modelul din ANEXA 6.1.

Pentru instalaţiile de iluminat artificial:

Se va identifica tipul sistemului de iluminat artificial si se va completa Fisa dupa modelul din ANEXA 6.1.

Se vor urmari in principal:

evaluarea tipului/stării corpurilor de iluminat,

evaluarea performantei tehnice a sistemului de iluminat artificial (verificarea gradului de asigurare a confortului vizual conform Metodologie Partea a II-a),

starea conductoarelor de energie electrica,

existenţa dispozitivelor de control şi reglare automata a fluxului luminos (impactul asupra consumului de energie electrică),

existenţa dispozitivelor de alimentare controlata cu energie electrica (impactul asupra consumului de energie electrică).

Prelevarea de probe fizice

Prelevarea de probe fizice se realizeaza în vederea:

stabilirii tipului solului pe care este amplasată clădirea şi adâncimea pânzei freatice;

stabilirii structurilor, respectiv a grosimilor elementelor exterioare ale anvelopei (pereţi, planşee peste subsol, planşee peste pod, acoperiş);

obţinerii de probe edificatoare din elementele exterioare în vederea stabilirii umidităţii, densităţii şi conductivităţii termice, în laboratoare specializate;

aprecierii gradului de degradare a materialului prin determinări de rezistenţe fizico-mecanice şi examinarea microscopică (cristale de săruri, micelii, bacterii etc.), în laboratoare specializate.

În urma investigării preliminare a clădirii se întocmeşte o fişă de analiză care va cuprinde toate elementele necesare estimării consumului anual normal de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, ventilare / climatizare, iluminat şi prepararea apei calde de consum.

În ANEXA 6.1 se prezintă un model de fişă de analiză a clădirii. Formatul acesteia va fi standard, nu se modifica de care auditor  si se vor bifa si completa elementele care sunt corespondente situatiei analizate. Fisa va fi parte obligatorie din dosarul raportului de audit energetic.

Determinarea performanţelor energetice şi a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, apă caldă de consum, ventilare/climatizare şi iluminat

Determinarea performanţelor energetice şi a consumului anual de energie al clădirii pentru încălzirea spaţiilor, apa caldă de consum, ventilare/climatizare şi iluminat se realizează în conformitate cu cele prezentate in capitolele anterioare, ţinând seama şi de datele obţinute prin activitatea de investigare preliminară, analiza efectuata si relevarea termografica a clădirii.

Concluziile asupra evaluării se referă la sintetizarea informaţiilor obţinute prin analiză termică şi energetică a clădirii şi efectuarea diagnosticului energetic al acesteia, prin interpretarea rezultatelor obţinute şi indicarea aspectelor legate de performanţa energetică a clădirii, atât în ceea ce priveşte protecţia termică a construcţiei, cât şi gradul de utilizare a energiei la nivelul instalaţiilor aferente acesteia.

Identificarea măsurilor de reabilitare/modernizare energetică, propunerea unor pachete de solutii de reabilitare şi analiza eficienţei economice a acestora

Scopul principal al măsurilor de reabilitare / modernizare energetică a clădirilor existente îl constituie reducerea consumurilor de energie pentru climatizarea spatiilor – încălzire/racire, şi pentru prepararea apei calde de consum, ventilare si iluminat, asigurand in acelasi timp condiţii de microclimat confortabil.

Importanţa şi diversitatea ansamblului de clădiri existente, precum şi numărul mare de posibilităţi de reabilitare / modernizare implică o abordare diferită de cea caracteristică în general construcţiilor nou proiectate. La acestea din urmă considerarea costului de investiţie este practic preponderentă, chiar dacă deciziile sunt luate teoretic pe baza unui calcul de optimizare a costului global actualizat (valoare netă actualizată). În cadrul reabilitării unei clădiri existente aspectul funcţionalităţii este foarte important şi criteriul deciziei îl constituie întotdeauna eficienţa tehnico-economică, chiar dacă aspectul financiar rămâne esenţial (costurile necesare nu pot fi mobilizate decât în măsura în care acestea sunt justificate economic prin diminuarea previzibilă a costurilor de funcţionare şi de întreţinere).

În ceea ce priveşte clădirile de locuit existente, din ansamblul acestora se disting două mari categorii din punct de vedere al modului de repartiţie a criteriilor “energetice” - care se pretează mai bine la tratarea aspectelor de reabilitare - şi anume:

A)Locuinţe caracterizate de confort termic - este vorba de clădirile prevăzute cu un sistem de încălzire “global”, acesta putând fi: centralizat la nivel de locuinţa sau clădire (încălzire centrală clasică), divizat (un aparat independent în fiecare încăpere încălzită) sau mixt.

B)Locuinţe lipsite de confort termic sau prevăzute numai cu mijloace limitate de asigurare a confortului termic (de exemplu numai sobe), care se abat de la prevederile Legii 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, privind Calitatea în construcţii.

În fiecare dintre cele două categorii astfel definite problema fundamentală a reabilitării termice se pune după cum urmează:

A) menţinerea condiţiilor normate de confort termic prin reducerea consumului de combustibil sau schimbând tipul de energie (total sau parţial), conform politicii energetice naţionale;

B) aplicarea unor soluţii de realizare a condiţiilor normate de confort termic prin optimizarea costului global actualizat, conform politicii energetice naţionale.

Soluţiile tehnice şi economice, precum şi politica energetică naţională se vor subsuma prevederilor Legii 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, privind Calitatea în construcţii.

În ambele cazuri, pe lângă caracteristici tehnice, geografice şi sociologice, apar noi parametri referitori la stadiul energetic al clădirilor, la varietatea surselor de energie şi la situaţia economică şi financiară a beneficiarilor soluţiilor tehnice aplicate ansamblului clădire - instalaţie.

Situaţia economică şi financiară depinde în principal de tipul ocupanţilor, de statutul de ocupare, de sectorul de finanţare (social sau nu, privat sau public), de natura juridică a patrimoniului (exemplu: coproprietăţi, entităţi juridice sau locatari / proprietari); posibilităţile de ajutor public direct, costurile implicate de activitatea de reabilitare energetică, existenţa unor avantaje fiscale.

Asigurarea confortului termic se realizează prin asigurarea termoizolării anvelopei clădirii și prin alegerea unui sistem de încălzire adecvat şi a unei surse de energie. Se disting trei mari categorii de sisteme de încălzire legate de tipul de locuinţe:

1) încălzire centrală sau divizată (pe încăperi) în casă individuală (cu apa caldă de consum preparată centralizat sau furnizată de aparate independente) – ex. clădire individuală dotată cu centrală proprie de încălzire şi preparare a apei calde de consum;

2) încălzire centrală sau divizată (pe încăperi) individual pe locuinţă în imobil colectiv (cu apa caldă de consum preparată centralizat sau furnizată de aparate independente) – ex. apartament din clădire colectivă, dotat cu centrală proprie de încălzire şi preparare a apei calde de consum;

3) încălzire centrală colectivă în imobil colectiv sau casă individuală (cu apa caldă de consum distribuită, preparată centralizat la nivel de locuinţă sau furnizată de aparate independente) – ex. clădire colectivă racordată la un sistem centralizat de alimentare cu căldură.

Modernizarea cladirilor existente de locuit se va face utilizand solutiile de principiu, adaptate pentru fiecare caz in parte, prevazute in reglementarile tehnice SC 007-2013 si GP 123 – 2013 si in alte reglementari tehnice care sunt in vigoare, printre care se mentioneaza ghiduri de proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, normative pentru proiectarea, ghiduri privind reabilitarea şi modernizarea termică etc.

În ceea ce priveşte clădirile din sectorul terţiar, măsurile de renovare/modernizare energetică a acestora prezintă particularităţi şi prin urmare vor fi tratate separat pentru fiecare categorie de clădire în parte.

Pentru cladirile cu consum scazut de energie, de tip nZEB, solutiile tehnice recomandate vor face obiectul unei reglementari tehnice specifice.

Soluţii tehnice cadru recomandate pentru renovarea sau modernizarea energetică a clădirilor existente

Intervenţiile avute în vedere la renovarea sau modernizarea energetică a unei clădiri se împart în două categorii principale şi anume:

intervenţii asupra anvelopei clădirii

si

intervenţii asupra instalaţiilor aferente clădirii.

Intervenţii asupra anvelopei clădirii

Intervenţiile asupra clădirii vizează reducerea necesarului propriu de căldură al clădirii, independent de comportamentul instalaţiilor şi al consumatorilor. În principiu, acestea sunt următoarele:

Îmbunătăţirea izolaţiei termice

Îmbunătăţirea izolaţiei termice a unei cladiri existente are drept scop reducerea fluxului termic disipat prin anvelopa clădirii către mediul exterior. Se va proceda astfel la :

îmbunătăţirea izolaţiei termice a elementelor de construcţie opace orizontale;

îmbunătăţirea izolaţiei termice a elementelor de construcţie opace verticale;

îmbunătăţirea elementelor de construcţie vitrate;

îmbunătăţirea altor elemente de construcţie perimetrale

izolarea locala suplimentara, dupa caz, a elementelor de anvelopa in scopul reducerii influentei puntilor termice

Îmbunătăţirea etanşeităţii la aer

Aceasta trebuie să privească atât reducerea sau chiar eliminarea infiltraţiilor parazite (rosturile elementelor mobile, obloane rulante etc.), cât şi asigurarea aerului proaspăt necesar în vederea limitării umidităţii şi a condensului, ce pot avea efecte negative asupra construcţiei. Este important să se respecte debitul volumic de aer proaspăt necesar asigurării calității aerului interior din condiții de confort interior. Se va proceda astfel la :

etanşarea rosturilor elementelor mobile exterioare din spaţiul încălzit

etanşarea rosturilor elementelor mobile exterioare din spaţiul neîncălzit.

Intervenţii asupra instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum aferente clădirii

Intervenţiile asupra instalaţiei vizează reducerea consumului de energie pentru satisfacerea necesarului determinat (încălzire, apă caldă de consum). Se poate interveni la mai multe nivele (producere, transport, distribuţie, utilizare), atât pentru încălzire, cât şi pentru apa caldă de consum.

La nivelul producerii căldurii (în cazul clădirilor dotate cu sursă proprie de căldură):

înlocuirea aparatelor învechite sau neadaptate (arzătoare mai vechi de 9-10 ani şi cazane mai vechi de 12-15 ani),

dotare cazanelor cu echipamente de automatizare /control pentru reducerea consumului de energie, prin implementarea orarelor de funcƫionare ṣi compensare în funcƫie de temperatura exterioară ṣi adaptarea puterilor surselor de căldură în centrala termică,

substituirea parţială sau totală a formei de energie,

utilizarea de tehnici specifice (pompe de căldură cu compresie mecanică, cu absorbţie, cazane cu condensaţie, instalaţie solară)- (a se consulta si Ghid GEX 13-2015 Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente);

La nivelul distribuţiei căldurii

izolarea termică a conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite,

reducerea temperaturilor de reglaj a instalaţiei de încălzire în scopul satisfacerii necesarului de căldură;

separarea circuitelor ai căror parametri funcţionali sunt net diferiţi,

reechilibrarea circuitelor care alimentează corpurile de încălzire funcţionând cu apa caldă (din punct de vedere termic - prin schimbarea aparatului sau ameliorarea locală a izolaţiei, iar din punct de vedere hidraulic - prin ameliorarea distribuţiei debitelor).

dotarea coloanelor de încălzire cu vane de echilibrare automate (presiune diferenţială constantă)

La nivelul utilizatorului (spaţiile încălzite şi punctele de consum a.c.m.)

instalarea de robinete termostatice la corpurile de încălzire şi, în cazul încălzirii colective, combinarea acestei măsuri cu montarea sistemelor de repartizare individuală a costurilor de încălzire

instalarea de contoare individuale

introducerea echipamentelor de automatizare si control, programabile, dupa caz.

Dacă reabilitarea / modernizarea unei instalaţii de reglare nu a fost încă menţionată este din cauză ca ea poate interveni la toate nivelele (termostate de cameră, de preferinţă electronice, mai ales daca echipează convectoare electrice, ansambluri clasice cu sonde exterioare - robinete cu servomotor comandate de regulatoare cu legi de corespondenţă mai mult sau mai puţin complexe, simple limitatoare de temperatură de conductă, termostat de cazan etc.).

La fiecare tip de reglaj pot fi asociate sisteme de programare (optimizare), în general limitate pentru locuinţe la simple “ceasuri” programatoare, care permit o reducere a temperaturii pe timp de noapte.

În anumite cazuri particulare, în care vechimea instalaţiilor este mare, iar gradul de uzură al echipamentelor este ridicat, nu se mai impune o ameliorare, ci o renovare totală a acestora, mai ales dacă se referă la instalaţia de preparare a apei calde de consum colective.

O categorie aparte de clădiri existente este constituită de blocurile de locuinţe racordate la sisteme centralizate de alimentare cu căldură (de tipul termoficării), caracterizate de indici specifici de necesar de căldură care atestă caracterul disipativ din punct de vedere energetic al construcţiilor existente, în ansamblul lor şi acestea implică o abordare aparte. În Anexa 6.2 sunt prezentate sintetic măsurile de reabilitare şi modernizare energetică a blocurilor racordate la sisteme centralizate de furnizare a utilităţilor termice.

Se vor utiliza recomandari din Ghidul de inspectie periodica a cazanelor si a instalatiilor de incalzire GEX 010/2013.

Intervenții asupra instalațiilor de ventilare-climatizare

Propunerile de creştere a eficienţei trebuie să ţină cont de următoarele obiective:

Adaptarea sistemului la utilizarea reală a clădirii;

Reducerea sarcinii frigorifice a spaţiilor climatizate;

Mărirea eficienţei energetice a întregului sistem prin optimizarea funcţionării echipamentelor acestuia.

Lista informativă de propuneri de creştere a eficienţei instalatiilor de ventilare -climatizare:

Modificarea parametrilor interiori de confort la valori ce corespund cu gradul de îmbrăcare a ocupanţilor, nivelul de activitate fizică şi durata de sejur a acestora în spaţiile climatizate.

Optimizarea (reducerea) timpului de pornire a sistemului de climatizare până la atingerea regimului nominal de funcţionare.

Schimbarea poziţiei gurilor de introducere a aerului la nivelul plafonului fals pentru evitarea senzaţiei de curenţi reci în zona de ocupare.

Mărirea debitului de aer proaspăt introdus prin modificarea turaţiei ventilatorului sau schimbarea acestuia cu un ventilator având debit superior şi randament mai crescut în punctul nominal de funcţionare.

Informarea utilizatorilor cu privire la exploatarea eficientă a sistemului de climatizare – eventual tipărirea de broşuri sugestive cu privire la un comportament realist al acestora  în utilizarea sistemului.

Instalarea de elemente de umbrire suplimentare la nivelul ferestrelor exterioare sau a faţadelor.

Evitarea pătrunderii aerului exterior cald pe durata funcţionării sistemului de climatizare.

Utilizarea eficientă a iluminatului artificial.

Utilizarea eficientă a echipamentelor de birou cu degajări mari de energie.

Alegerea unor corpuri de iluminat şi a unor echipamente de birou cu degajări reduse de energie.

Alegerea unor măsuri de recuperare a căldurii din aerul evacuat de câte ori este posibil.

Modificarea algoritmilor de reglare a parametrilor instalaţiei (temperaturi sau debite de fluid) dacă se constată o funcţionare ineficientă energetic, în absenţa unor defecţiuni observate la echipamentele din sistem.

Repararea sau înlocuirea totală a unor componente din sistem dovedite ca având o funcţionare incorectă în raport cu specificaţia lor tehnică, în urma raportului de inspecţie.

Achiziţionarea unor module de tip BMS pentru părţi din sistem cu consum ridicat de energie.

Introducerea unor sisteme mai performante energetic ce utilizează surse de energie regenerabile.

Se vor utiliza recomandari din Ghidul de inspectie a instalatiilor de ventilare si climatizare GEX 009/2011.

Intervenţii asupra instalațiilor de iluminat

Intervenţiile asupra instalaţiei de iluminat vizează reducerea consumului de energie în condițiile respectării exigențelor normative privind nivelurile de iluminare din clădiri, funcție de destinația acestora. Lista poate include:

-înlocuirea corpurilor de iluminat astfel încât să se poată profita de avantajele tehnologiei cu LED și să fie redusă puterea reziduală

-înlocuirea surselor de lumină cu unele care utilizează LED-uri

-utilizarea senzorilor de prezență

-utilizarea automatelor de scară în cazul clădirilor rezidențiale

-utilizarea luminii naturale pe durată cât mai mare, introducând tuburi de lumină etc.

Particularităţi ale măsurilor de reabilitare/modernizare energetică pentru clădiri din sectorul terţiar

Soluţiile tehnice pentru creşterea eficienţei utilizării energiei termice în cazul clădirilor din sectorul terţiar pot fi grupate în două categorii şi anume:

Soluţii tehnice comune tuturor categoriilor de clădiri din sectorul terţiar,

Soluţii tehnice funcţie de categoriile principale de clădirilor din sectorul terţiar considerate în normativ.

A. Principalele soluţii tehnice din prima categorie susmenţionată, sunt:

Asigurarea unei eficienţe cât mai ridicate pentru echipamentele din componenţa sistemelor de utilizare a energiei termice (corpuri de încălzire, pompe, ventilatoare, baterii de încălzire armături de reglaj etc.) - prin prisma funcţiei de transfer a echipamentelor, a randamentelor, a consumurilor specifice etc.;

Contorizarea energiei termice;

Asigurarea reglării sarcinii termice de încălzire conform graficului (curbei) de reglaj termic proprie consumatorului (prevăzută prin contractul de furnizare a energiei termice);

Eliminarea pierderilor din reţeaua de distribuţie a agentului termic din incinta clădirii (amplasată în subsol tehnic sau spaţii anexe), prin eliminarea defectelor şi prin termoizolarea conductelor;

Eliminarea depunerilor de materii organice şi anorganice din interiorul conductelor de alimentare cu agent termic şi a corpurilor de încălzire prin spălarea şi dezincrustarea acestora şi dotarea instalaţiei de încălzire cu filtre eficiente;

Înlocuirea armăturilor existente (de slabă calitate) din instalaţia de încălzire cu armături noi, eficiente;

Reglajul local al energiei termice prin dotarea corpurilor de încălzire cu robinete termostatice;

Dotarea instalaţiei de apă caldă de consum cu armături de calitate ridicată, cu limitare a consumului de apă;

Reducerea necesarului de căldură al clădirii prin măsuri de protecţie termică suplimentară a elementelor de construcţie opace şi transparente (ferestre cu caracteristici conservative din punct de vedere energetic, ex. ferestre cu tâmplărie eficientă şi geam termoizolant), în conformitate cu soluţiile prezentate în subcapitolul precedent;

Reducerea consumului de căldură datorat infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre) prin limitarea cotei de aer proaspăt la valoarea impusă de exigenţele de confort fiziologic;

Recuperarea căldurii din entalpia aerului evacuat în cazul instalaţiilor de ventilare mecanică sau/şi climatizare;

Etanşarea elementelor mobile (uşi, ferestre) din componenţa spaţiilor anexe ale clădirii (casa scării, subsolul tehnic etc.);

Asigurarea mentenanţei construcţiei şi instalaţiilor aferente.

B. Soluţiile tehnice specifice de creştere a eficienţei energetice la clădirile din sectorul terţiar sunt prezentate în continuare, funcţie de categoriile de clădiri.

Clădiri pentru sanatate

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice în clădiri spitaliceşti sunt:

Măsuri de recuperare locală a căldurii (ex. din condensatul colectat sau din aerul de evacuare din instalaţiile de ventilare, în limitele nivelelor de contaminare a aerului) şi utilizarea acesteia ca sursă secundară de energie (ex. prepararea apei calde de consum sau pentru preîncălzirea apei de adaos etc.);

Reconsiderarea, în limita posibilităţilor, a distribuţiei energiei termice prin separarea circuitelor pe zone care beneficiază de acelaşi regim termic şi program de funcţionare;

Sporirea gradului de automatizare al instalaţiilor, corelat cu aplicarea unor regimuri de exploatare raţionale, în funcţie de categoria clădirii spitaliceşti, felul ocupării, programul de lucru şi condiţiile climatice;

Izolarea termică a conductelor pentru diverşi agenţi termici şi a canalelor de aer cald şi rece;

Utilizarea, în măsura posibilităţilor, a surselor neconvenţionale de energie;

Având în vedere exigenţele referitoare la regimul termic al clădirilor de tip spital şi implicit la furnizarea energiei termice, se recomandă pentru spitale adoptarea soluţiilor care permit gestionarea independentă a căldurii, respectiv puncte termice proprii (staţii termice compacte) sau chiar centrale termice proprii.

De asemenea, având în vedere existenţa unor consumuri de căldură cvasiconstante (de tipul aburului utilizat la sterilizarea aparaturii medicale sau la tratarea aerului, apa caldă necesară băilor de tratament etc.), o soluţie de modernizare energetică a surselor de căldură aferente clădirilor de tip spital poate fi constituită de grupuri independente cu cogenerare (cu motoare termice).

Clădiri social-culturale

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice în clădiri culturale sunt:

Prevederea unor echipamente de automatizare a instalaţiei de încălzire şi de preparare a apei calde de consum în scopul asigurării reglajului sarcinii termice de încălzire / ventilare funcţie de variaţia necesarului real;

Utilizarea unor sisteme speciale de încălzire pentru reducerea gradientului spaţial la încălzirea spaţiilor mari, fără consum suplimentar de energie.

Clădiri de învăţământ

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice specifice clădirilor de învăţământ sunt:

Asigurarea reglajului sarcinii termice de încălzire pe tipuri de încăperi / săli de curs;

Reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii;

Reducerea infiltraţiilor de aer rece, prin etanşarea rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării naturale organizate sau a ventilării controlate, a spaţiilor ocupate.

Clădiri pentru servicii de comerţ şi administrative

Principalele soluţii tehnice de creştere a eficienţei energetice specifice clădirilor comerciale sunt:

Reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii;

Dotarea clădirilor caracterizate de un flux important de utilizatori cu perdele de aer cald la intrare sau cu sasuri având cu funcţia de tampon termic.

Clădiri pentru sport

În cazul consumatorilor de tip clădiri pentru sport, soluţiile tehnice de creştere a eficienţei energetice se referă la:

Buna etanşare a rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării sau climatizării spaţiilor ocupate (funcţie de gradul de confort solicitat);

Reducerea alimentării cu căldură pe perioadele de neocupare a clădirii.

Cladiri pentru turism (Hoteluri şi restaurante)

În cazul consumatorilor de tip hotel sau restaurante, soluţiile tehnice de creştere a eficienţei energetice se referă la:

Buna etanşare a rosturilor elementelor mobile (uşi, ferestre), simultan cu asigurarea ventilării sau climatizării spaţiilor ocupate (funcţie de gradul de confort solicitat);

Recuperarea căldurii pentru ventilare de la echipamentele de preparare a hranei.

Cu referire la instalaţiile de ventilare mecanică şi de iluminat artificial, soluţiile tehnice specifice de creştere a eficienţei energetice sunt, în principiu următoarele:

reglarea debitelor refulate / aspirate în funcţie de necesarul de ventilare normal,

reglarea parametrilor termodinamici al aerului refulat în funcţie de necesarul de căldură / frig şi de ventilare,

prevederea de filtre de aer eficiente,

înlocuirea ventilatoarelor cu eficienţă energetică redusă,

reglarea vitezelor aerului în spaţiile ocupate,

prevederea de lămpi cu eficienţă energetică ridicată,

automatizarea funcţionării instalaţiei de iluminat în funcţie de ocuparea spaţiilor,

etc.

Lucrări conexe recomandate în vederea aplicării soluţiilor de reabilitare/mo-dernizare energetică a clădirilor de locuit racordate la sistem centralizat de alimentare cu căldură

Lucrări care revin asociaţiilor de locatari/proprietari

uscarea subsolurilor inundate;

dotarea canalizării subsolurilor cu clapete contra refulării canalizării stradale;

repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare a subsolurilor tehnice;

izolarea termică a conductelor de distribuție din spațiile neîncălzite

desfiinţarea tuturor boxelor care împiedică accesul la coloanele de distribuţie a agentului termic secundar şi a apei calde de consum;

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);

contorizarea individuală a consumului de gaze la bucătării în vederea limitării consumului de gaze strict pentru necesităţi de preparare a hranei;

Lucrări în competenţa furnizorului de utilităţi termice

asigurarea alimentării cu agent termic a fiecărui bloc şi scară de bloc şi separarea contoarelor comune cu vane acţionate manual;

livrarea continuă a apei calde şi utilizarea recirculării;

asigurarea presiunii şi debitelor corespunzătoare livrării normale a apei calde (şi reci);

asigurarea parametrilor termici şi hidraulici conform protocolului încheiat prin contractul de servicii între furnizor şi asociaţia de locatari/proprietari;

asigurarea şi diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor;

modernizarea sistemului de distribuţie şi furnizare a utilităţilor termice;

contorizarea apei de adaos în PT/CT;

tratarea apei de adaos introdusă în instalaţia de încălzire;

modificarea schemei de furnizare a utilităţilor termice;

automatizarea funcţionării PT/CT, cel puţin pe secţiunea de preparare a apei calde, vizând în principal menţinerea temperaturii apei calde la o temperatură apropiată de 60°C şi, în secundar, limitarea debitului de apă livrat la consum în cazul scăderii temperaturii apei calde sub 50°C;

asigurarea corectei echilibrări hidraulice a reţelelor de încălzire şi distribuţie a apei calde;

realizarea punctelor de monitorizare la fiecare bloc şi asigurarea securităţii accesului la aparatura de măsură şi reglaj;

adoptarea soluţiilor moderne de proiectare şi execuţie a lucrărilor de modernizare;

asigurarea monitorizării şi a dispecerizării funcţionării instalaţiilor de distribuţie a căldurii;

asigurarea condiţiilor de alimentare cu apă a construcţiilor astfel încât să se evite sustragerea apei din instalaţia de încălzire de către locatari;

contorizarea utilităţilor termice la consumatori.

Lucrări conexe recomandate în vederea utilizării eficiente a energiei la clădirile de locuit individuale sau înşiruite dotate cu sursă proprie de căldură

uscarea subsolurilor inundate;

dotarea canalizării subsolurilor cu clapete contra refulării canalizării stradale;

repararea tuturor conductelor sparte care creează pericol de inundare a subsolurilor;

repararea acoperişului peste pod în vederea asigurării etanşeităţii la ploaie sau zăpadă a acestuia;

curăţirea anuală a coşurilor de fum, sau ori de câte ori este nevoie;

asigurarea integrităţii tencuielii faţadelor;

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor din construcţii);

prevederea unor drenuri perimetrale si a unor trotuare cu pietris, coaja de copac, iedera.

Soluții tehnice de principiu pentru reducerea consumurilor energetice în clădiri pe perioada sezonului cald

Aceste soluții pot fi aplicate atât la clădirile noi cât și la cele existente.

Proiectarea pasiv solară răspunde strategiilor de proiectare care privesc încălzirea, răcirea și asigurarea luminii naturale, spațiilor interioare oricărei clădiri, fără un cost inițial ridicat, deci fără să se pună problema unei recuperări a investițiilor pe termen lung. În cele ce urmează se prezintă posibilitățile de diminuare a consumurilor energetice prin răcire pasivă. Aceasta se poate realiza prin:

protecția la radiația solară și calorică (depinde de microclimat, de amplasament, vegetație și suprafețe de apă aflate în proximitate și se poate face prin controlul solar privind orientarea, vitrajul și umbrirea);

tehnicile de amortizare și modulare a căldurii - se fac prin masa termică fără și cu stocare de energie termică (cu utilizarea elementelor din materiale cu schimbare de fază amplasate la pereți, tavane, acoperișuri sau înglobate) și ventilarea nocturnă;

tehnici de disipare a căldurii – cu și fără stocare de energie termică prin ventilare naturală (ventilare datorită golurilor poziționate pe o singură fațadă sau ventilare  transversală provocată de vânt și de poziționarea golurilor pe fațade opuse, ventilare prin efectul de tiraj la peretele Trombe și la turnurile solare) și răcire naturală (răcire evaporativă, radiativă – vopsele, panouri termoizolante mobile și răcirea prin pamânt).

O clădire trebuie adaptată la climatul din regiune și la microclimatul acesteia. Este foarte important să se minimizeze aporturile interne ale unei clădiri pentru a îmbunătăți tehnicile de răcire pasivă. Proiectarea urbană este influențată de considerente economice, reglementări de zonare și de amenajări adiacente, toate acestea putând interfera cu proiectarea clădirii, în ceea ce privește radiația solară incidentă, curenții de aer și vântul predominant. Vegetația nu poate duce numai la spații plăcute în aer liber, ci poate îmbunătăți și microclimatul din jurul unei clădiri și poate reduce sarcina de răcire. Controlul solar este principala măsură de proiectare pentru protecția la radiația solara si calorică.

Suprafețele de apă modifică microclimatul din zona înconjurătoare, reducând temperatura aerului ambiant, fie prin evaporare, fie prin contactul aerului fierbinte cu suprafața de apă mai rece. Fântâni, iazuri, curenți, cascade sau spray-uri de ceață pot fi folosite ca surse de răcire, pentru scăderea temperaturii aerului exterior și a aerului care intră în clădire.

Asfaltul și betonul utilizat în mediul urban sunt de obicei impermeabile la apă și prin urmare, limitează drastic schimbul de căldură latent.

Indicatori de eficiență economică utilizaţi în auditul energetic și analiza eficienței economice a soluţiilor propuse

Analiza economică a măsurilor de reabilitare/modernizare energetică a unei clădiri existente se realizează prin intermediul indicatorilor economici specifici.

In conformitate cu Regulamentul 244/2012 pentru aplicarea Directivei 2010/31/UE cerintele minime de performanta energetica pentru cladiri si elementele acestora trebuie stabilite in vederea atingerii unor niveluri optime din punct de vedere al costurilor.

Astfel, indicatorii specifici cei mai importanti sunt următorii:

Costul global actualizat adica suma costurilor de investiţii iniţiale, a costurilor anuale de funcţionare, a costurilor de înlocuire (cu referinţa la primul an), cat si a costurilor de eliminare (demolare), daca este necesar,  CG(m)[lei, Euro];

durata de recuperare a investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetică, PB [ani], reprezentând timpul scurs între momentul realizării investiţiei în modernizarea energetică a unei clădiri şi momentul în care valoarea acesteia este egală cu valoarea economiilor realizate prin implementarea măsurilor de modernizare energetică, adusă la momentul iniţial al investiţiei;

costul unităţii de energie economisite, e [lei/kWh], reprezentând raportul dintre valoarea investiţiei suplimentare datorată aplicării unui proiect de reabilitare/modernizare energetică şi economiile de energie realizate prin implementarea acestuia, pe durata de recuperare a investiţiei.

Metoda de calcul are la baza prevederile standardului SR EN 15459-1, putând fi aplicată tuturor tipurilor de clădiri noi sau existente.

Astfel, se prezintă:

definirea și structura tipurilor de costuri care trebuie luate în considerare la calcularea eficienței economice a masurilor de economisire a energiei în clădiri;

datele necesare pentru definirea costurilor asociate sistemelor luate în considerare;

metoda (metodele) de calcul;

exprimarea rezultatului studiului economic.

Pentru utilizarea prezentului document se aplică termenii și definițiile din SR EN ISO 7345 și SR EN ISO 52000-1 respectiv  următoarele:

CG Cost global actualizat

Suma costurilor de investiţii iniţiale, a costurilor anuale de funcţionare si a costurilor de înlocuire (cu referinţa la  primul an) cat si a costurilor de eliminare (demolare), daca este necesar. Figura 6.1. ilustreaza structura costurilor in perioada de calcul.

Pentru calcule mai complexe, la nivel macro-economic, este adaugata o categorie de costuri suplimentara, respectiv costurile privind emisia gazelor cu efect de sera.

COinv  Costul inițial al investiției

Cheltuielile efectuate până la livrarea finala „la cheie” a clădirii (sau elementului de construcție) către client.

Aceste costuri includ proiectarea, achiziționarea elementelor de construcție, conectarea la furnizorii de utilitati, instalarea și punerea în funcțiune.

COrun  Cost de  si intretinere

Costul, inclusiv costul de întreținere, costul operațional și costul energiei pentru pasul de timp luat în considerare.

COma   Costuri de mentenanta

Costul măsurilor legate de conservarea și restaurarea calității dorite pentru clădire, element de construcție sau instalație. Aceasta include costurile anuale pentru inspecție, curățare, interventii, reparații ca parte a întreținerii preventive, costul materialelor consumabile.

COOp  Cost de exploatare

Costurile aferente funcționării clădirii, inclusiv costurile anuale de asigurare, costurile furnizorului de energie și alte costuri și cheltuieli generale permanente.

Figura 6.1. Prezentarea componentelor costului global actualizat

tTC,  perioada calcul (de exemplu 50 de ani); 2-COinv - cost de investitie;

3- COrun cost de exploatare; 4-COrepl cost de inlocuire

COen  Costuri de energie

Costul energiei, inclusiv costurile si tarifele fixe și taxele aplicabile la nivel national.

COper(i)  Costuri periodice pentru anul i

Investiții de înlocuire necesare ca urmare a îmbătrânirii (depasirii perioadei de viata). Corespunde costului înlocuirii tuturor componentelor (sau sistemelor) în funcție de durata lor de viață în anul i. Costurile periodice includ toate costurile de înlocuire pentru fiecare componentă sau sistem, suportate în cursul aceluiași an.

CORpl(j); LS(n) Costul de înlocuire a componentei sau a sistemului

Înlocuirea investiției pentru o componentă a clădirii, pe baza ciclului de viață economic estimat în perioada de calcul. Costurile de înlocuire pentru o componentă sau sistem includ costurile periodice ale componentei j la momentul  LSn, 2LSn, ... care corespunde ciclului de viață economic al componentei (inclusiv eliminarea componentei j).

COa Costuri anuale

Suma costurilor operaționale și periodice sau a costurilor de înlocuire suportate într-un anumit an

COCO2  Costul emisiilor de gaze cu efect de seră

Valoarea monetară a daunelor aduse mediului datorită emisiilor de CO2 generate de utilizarea energiei în clădiri. Emisiile de CO2 reflectă efectele tuturor gazelor cu efect de seră ponderate în funcție de potențialul lor de încălzire globală, exprimate în kilograme de CO2 echivalent pe o perioadă de 100 de ani.

COdisp   Costul de eliminare

Costul demolarii la sfârșitul duratei de viață a unei clădiri sau a unei părți a unei clădiri; Aceasta include demolarea, îndepărtarea componentelor clădirilor care nu au ajuns încă la sfârșitul vieții, transportul și reciclarea.

RATdev  Rata de modificare a preturilor

Modificări în timp în prețurile energiei, produselor, sistemelor de construcții, serviciilor, muncii, întreținerii și altor costuri. Această rată poate fi diferită de rata inflației.

EXEMPLE

| RATen_1 | Este rata de modificare a prețurilor energiei de tip 1 (rata poate fi diferită în funcție de energia în cauză) |
| --- | --- |
| RATop | Este rata de modificare a prețurilor forței de muncă. |
| RATpr | Este rata de modificare a prețurilor produselor. |

RATdisc  Rata de actualizare reala

Valoare definită pentru compararea valorii monetare în perioade diferite, exprimate în termeni reali. Corespunde ratei dobânzii aplicate sau suportate pentru utilizarea fondurilor pentru perioada de calcul relevantă.

PVAi   Factor de reducere

Multiplicatorul utilizat pentru a converti un flux de numerar angajat la un moment dat (in anul i) la valoarea sa echivalentă cu punctul de plecare. Se obține din rata de actualizare.

LS(j)  durata de viata

Durata de viata economica preconizata a unei componente (sau a unui sistem), in general, indicata in ani.

LSe(j)  Ciclu de viata economica

Perioada de optimizare a valorii actuale nete a unui activ.

Ciclul de viață economic poate fi mai mic decât durata de viață absolută din cauza uzurii tehnologice, a deteriorării fizice sau a ciclului de viață al produsului.

PB   Perioada de recuperare a investiției

Perioada în care costurile de investiții sunt compensate cu economiile financiare realizate.

T0 Primul an

Anul utilizat ca referinta și de la care incepe perioada de calcul.

TC  perioada de calcul

Perioada de timp luată în considerare pentru calcul, exprimată în general în ani.

VALfin valoare reziduala (finala)

Suma valorilor reziduale ale clădirii și ale componentelor clădirii la sfârșitul perioadei de calcul
Nota: Valoarea reziduală corespunde valorii componentei j la sfârșitul perioadei de calcul. Valoarea reziduală este comparată cu investiția inițială la momentul instalării (exemplu în figura 6.2).

Figura 6.2. Prezentarea valorii finale (reziduale)

1- T- timp; 2- tTC- perioada de calcul (30 de ani de exemplu); 3- COinv- cost de investitie; 4- COriun - cost de operare; 5- COper - costuri periodice (perioada este egala pentru toate componenetele sau sistemele de inlocuit); 6- VALfin - valoare reziduala;

PVAL_f    factor de actualizare

Multiplicatorul utilizat pentru a ajusta costul în anul i raportat la primul an al calculului.

GC_x   cost global actualizat unitar

Costul obținut prin împărțirea costului total actualizat pe perioada de calcul și suprafața clădirii
Zona de construcție utilizată pentru a calcula costul global actualizat ar trebui să fie în concordanță cu cea utilizată pentru calculul energiei sau evaluarea performanței clădirii.

În sensul prezentului document, se aplică simbolurile din SR EN ISO 52000-1 și simbolurile specifice enumerate în tabelul 6.1.

Tabel 6.1. Simboluri şi unităţi de măsură

| Simbol | Numele marimii | UM |
| --- | --- | --- |
| Simbol | Denumire mărime | Unitate |
| CG | Cost global | € |
| CO | Costuri | € |
| INT | Rată a dobânzii | % |
| LS | Durată de viață, ciclu de viață sau durată de proiectare | An - a |
| PB | Perioadă de recuperare a banilor | An - a |
| PVAL | Valoare actuală | € |
| t | An pentru etapa de timp | An |
| RAT | Rată, rată a dobânzii, rată de actualizare, rată de evoluție a prețurilor | % |
| tTC | Perioadă de calcul | An |
| VAL | Valoare | € |
| D_f | Factor de reducere | - |

În sensul prezentului document, se aplică indicii din SR EN ISO 52000-1 și indicii specifici enumerați în Tabelul 6.2.

Tabel 6.2. Indici

| NIVEL 1 |  | NIVEL 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoria de costuri |  | Cladire |  |
| an | Anual (a) | Ser | Serviciu |
| m | Lunar(a) | BG | Cladire |
| Disc | Discount | L | Iluminat |
| Fin | Final, rezidual | EPus | Servicii de certificare energetica a cladirii |
| Hu | Mana de lucru | Apl | Aparate |
| INIT | Initial(a) | nEPus | Servicii care nu tin de certificarea energetica |
|  |  | BAC | Sisteme automate de reglare |
| Inv | Investitie | Tr | Transport |
| Ma | Mentenanta | V | Ventilare |
|  |  | C | Racire |
| Op | Operational (a) | XY | Combinatie incalzire/racire/ |
| Per | Periodic | DHU | Dezumidificare |
| Pr | Produse | H | Incalzire |
| Re | Real (a) | TOT | Total |
| Rep | Reparare | E | Fotovoltaic, eolian |
| Rpl | Inlocuire | W | Apa calda de consum |
| Run | Functionare | HU | Umidificare |
| Disp | Eliminare | EN | Energie |
|  |  | W | Apa |
| En | Energie | WS | Deseuri |
| LC | Ciclu de viata |  |  |

Descrierea generala a metodei

Metoda de calcul este utilizată pentru a agrega costurile trecute, actuale și viitoare pe o perioadă de calcul. Când această perioadă include demolarea clădirii, sunt incluse și costurile de eliminare (adica pentru demolare/dezafectare).

Această metodă de calcul este denumită și metoda"costului global actualizat".
Etapa de timp a rezultatelor este anuală, însă poate fi adaptată la o perioadă lunară.

Rezultatul metodei de calcul este valoarea "costului global actualizat".

Această valoare se obține în funcție de scenariile, limitele și datele utilizate pentru calcul.
Acest rezultat poate fi utilizat pentru a compara diferite opțiuni sau soluții. Perioada de recuperare a investiției ilustrează potențialul diferitelor opțiuni în comparație cu o situație de bază în momentul în care se așteaptă recuperarea investiției inițiale.

Rezultatele pot fi date ca valoare a costului global  actualizat sau ca alte unități valorice adaptate, care reflectă efortul mediu anual pentru construirea și funcționarea clădirii pe parcursul perioadei de calcul (de exemplu, valoarea costului global împărțit la suprafața în m2 a clădirii și an).

Pasul de timp de calcul

Pasul de timp de calcul al metodei poate fi:

lunar

eventual orar dacă se folosește un program de calcul automat acreditat.

Dacă datele de intrare sunt disponibile cu un pas mai mic decât timpul de ieșire sau timpul de calcul, valoarea sau costul sunt ajustate proporțional cu perioada de intrare specifică și cu etapa de timp utilizată pentru calcul. Pasul orar de timp poate fi util cand pretul energiei este diferit pe paliere orare.

Datele de intrare

Înainte de a introduce datele de intrare, trebuie descrise scenariile utilizate pentru programarea  operatiunilor de întreținere, curățare, reparatii,  colectare a reziduurilor/deșeurilor și modul de gestionare a energiei. Această descriere trebuie să acopere limitele studiului care pot fi luate pentru clădire pe parcursul întregului său ciclu de viață, fie că este vorba de o parte a clădirii sau de sistem aferent cladirii.

Metoda de calcul se realizează vizând in general costurile totale. Cu toate acestea, în funcție de obiectivele investitorului, metoda de calcul poate fi aplicată luând în considerare numai elementele de cost, de sistemele sau de produsele selectate. De exemplu, calculele referitoare la soluțiile alternative pot fi efectuate luând în considerare doar costurile pentru sistemul de preparare a apei calde menajere și pentru sistemul de încălzire.

Date de intrare generale

Datele de intrare necesare pentru calcularea costului total actualizat sunt prezentate în SR EN 15459-1, Tabelul 6.

Date specifice de intrare pentru produse și servicii

Pentru fiecare element de cost luat în considerare (produs, categorie de produs, serviciu sau sistem) se descriu elemente specifice. In SR EN 15459-1, Tabelele 7 și 8 descriu tipul de informații solicitate.

Costurile suportate în timpul perioadei de funcționare a clădirii pot fi exprimate în funcție de cantitățile sau valorile respective (SR EN 15459-1, Tabelul 7) sau ca procent din costurile de investiție (SR EN 15459-1, Tabelul 8).

Pentru energie și apă, costurile consumului de energie în timpul fazei de construcție și în timpul construcției sunt distincte (SR EN 15459-1, Tabelul 9). Organizarea diferitelor tipuri de costuri aferente exclusiv clădirii este prezentată în SR EN 15459-1, Tabelul 10.

Procedura de aplicare

Tipurile și valorile de date implicite sunt prezentate în SR EN 15459-1, Anexele A și  B.

ETAPA 1 - Date financiare

În aceasta etapa, sunt identificate datele financiare necesare pentru calcule.

Durata calculului:
 	- durata creditului ipotecar subscris;
 	- ciclul de viață economic;

- durata creditarii ;
	- sau durata indicată de antreprenori.

Rata inflației este estimata, de regula, din datele economice disponibile.

Factorul de reducere este stabilit în general la nivel național.

Rata de modificare  a costurilor cu forța de muncă:

- depinde de evoluția costurilor datorate personalului de operare (în general, rata de evoluție a costurilor forței de muncă este mai mare decât rata inflației).

Rata de modificare a prețurilor la energie:

- egală cu rata inflației ca bază sau disponibilă de la furnizorii de energie (poate fi pozitivă sau negativă);
 	- aceasta rata poate fi luata în considerare și pentru alte surse, cum ar fi de exemplu modificarea pretului la apa.

ETAPA 2 - Date de proiect

În această etapă, se identifică sistemele care trebuie luate în calcul în calculele economice și datele de proiect necesare pentru calcul. Informațiile sunt obținute din proiectele tehnice sau de la antreprenori. Aceste date sunt necesare si pentru a identifica constrângerile care pot determina sau influența consumul de energie și alegerile soluțiilor analizate:

țară sau regiune;

date meteo;

locația clădirii, de ex. centrul orașului, zona urbană;

constrângeri de construcție asupra aspectelor externe ale clădirii (acoperiș, anvelopa);

solicitarea unui regim mic de inaltime ;

constrangeri legate de zgomot.

Totodata, mai sunt necesare date pentru a identifica constrângerile/oportunitățile privind sistemele de încălzire, ventilare și climatizare legate de energie ca de exemplu:

orice combustibil interzis a fi utilizat

orientarea clădirii

evacuarea produselor de ardere (posibile sau imposibile)

alimentare cu apa calda de consum (sursa existent sau inexistent)

orice dificultate în accesarea energiei pentru distribuția combustibilului

proximitatea de rețeaua de gaz

oportunități pentru sursele regenerabile de energie (de exemplu, colectoare solare, pile de  combustie, ventilare naturală, pompă de căldură etc.)

satisfacerea  doleantelor clientului.

ETAPA 3 - Componente și costuri de sistem (costuri de investiție, înlocuire)

Se colectează datele componentelor și ale sistemului (Anexa A din SR EN 15459-1), precum și informațiile privind durata de viață, întreținerea și funcționarea. Informativ, in Anexa D din SR EN 15459-1 se redau durate de viata pentru diverse echipamente precum si costurile de mentenanta sau de eliminare (scoatere din uz, demolare).

SR EN 15459-1, Anexa B furnizează valori implicite pentru componentele majore.
In aceasta etapa se colecteaza datele privind :

Costurile de investiții pentru achizitia, pregătirea, autorizatiile pentru terenuri, racordare la utilitati și lucrari de proiectare

Costurile de investiții pentru sistemele asociate cu energiaei

Costurile periodice de inlocuire

Alte costuri anuale (exceptand pe cele cu energia)

Asigurări, impozite

ETAPA 4 - Costul energiei (ca parte a costurilor anuale)

Contractele de energie au în general două componente :

prima parte este direct legată de consumul de energie indicat de contoare sau de consumul de combustibil al clădirii. Metoda de determinare a consumului de energie trebuie să fie asociată cu conținutul energetic al combustibilului în conformitate cu datele furnizorului;

a doua parte se bazează pe cantitatea de energie (și puterea maximă) achiziționată de la furnizorii de energie sau închirierea de sisteme energetice (de exemplu, rezervor de gaz, transformator electric).

Se pot aplica condiții specifice rețelelor de încălzire centralizata urbana. Costurile ecologice, sau cele sociale pot fi introduse ca si costuri legate de energie. Costurile cu energia se calculeaza atat in decursul procesului de reabilitare/modernizare cat si in decursul functionarii si exploatarii curente.

ETAPA 5 – Calculul costului global actualizat

Aceasta etapa cuprinde calculul costurilor de înlocuire pe parcursul perioadei de calcul.

Valoarea reziduală la sfârșitul perioadei de calcul este determinată de suma valorilor reziduale ale tuturor sistemelor și componentelor.

Valoarea reziduală procentuală a unui sistem sau a unei componente specifice se calculează din durata de viață rămasă (la sfârșitul perioadei de calcul) a ultimei înlocuiri a sistemului sau a componentei, presupunând o depreciere liniară pe durata sa de viață . Valoarea reziduală reală este apoi obținută prin înmulțirea acestui procent cu costul de înlocuire corespunzător.

Diferitele tipuri de costuri (costurile inițiale de investiție, costurile de înlocuire, costurile anuale și costurile energetice), precum și valoarea finală (reziduală) sunt transformate in cost global actualizat (adică Anul 0) prin aplicarea factorului de actualizare corespunzător.

Rata de actualizare poate varia pentru diferite tipuri de costuri, datorită diferențelor în ratele de modificare  a prețurilor la energie, pentru forța de muncă, pe componente etc.

Costul global actualizat este determinat prin insumarea costurilor globale actualizate ale costurilor inițiale de investitie, costurilor de înlocuire, costurilor operaționale, costurilor de exploatare și costurilor energetice din care se scade valoarea finală (reziduală).

Calculul costurilor globale poate fi efectuat pe componente, luând în considerare costurile anuale (cu referire la primul an) pentru fiecare an i, costurile de eliminare (demolare, dezafectare) și valoarea reziduală pentru fiecare componentă j:

(6. 1)

| unde : CG | este costul global actualizat (comparativ cu primul an T0); |
| --- | --- |
| COINIT | este costul inițial al investiției; |
| COa(i)(j) | este costul anual al componentei sau serviciului j pentru anul i; |
| RATxx(j) | este rata de modificare a prețurilor pentru anul i a componentei sau serviciului j; |
| COCO2(i) (j) | este costul emisiilor de CO2 pentru măsura j în anul i; |
| COfin(TLS)(j) | este costul final pentru dezafectare și eliminare în ultimul an al ciclului de viață TLS al componentei j sau al clădirii (în raport cu primul an T0); |
| VALfin(tTC)(j) | este valoarea reziduală a componentei j în anul TC la sfârșitul perioadei de calcul (în raport cu primul an T0); |
| D_f(i) | este factorul de reducere pentru anul i; |
| tTC | este perioada de calcul. |

Calculul perioadei de recuperare a investitiei

Perioada de recuperare a investiției este utilizată pentru a compara rentabilitatea a două soluții diferite. În general, opțiunea/optiunile alese este sunt comparate fata de o referință.

Recuperarea se presupune a fi atinsa atunci când costul global estimat al opțiunii este mai mic decât costul global actualizat al referinței pentru o perioadă de calcul identică. Pentru clădirile existente, referința poate fi starea actuală (cand nu se ia nicio masura).

Pentru clădirile noi, referința poate fi o clădire care îndeplinește cerințele minime ale reglementărilor naționale.

Perioada de recuperare a investiției (cu reducere) corespunde perioadei în care diferența dintre costul inițial al investiției pentru cazul opțiunii și cazul de referință este compensata cu diferența dintre costurile cumulate anuale pentru fiecare an:

(6.2)

unde

| CFt | este diferența dintre costurile anuale (diferența fluxului de numerar) între cazul opțional și cazul de referință în anul t; |
| --- | --- |
| TPB | este ultimul an al perioadei de recuperare a investiției (când expresia devine negativă sau egală cu 0); |
| RATdisc | este factorul de reducere; |
| COINIT | este costul inițial al investiției; |
| COINIT,ref | este costul inițial al investiției pentru cazul de referință (0 - pentru opțiunea de a nu interveni deloc). |

În cazul unui flux de numerar constant fără influență semnificativă a costurilor de înlocuire, perioada de recuperare a investiției, redusa, poate fi calculată folosind relația :

[ani] 	   (6. 3)

| unde CF | este valoarea constantă a diferenței de costuri de functionare între opțiune și cazul de referință pentru toți anii. |
| --- | --- |

Cu pasul de timp de calcul de un an, perioada de recuperare a investiției reduse ținând cont de valoarea în timp a monedei și costurile de înlocuire, se poate obține din relația de calcul a perioadei de recuperare a investiției, pentru anul în care relația (6.4) dă o valoare pozitivă.

(6. 4)

Perioada de recuperare a investiției trebuie să fie mai mică decât durata de viață a opțiunilor avute în vedere.

Etapele necesare pentru aplicarea metodei sunt redate schematic in Figura 6.3.

Figura 6.3. Schema logica a etapelor pentru calculul costului global actualizat

1 Date financiare 2 Datele de proiect 3. Costul produselor 3.1 Costuri unitare pentru produse de construcții 3.2 Date referitoare la costurile de înlocuire 3.3 Alte costuri 4 Costuri de energie 4.1 Costurile energiei inglobate 4.2 Costurile energiei pentru construcție 4.3 Costurile energiei în timpul fazei de exploatare 5 Calcularea costului total actualizat 5.1 Costurile de înlocuire 5.2 Valoarea reziduală 5.3 Cost global actualizat

Analizând în paralel două valori ale costului global specifice unei rezolvări clasice şi unei rezolvări cu caracter energetic conservativ şi având (ambele soluţii) dotări cu durata de viaţă egală, LS, se obţine∆CGm costul global actualizat al proiectelor de modernizare energetică.

Costul unităţii de energie economisite prin implementarea proiectului de modernizare energetică a unei clădiri existente (sau costul unui kWh economisit) se determină cu relaţia:

[Euro/kWh]	(6.5)

in care C(m)	–	costul investiţiei aferente proiectului de modernizare energetică, la nivelul anului “0”, [Euro]; LS- durata de viata a sistemului analizat [ani]; ∆E – economia de energie realizata prin aplicarea solutieie de modernizare [kWh/an].

În ceea ce priveşte investiţia suplimentară C(m) , la nivelul anului “0” se pot imagina două scenarii posibile după cum urmează:

Beneficiarul de investiţie dispune de întreaga sumă la momentul “0”, caz în care  CG, corespunzător investiţiei, coincide cu valoarea C(m);

Beneficiarul de investiţie nu dispune de suma necesară realizării investiţiei, caz în care se apelează la un credit, rambursabil într-o perioadă de Nc ani cu o dobândă anuală fixă, d. Condiţia necesară angajării creditului este Nc < LS, urmând ca pe durata (LS – Nc) să se manifeste beneficiul net al aplicării soluţiilor de modernizare energetică.

Rezultă, prin urmare că soluţia avantajoasă este dată de obţinerea unui interval de profit (la nivelul de beneficiar al investiţiei) maxim:

LS–NcPr=maxLS–Nc									   (6.6)

Condiţia (6.7.) se realizează în orice caz prin maximizarea valorii LS, respectiv prin aplicarea unor soluţii de calitate superioară, cu durate mari de viata. În ceea ce priveşte minimizarea valorii Nc, aceasta depinde de condiţiile de acordare a creditului, implicit de suportabilitatea beneficiarului de a achita ratele de rambursare a acestuia. Practic acordarea unui credit implică achitarea unui avans, notat cu “ac”, ca parte a valorii C(m) achitată integral la momentul “0”.

Restul sumei de plată (1 – ac) ∙ C(m) se obţine prin credit supus atât efectelor devalorizării monedei cât şi compensării prin dobânda anuală, d. Presupunând că rata anuală a dobânzii pe durata Nc ani de rambursare a creditului, este constantă, costul global actualizat (C(m2)) aferent sumei contractate (1 – ac) ∙ C(m) este dată de relaţia:

(6.7)

în care:

C(m2)	–	valoarea netă actualizată a creditului [Euro];

Rezultă valoarea netă actualizată a investiţiei:

(6.8)

în care indicele “c” semnifică acordarea creditului.

Un al doilea criteriu important îl reprezintă suportabilitatea de către beneficiar a ratei lunare necesară rambursării creditului. Valoarea ratei lunare de rambursare a creditului (pe durata Nc ani cu dobândă anuală fixă) se determină cu relaţia:

(6.9)

Practic, valoarea rc se compară cu venitul mediu lunar al unei familii care realizează investiţia cu scop de modernizare energetică.

Criteriul suportabilităţii valorii “rc” constă în analiza posibilităţii practice de aplicare a unor soluţii performante din punct de vedere energetic şi posibilităţii de suportabilitate a costului implicat de realizarea investiţiilor. Astfel, unei valori reduse “rc” îi corespunde în plan tehnic, fie o soluţie mai puţin performantă, fie o perioadă de profitabilitate (LS – Nc) redusă (în cazul în care valoarea Nc este agreată de creditor). Evident această concluzie se poate modifica conjunctural, funcţie de condiţiile acordării creditului şi în special de dinamica preţului căldurii şi de rata de depreciere a monedei.

Analiza economică a măsurilor de modernizare energetică a clădirilor existente conduce la alegerea măsurilor eficiente din punct de vedere economic, prin prisma indicatorilor economici printre care indicatorul fundamental îl reprezintă costul global actualizat, . Implementarea efectivă a unui proiect de modernizare energetică presupune însă şi analiza finanţării posibile a proiectului, din punct de vedere al schemei de finanţare posibil de aplicat şi din punct de vedere al suportabilităţii beneficiarului proiectului.

6.6.	Influenta interventiilor asupra consumului energetic al cladirii. Analiza eficientei economice a solutiilor tehnice de crestere a performantei energetice

Pe lângă calităţile termice ale clădirii şi calităţile de bază ale instalaţiilor, consum energetic depinde de importanţa încăperilor încălzite, de mediul adiacent acestora (climat şi vecinătate), de opţiunile ocupanţilor în materie de confort (şi de economie) şi de posibilităţile de intervenţie ale acestora (de manieră directă sau indirectă) în mod raţional asupra gestiunii propriilor instalaţii. Aceste posibilităţi de gestiune corespund parametrilor reglajului şi programării.

În scopul analizei efectului de reducere a consumului de energie al clădirii aferent fiecărei măsuri de modernizare energetică, se determină consumul de energie anual normal pentru încălzirea spaţiilor, prepararea apei calde de consum, ventilarea/climatizarea şi asigurarea iluminatului clădirii pentru situaţia actuală, acesta devenind o valoare de referinţă pentru toate intervenţiile asupra clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia.

Influenţa fiecărei măsuri de modernizare energetică a construcţiei şi a instalaţiilor aferente acesteia se determină prin estimarea noului consum anual de energie pentru situaţia aplicării măsurii de modernizare energetică, şi prin raportarea acestuia la valoarea consumului anual de energie estimat pentru clădirea în starea sa actuală (iniţială).

Analiza eficienţei economice a soluţiilor tehnice de creştere a performanţei energetice

Indicatorii economici pe care se bazează analiza eficienţei economice a soluţiilor de modernizare energetică aplicate clădirilor existente sunt următorii:

Costul specific al cantităţii de căldură economisite care se determină cu relaţia:

[Euro/kWh]	             (6.10)

Costul specific al cantităţii de căldură consumată pentru realizarea condiţiilor de confort termic şi fiziologic (încălzirea spaţiilor şi furnizarea apei calde de consum), care se determină cu relaţiile:

[Euro/kWh]							             (6.11)

pentru clădirea nemodernizată.

[Euro/kWh]	(6.12)

pentru clădirea nemodernizată.

In care: C(m) – costul lucrărilor de modernizare energetică [Euro];

Et – economia de căldură proprie clădirii realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare energetică, în anul mediu, reprezentativ pentru localitatea în care este amplasată clădirea supusă activităţii de audit energetic [kWh/an];

Et(m),(a) – consumul de căldură propriu clădirii modernizatăe/nemodernizatăe pentru realizarea condiţiilor de confort termic şi fiziologic (încălzirea spaţiilor şi prepararea apei calde de consum), în anul mediu, reprezentativ pentru localitatea în care este amplasată clădirea supusă activităţii de audit energetic [kWh/an];

LS – durata de viaţă a soluţiilor de modernizare energetică, esenţiale pentru realizarea performanţei tehnice [ani];

CG(m),(a) – costul global actualizat al lucrărilor de investiţii şi de exploatare a clădirii modernizate/nemodernizate, pe durata de calcul de N ani [Euro].

(6.13)

în care:

NC – durata de rambursare a creditului necesar realizării lucrărilor de modernizare [ani];

d – dobânda anuală la creditul acordat, percepută de banca care acordă creditul [-];

ac – cota, din suma totală C(m) necesară pentru realizarea modernizărilor, care reprezintă avans [-]; ac = 0 implică împrumutul întregii sume C(m); ac = 1 implică faptul că beneficiarul de investiţie dispune de suma integrală necesară realizării lucrărilor de investiţie.

Durata de recuperare a investiţiei suplimentare datorată aplicării soluţiilor de modernizare, NR, se determină prin rezolvarea ecuaţiei algebrice neliniare:

(6.14)

în care:

T = 1 implică clădire ale cărei instalaţii de furnizare a utilităţilor termice sunt racordate la sistemul de încălzire districtuală (centralizata);

T = 0 implică clădire ale cărei instalaţii de furnizare a utilităţilor termice sunt racordate la o sursă proprie (cazan de apă caldă);

Ct – costul specific al căldurii furnizate în sistemul de încălzire districtuală (centralizata); [Euro/kWh];

CG – costul specific al căldurii produse în surse proprii (provenită din arderea combustibililor) [Euro/kWh];

CE – costul specific al energiei electrice [Euro/kWh];

- economia de căldură provenită din sistemul de încălzire districtuală (centralizata); [kWh/an];

- economia de căldură provenită din arderea combustibililor [kWh/an];

- economia de energie electrică [kWh/an];

Energia electrică se consumă, de exemplu, pentru acţionarea pompelor de circulaţie, a valvelor arzătorului şi a elementelor de măsură şi control.

;         ;

unde f	–	rata anuală de creştere a costului căldurii, combustibilului si energiei electrice [ – ];

Valorile XT, XG, XE utilizate în inegalitatea CG(m) – CG(a) <0 se determină pentru valori N care satisfac inegalitatea dublă (6.16).

Condiţia ca o investiţie să fie considerată rentabilă este dată de inegalitatea:

(6.15)

cu condiţia ca intervalul de calcul N să satisfacă dubla inegalitate:

NC<N<LS	(6.16)

Valoarea LS a duratei de viaţă utilizată în dubla inegalitate (6.17) se consideră după cum urmează:

În cazul soluţiilor care reprezintă un echipament sau o tehnologie, valoarea LS este conformă cu datele oferite de furnizor;

În cazul soluţiilor compozite, valoarea LS este impusă de echipamentul sau tehnologia cu durată de viaţa minimă care condiţionează performanţă tehnică a soluţiei analizate.

Raportul si intocmirea dosarului de audit energetic

Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice şi economice a solutiilor de reabilitare/modernizare energetică a cladirilor. Raportul de audit energetic conţine elementele necesare alegerii soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirii.

Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic şi reda o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul, a principalelor caracteristici energetice ale clădirii, a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia, precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. Această prezentare trebuie adaptată de fiecare dată funcţie de beneficiarul potenţial al raportului, ţinând seama de faptul că în final acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice a clădirii. Forma în care este întocmit raportul de audit energetic, prezentarea acestuia, modul de redactare, claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru beneficiarul raportului.

Raportul si dosarul de audit energetic al unui obiectiv trebuie să cuprindă, cel puțin, următoarele elemente:

Date de identificare a auditorului energetic pentru clădiri

Numele şi prenumele auditorului energetic pentru clădiri (persoana care răspunde de analiza energetică şi de elaborarea raportului de audit energetic);

Specialitatea (conform certificatului de atestare);

Copie dupa atestatul de auditor si legitimatia auditorului energetic pentru clădiri;

Fisa de analiza energetică a obiectivului, conform ANEXA 6.1- format obligatoriu

Prezentarea sintetica generală a raportului de audit energetic şi sinteza pachetelor de măsuri clădirii

Scurtă prezentare a fiecărui pachet de măsuri preconizate,

Costul total al fiecărui pachet de măsuri,

Economii de combustibil estimate pentru fiecare pachet,

Indicatorii de eficienţă economică a pachetelor de măsuri preconizate,

Sugestii privind realizarea lucrărilor de modernizare şi privind finanţarea acestora.

Certificatul de performanta energetica al obiectivului auditat;

Prezentarea detaliată a pachetelor de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a clădirii:

Sinteza raportului de analiză energetică cu prezentarea clădirii în starea sa actuală şi principalele caracteristici energetice care atestă performanţa energetică actuală a construcţiei şi instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acesteia;

Date de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice preconizate: preţuri pentru energie, rata anuală de creştere a preţurilor energiei, rata anuală de depreciere a monedei utilizate etc.;

Descrierea detaliată a măsurilor de modernizare energetică preconizate şi rezultatele analizei tehnice şi economice ale fiecărui pachet de măsuri.

Concluzii, recomandari si propuneri ale auditorului energetic.

Figura 6.4. Schema logica de realizare a auditului energetic

ANEXA 6.1.

FIŞA DE ANALIZĂ ENERGETICĂ
(model)

A. DATE GENERALE

| Plan de situaţie / schiţa clădirii cu indicarea orientării faţă de punctele cardinale, a distanţelor până la clădirile din apropiere şi înălţimea acestora şi poziţionarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurarea limitelor sistemului (Se va insera relevarea fotografica a clădirii analizate) |  |  |  |  |  |  |  |
| Clădirea: |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresa: |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietar: |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria clădirii: | Se bifeaza corespondenta |  |  | Observaţii, detalieri, descrieri succinte |  |  |  |
| locuinţa unifamiliala |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire de locuit cu mai multe apartamente |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire de birouri |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire de învăţământ (creşe, grădiniţe, scoli, licee, universităţi,) |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire pentru sănătate (spital, policlinica etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire pentru sport (sala de sport, bazine înot etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire pentru servicii de comerţ (magazine, spatii comerciale, sedii de bănci, sedii de firme etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire social-culturale (teatre, cinema, muzeu etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire de turism (hotel, restaurant, pensiune etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire administrativa (autorităţi locale, sedii instituţii etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| cămine, internate |  |  |  |  |  |  |  |
| clădire industriala cu regim normal de exploatare |  |  |  |  |  |  |  |
| alte destinatii |  |  |  |  |  |  |  |
| cladire NZEB |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipul clădirii |  |  |  |  |  |  |  |
| individuală |  |  |  |  |  |  |  |
| duplex |  |  |  |  |  |  |  |
| bloc |  |  |  |  |  |  |  |
| înşiruită |  |  |  |  |  |  |  |
| tronson de bloc |  |  |  |  |  |  |  |
| alt tip |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona climatică în care este amplasată clădirea: | I | II | III |  |  | IV | V |
| Gradul de expunere la vânt: |  |  |  |  |  |  |  |
| adăpostită |  |  |  |  |  |  |  |
| moderat adăpostită |  |  |  |  |  |  |  |
| liber expusă (neadăpostită) |  |  |  |  |  |  |  |
| Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Parter, Etaj, Mansarda: (se completează numărul acestora) | D | S | P |  |  | E | M |
| Anul construcţiei (se menţionează eventual anul unei reabilitări anterioare analizei): |  |  |  |  |  |  |  |
| Structura constructivă: |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţi structurali din zidărie |  |  |  |  |  |  |  |
| pereţi structurali din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
| cadre din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
| stâlpi şi grinzi |  |  |  |  |  |  |  |
| structura de lemn |  |  |  |  |  |  |  |
| structura metalica |  |  |  |  |  |  |  |
| Existenţa documentaţiei construcţiei şi instalaţiei aferente acesteia: |  |  |  |  |  |  |  |
| partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ |  |  |  |  |  |  |  |
| secţiuni reprezentative ale construcţiei , |  |  |  |  |  |  |  |
| detalii de construcţie, |  |  |  |  |  |  |  |
| planuri pentru instalaţia de încălzire interioară, schema coloanelor |  |  |  |  |  |  |  |
| planuri pentru instalaţiile sanitare (preparare apa calda, recirculare etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| planuri pentru instalaţia de ventilare/climatizare/condiţionare |  |  |  |  |  |  |  |
| planuri pentru instalaţiile de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| planuri pentru instalaţiile din surse regenerabile |  |  |  |  |  |  |  |
| Starea subsolului tehnic al clădirii: |  |  |  |  |  |  |  |
| Uscat şi cu posibilitate de acces la instalaţia comună |  |  |  |  |  |  |  |
| Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalaţia comună, |  |  |  |  |  |  |  |
| Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară) |  |  |  |  |  |  |  |

B. CARACTERISTICI ALE SPAŢIULUI LOCUIT / ÎNCĂLZIT:

| Caracteristici ale spaţiului locuit / încălzit | Valoare numerica | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Aria construita [m²]: |  |  |
| Aria construita desfăşurata[m²]: |  |  |
| Aria de referință a pardoselii spaţiului încălzit [m²]: |  |  |
| Volumul de referință al spaţiului încălzit [m³]: |  |  |
| Aria de referință a pardoselii spaţiului răcit [m²]-dupa caz: |  |  |
| Înălţimea medie liberă a unui nivel [m]: |  |  |
| Gradul de ocupare al spaţiului încălzit [nr. de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire]: |  |  |
| Raportul dintre aria faţadei cu balcoane închise şi aria totală a faţadei prevăzută cu balcoane / logii: |  |  |
| Adâncimea medie a pânzei freatice [m]: |  |  |
| Înălţimea medie a subsolului faţă de cota terenului sistematizat [m]: |  |  |
| Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]: |  |  |

C. IDENTIFICAREA STRUCTURII CONSTRUCTIVE A CLĂDIRII:

	Pereţi exteriori opaci:

| PE | Descriere | Arie [m²] | Straturi componente (i  e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material | Grosime [m] |
| Arie totală a pereţilor exteriori opaci |  |  | - | - |

| Starea peretilor exteriori |  | Observatii |
| --- | --- | --- |
| bună |  |  |
| pete condens |  |  |
| igrasie |  |  |
| Starea finisajelor |  |  |
| bună |  |  |
| tencuială căzută parţial |  |  |
| tencuială căzută total |  |  |
| Tipul şi culoarea materialelor de finisaj: |  |  |
| tip |  |  |
| culoare |  |  |
| Rosturi despărţitoare pentru tronsoane ale clădirii: |  |  |
| deschise |  |  |
| inchise |  |  |
| nu este cazul |  |  |

 Pereţi către spaţii anexe (casa scărilor, ghene etc.):

| P | Descriere | Arie [m²] | Straturi componente (i  e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material | Grosime [m] |
| Arie totală a pereţilor catre casa scarilor |  |  | - | - |
| Arie totala catre ghene |  |  | - | - |
| Calcul volum |  | Volum [m3] |  |  |
| Volumul de aer din casa scărilor |  |  | - | - |

Planşeu peste subsol:

| PSb | Descriere | Arie [m²] | Straturi componente (i  e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material | Grosime [m] |
| Aria totală a planşeului peste subsol |  |  | - | - |
| Calcul volum |  | Volum [m3] |  |  |
| Volumul de aer din subsol |  |  | - | - |

	Terasă / acoperiş:

| Tip terasa/acoperis: |  | Observatii |
| --- | --- | --- |
| circulabilă |  |  |
| necirculabilă |  |  |
| acoperis tip sarpanta |  |  |
| Starea terasei/acoperişului |  |  |
| bună |  |  |
| uscată |  |  |
| deteriorată |  |  |
| umeda |  |  |
| acoperis spart, neetans la ploaie, zapada |  |  |
| Ultima reparaţie a terasei/acoperişului |  |  |
| in urma cu mai putin de un an |  |  |
| 1-2 ani |  |  |
| 2-5 ani |  |  |
| mai mult de 5 ani |  |  |
| Materiale finisaj: |  |  |
| Alte mentiuni importante: |  |  |

| TE | Descriere | Arie [m²] | Straturi componente (i  e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material | Grosime [m] |
| Aria totală a terasei |  |  | - | - |

 Planşeu sub pod:

| PP | Descriere | Arie [m²] | Straturi componente (i  e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material | Grosime [m] |
| Aria totală a planşeului sub pod |  |  | - | - |

	Ferestre / uşi exterioare:

| Starea tamplariei |  | Observatii |
| --- | --- | --- |
| bună |  |  |
| evident neetansa |  |  |
| fără măsuri de etanşare |  |  |
| măsuri speciale de etanşare |  |  |
| alte masuri speciale |  |  |
| Tip de elemente de umbrire a partii vitrate |  |  |
| la interior |  |  |
| la exterior |  |  |
| intre geamuri |  |  |
| alt sistem |  |  |

| FE / UE | Descriere |  | Arie [m²] | Tipul tâmplăriei | Grad etanşare | Prezenţă oblon (i / e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	Alte elemente de construcţie:

între casa scărilor şi pod,

între acoperiş şi pod,

între casa scărilor şi acoperiş,

între casa scărilor şi subsol,

| PI | Descriere | Arie [m²] | Straturi componente (i  e) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material | Grosime [m] |
| P CS-Sb |  |  |  |  |

Elementele de construcţie mobile din spaţiile comune:

| Uşa de intrare în clădire: |  | Penalizări: |
| --- | --- | --- |
| Uşa este prevăzută cu sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă (interfon, cheie |  |  |
| Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare |  |  |
| Uşa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere şi este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare |  |  |
| Alte situatii |  |  |
| Ferestre de pe casa scărilor-starea geamurilor, a tâmplăriei şi gradul de etanşare: |  | Penalizări: |
| Ferestre / uşi în stare bună şi prevăzute cu garnituri de etanşare |  |  |
| Ferestre / uşi în stare bună, dar neetanşe |  |  |
| Ferestre / uşi în stare proastă, lipsă sau sparte |  |  |
| Alte situatii |  |  |

D. INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE INTERIOARĂ:

| Existența instalației de încălzire |  | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Da |  |  |
| Nu |  |  |
| Necesarul de căldură de calcul [W]: |  |  |
| Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor |  | Observatii |
| Sursă proprie |  |  |
| Utilizand combustibil gazos |  |  |
| Utilizand combustibil lichid usor |  |  |
| Utilizand combustibil solid |  |  |
| Încălzire electrica |  |  |
| Sursă mixta |  |  |
| Centrala termică de cartier |  |  |
| Centralizat – punct termic central |  |  |
| Centralizat – punct termic local (modul) |  |  |
| Exista apartamente debranşate in condominiu |  |  |
| Nu sunt apartamente debranşate in condominiu |  |  |
| Alt tip de sursa (ex. instalaţie hibrida cuplata cu sursa regenerabila) |  |  |
| Tipul sursei de incalzire |  |  |
| Încălzire locală cu sobe |  |  |
| Încălzire cu corpuri statice |  |  |
| Încălzire centrală cu aer cald |  |  |
| Încălzire centrală cu planşee încălzitoare |  |  |
| Încălzire electrica |  |  |
| Alt sistem de încălzire: |  |  |
| Interventii asupra instalatiei de-a lungul timpului – se mentioneaza pe scurt |  |  |

 Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

| Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: |  | Penalizări: |
| --- | --- | --- |
| Coşurile au fost curăţate cel puţin o dată în ultimul an |  |  |
| Coşurile nu au mai fost curăţate de cel puţin un an |  |  |
| Alte situatii |  |  |

| Nr. crt. | Tipul sobei | Combustibil | Data instalării | Element reglaj ardere | Element închidere tiraj | Data ultimei curăţiri/ interventii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip distribuţie a agentului termic de încălzire: |  | Observatii |
| --- | --- | --- |
| inferioară |  |  |
| superioară |  |  |
| mixtă |  |  |
| verticală |  |  |
| orizontală |  |  |
| Racord la sursa centralizată cu căldură: |  |  |
| racord unic |  |  |
| multiplu |  |  |
| cate puncte de racord [nr.] |  |  |
| diametru nominal [mm]: |  |  |
| disponibil de presiune (nominal) [mmCA]: |  |  |
| Contor de energie termica |  | Penalizări: |
| exista, dar nu are viza metrologica |  |  |
| exista, dar are viza metrologica |  |  |
| nu exista |  |  |
| este defect |  |  |
| anul instalării |  |  |
| Elemente de reglaj termic şi hidraulic |  |  |
| pe racordul instalatiei |  |  |
| pe reţeaua de distribuţie |  |  |
| pe coloane |  |  |
| la nivelul corpurilor statice |  | Penalizări: |
| Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj şi acestea sunt funcţionale |  |  |
| Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puţin un sfert dintre acestea nu sunt funcţionale |  |  |
| Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale |  |  |
| Reţeaua de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite: |  |  |
| Lungime [m]: |  |  |
| Diametru nominal [mm, ţoli]: |  |  |
| Termoizolaţie: |  |  |
| Exista izolatie si este in stare buna |  |  |
| Exista izolatie si este uscata dar tasata |  |  |
| Exista izolatie dar este umeda |  |  |
| Izolatia este deteriorata |  |  |
| Nu exista termoizolatie |  |  |
| Starea instalaţiei de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor |  | Penalizări: |
| Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate după ultimul sezon de încălzire |  |  |
| Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani |  |  |
| Corpurile statice au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă |  |  |
| Armăturile de separare şi golire a coloanelor de încălzire: |  | Penalizări: |
| Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora, funcţionale |  |  |
| Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare şi golire a acestora sau nu sunt funcţionale |  |  |
| Vasele/armăturile de aerisire a instalaţiei de încălzire: |  | Penalizări: |
| Exista vase de aerisire |  |  |
| Exista robinete manuale de aerisire |  |  |
| Exista robinete automate de aerisire si sunt functionale |  |  |
| Exista robinete automate de aerisire dar nu sunt functionale |  |  |
| Alte mentiuni |  |  |
| Exista repartitoare montate pe corpurile de incalzire ? |  | Penalizări: |
| Da |  |  |
| Nu |  |  |
| Exista contoare individuale montate la intrarea in apartament si/sau spatiu cu alta destinatie ? |  | Penalizări: |
| Da |  |  |
| Nu |  |  |

| Tip corp de incalzire Tip corp static | Număr corpuri de incalzire [buc.]Număr corpuri statice [buc.] |  |  | Suprafaţă echivalentă termic [m²]Suprafaţă echivalentă termic [m²] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total |

 Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu încălzitor:

| Aria planşeului încălzitor [m²]: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diametru serpentină. [mm]: |  |  |  |
| Lungime [m]: |  |  |  |
| Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei: |  |  |  |

 Sursa de încălzire – centrală termică proprie:

| Centrală termică proprie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Putere termică nominală [W]: |  |  |  |
| Randament de catalog: |  |  |  |
| Anul instalării: |  |  |  |
| Are documente ISCIR : DA/NU |  |  |  |
| Sistemul de reglare / automatizare şi echipamente de reglare: |  |  |  |
| Stare (arzător, conducte / armături, manta): |  |  |  |
| Exista facturi pentru încălzire pe ultimii 5 ani care pot fi consultate | DA | NU |  |
| Alte mentiuni |  |  |  |

DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE APĂ CALDĂ DE CONSUM:

| Existența instalației de preparare a apei calde de consum |  | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Da |  |  |
| Nu |  |  |
| Sursa de energie pentru prepararea apei calde spaţiilor |  | Observatii |
| Sursă proprie |  |  |
| Utilizand combustibil gazos |  |  |
| Utilizand combustibil lichid usor |  |  |
| Utilizand combustibil solid |  |  |
| Utilizand energie regenerabila (solar etc.) |  |  |
| Încălzire electrica a apei calde de consum |  |  |
| Sursă mixta |  |  |
| Centrala termică de cartier |  |  |
| Centralizat – punct termic central |  |  |
| Centralizat – punct termic local (modul) |  |  |
| Alt tip de sursa |  |  |
| Tipul sistemului de preparare a apei calde |  |  |
| Din sursă centralizată, |  |  |
| Centrală termică proprie, |  |  |
| Boiler cu acumulare, |  |  |
| Preparare locală cu aparate de tip instant |  |  |
| Încălzire electrica, boiler electric |  |  |
| Alt sistem de preparare a apei calde de consum: |  |  |
| Puncte de consum apa rece / apa calda: |  |  |
| Lavoare [nr.] |  |  |
| Spălătoare[nr.] |  |  |
| Bideuri [nr.] |  |  |
| Pisoare [nr.] |  |  |
| Duş: [nr.] |  |  |
| Cadă de baie [nr.] |  |  |
| Rezervor WC[nr.] |  |  |
| Masina de spalat vase[nr.] |  |  |
| Masina de spalat rufe[nr.] |  |  |
| Starea armaturilor |  |  |
| Buna |  |  |
| Exista pierderi mici de fluid |  |  |
| Precara, cu pierderi mari |  |  |
| Racord la sursa centralizată cu căldură: |  |  |
| racord unic |  |  |
| multiplu: [nr.] |  |  |
| diametru nominal [mm]: |  |  |
| presiune necesară (nominal) [mmCA]: |  |  |
| Conducta de recirculare |  |  |
| funcţională |  |  |
| nu funcţionează |  |  |
| nu exista |  |  |
| Debitmetre la nivelul punctelor de consum |  |  |
| exista |  |  |
| nu exista |  |  |
| partial |  |  |
| Contor general de energie termica |  | Penalizări: |
| exista, dar nu are viza metrologica |  |  |
| exista, si are viza metrologica |  |  |
| nu exista |  |  |
| este defect |  |  |
| anul instalării |  |  |
| tipul de contor |  |  |

| INFORMATII SUPLIMENTARE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic | DA | NU |  |
| programul de livrare a apei calde de consum: [nr. h/24 h] |  |  |  |
| Exista facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani care pot fi consultate | DA | NU |  |
| temperatura apei reci din zona [oC] (valori medii lunare – de preluat de la staţia meteo locală sau de la regia de apă) |  |  |  |
| Reţeaua de distribuţie a apei calde amplasată în spaţii neîncălzite: |  |  |  |
| Lungime [m]: |  |  |  |
| Termoizolaţie: |  |  | Penalizări: |
| Exista izolatie si este in stare buna |  |  |  |
| Exista izolatie dar este umeda |  |  |  |
| Izolatia este deteriorata |  |  |  |
| Nu exista termoizolatie |  |  |  |
| numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc consumurile facturate): |  |  |  |
| Alte mentiuni (de ex. daca s-a intevenit de-a lungul timpului asupra instalatiilor – se descriu succint interventiile si modificarile) |  |  |  |

DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE/CLIMATIZARE

Date privind instalaţia de climatizare

| Existența instalației de ventilare si climatizare |  | Observatii |
| --- | --- | --- |
| Da |  |  |
| Nu |  |  |
| Sarcina termica determinata pentru clădirea climatizata (daca exista proiect spre consultare) [kW] |  |  |
| Numărul maxim real de persoane din clădire/zonă [pers.] |  |  |
| Grad de ocupare zilnic/săptămânal/lunar [m2/pers] |  |  |
| Volumul util al clădirii/zonei climatizate [m3] |  |  |
| Tip spaţii anexe vecine neclimatizate |  |  |
| Subsoluri |  |  |
| Poduri |  |  |
| Casa scării |  |  |
| Grupuri sanitare |  |  |
| Altele |  |  |
| Spaţii climatizate cu destinaţii speciale |  |  |
| Camere curate |  |  |
| Bucătărie mare |  |  |
| Piscină |  |  |
| Sala servere |  |  |
| Altele |  |  |
| Tipul sistemului |  |  |
| Numai aer |  |  |
| Aer-apă |  |  |
| Detentă directă |  |  |
| Instalaţie de răcire prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi) |  |  |
| Alt sistem – se descrie succint in rubrica observatii |  |  |
| Dispozitive terminale |  |  |
| Guri de introducere a aerului în încăperi |  |  |
| Ventiloconvectoare |  |  |
| Ejectoconvectoare |  |  |
| Grinzi de răcire |  |  |
| Unităţi interioare de tip Split |  |  |
| Tip distribuţie agent termic |  |  |
| Conducte de aer |  |  |
| Conducte de apă caldă |  |  |
| Conducte de apă răcită |  |  |
| Conducte de agent frigorific |  |  |
| Alte tipuri |  |  |
| Tip generare frig |  |  |
| Chiller cu condensator răcit cu aer |  |  |
| Chiller cu condensator răcit cu apă |  |  |
| Unităţi exterioare de condensare |  |  |
| Pompă de căldură aer-apă |  |  |
| Pompă de căldură apă-apă |  |  |
| Pompă de căldură aer-aer |  |  |
| Pompă de căldură apă-aer |  |  |
| Pompă de căldură sol-apă |  |  |
| Pompă de căldură sol-aer |  |  |
| Instalaţie frigorifică cu absorbţie |  |  |
| Instalaţie frigorifică cu compresie mecanică |  |  |
| Instalaţie monobloc |  |  |
| Instalaţie SPLIT |  |  |
| Altele (Ex. Dessicant cooling) |  |  |
| Alte tipuri |  |  |
| Tip de agent frigorific |  |  |
| ecologic |  |  |
| neecologic |  |  |
| alte mentiuni |  |  |
| Tip de recuperare a căldurii |  |  |
| Recircularea aerului |  |  |
| Recuperator de căldură sensibilă |  |  |
| Recuperator de căldură latentă |  |  |
| Recuperarea căldurii din agentul frigorific |  |  |
| Tip alimentare cu energie |  |  |
| Alimentare cu energie electrică |  |  |
| Alimentare cu gaze naturale |  |  |
| Alimentare cu energie termică |  |  |
| Alimentare cu energie solară |  |  |
| Altele |  |  |
| Starea canalelor de aer din punct de vedere al rezistentei la coroziune |  |  |
| Buna |  |  |
| Satisfacatoare |  |  |
| Precara |  |  |
| Starea canalelor de aer din punct de vedere al etanseitatii |  |  |
| Etanse |  |  |
| Neetanse |  |  |
| Starea termoizolatiei conductelor de aer |  |  |
| Buna |  |  |
| Satisfacatoare |  |  |
| Precara |  |  |
| Pierderi de agent frigorific |  |  |
| Exista pierderi de agent frigorific |  |  |
| Nu exista pierderi de agent frigorific |  |  |
| ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE |  |  |

Date privind instalaţia de ventilare

| Tip ventilare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| naturala |  |  | Penalizări: |
| mecanica |  |  |  |
| hibrida (naturala +mecanica) |  |  |  |
| Alte mentiuni |  |  |  |
| Vetilatoarele au turatie variabila? | DA | NU |  |

DATE PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

| Puterea instalaţiei de iluminat [kW] |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistem de iluminat |  |  |
| General uniform distribuit |  |  |
| Localizat sau zonat |  |  |
| Combinat |  |  |
| Tipul corpurilor de iluminat |  |  |
| Cu incandescenta |  |  |
| Fluorescente |  |  |
| Combinat |  |  |
| Alte tipuri (LED etc.) |  |  |
| Controlul sistemului de iluminat |  |  |
| Fara detectare automata a prezentei utilizatorilor |  |  |
| Cu detectare automata a prezentei utilizatorilor |  |  |
| Actionare sectorizata a corpurilor de iluminat |  |  |
| Reglare automata a fluxului luminos |  |  |
| Alte mentiuni |  |  |
| Starea corpurilor de iluminat |  |  |
| Foarte buna |  |  |
| Buna |  |  |
| Precara |  | Penalizări: |
| Starea conductoarelor de energie electrica |  |  |
| Foarte buna |  |  |
| Buna |  |  |
| Precara |  |  |

ANEXA 6.2.

LISTA SOLUŢIILOR TEHNICE PENTRU REABILITARE/MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT ALIMENTATE CENTRALIZAT (DE LA TERMOFICARE)- INFORMATIV

ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR LOCUITE

Tabel 6.3. Reabilitarea anvelopei clădirii

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- |
| Asigurarea etanşării tuturor geamurilor de pe casa scărilor | Reducerea na între spaţiul casei scărilor şi mediul exterior, respectiv creşterea temperaturii casei scărilor |
| Asigurarea etanşării uşilor de la ghenele de gunoi din cadrul casei scărilor |  |
| Asigurarea închiderii etanşe a uşilor de intrare în bloc, inclusiv a sasului protector |  |
| Etanşarea uşilor apartamentelor corespondente cu spaţiul casei scărilor | Reducerea infiltraţiilor parazite între casa scărilor şi spaţiul locuit (influenţă asupra clasei de permeabilitate a clădirii) |
| Etanşarea ferestrelor şi uşilor exterioare din apartamente | Reducerea na aferent spaţiului locuit |
| Etanşarea eventualelor fisuri de pe perimetrul tocului uşilor şi ferestrelor |  |
| Etanşarea gurilor de acces la instalaţia sanitară |  |
| Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor şi băilor prin dispozitive de ventilare naturală (unde este cazul) | Asigurarea cotei minime de aer proaspăt necesar realizării confortului fiziologic |

Tabel 6.4. Reabilitarea instalaţiei interioare de încălzire

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- |
| Spălarea tuturor corpurilor statice de încălzire şi a coloanelor de distribuţie din interiorul clădirii | Creşterea eficienţei instalaţiei de încălzire interioară prin asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic |
| Înlocuirea tuturor ventilelor nefuncţionale | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic şi eliminarea pierderilor de agent termic din instalaţia interioară |
| Dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic în instalaţia interioară |
| Prevederea pe conductele de legătură ale corpurilor statice a unor robinete de separare a corpurilor de încălzire | Eliminarea pierderilor de agent termic datorate necesităţii golirii coloanelor sau chiar a întregii instalaţii de încălzire în situaţia unei avarii la corpurile statice |
| Corecta funcţionare a corpurilor statice din spaţiul casei scărilor | Creşterea temperaturii casei scărilor |
| Înlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de apă | Eliminarea pierderilor de agent termic şi a unei surse de inundare a subsolului tehnic |

Tabel 6.5. Modernizarea anvelopei

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- |
| Triplarea ferestrelor existente / înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre moderne de tip termopan / dotarea cu obloane mobile exterioare | Reducerea fluxului termic disipat prin elementele de construcţie vitrate |
| Izolarea termică a teraselor, a planşeului peste subsol (sau spaţii de trecere exterioare) şi a pereţilor adiacenţi unor spaţii reci | Reducerea fluxului termic disipat prin terasă şi prin elementele de construcţie către spaţii neîncălzite |
| Izolarea termică a pereţilor exteriori | Reducerea fluxului termic disipat prin pereţi exteriori |

Tabel 6.6. Modernizarea instalaţiilor interioare de încălzire

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- |
| Înlocuirea robinetelor colţar cu robinete cu cap termostatic | Asigurarea reglajului termic local |
| Dotarea coloanelor verticale cu dispozitive de păstrare a disponibilului de presiune constant | Asigurarea reglajului termic la nivelul coloanelor verticale |
| Dotarea corpurilor statice din spaţiul locuit cu repartitoare de cost a căldurii consumate | Asigurarea controlului asupra livrării căldurii |
| Dotarea cu contoare individuale montate la intrarea în fiecare apartament sau sau spațiu cu altă destinație | Individualizarea consumurilor pentru încălzire |
| Dotarea instalaţiei cu grup de măsurare a energiei termice | Cunoaşterea consumurilor reale de căldură pentru încălzire şi asigurarea unei facturări corecte a căldurii |
| Izolarea conductelor din subsolul tehnic | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distribuţie a agentului termic) |

CONSUMUL DE APĂ CALDĂ

Tabel 6.7. Reabilitarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură pentru preparare apă caldă prin: |
| --- | --- |
| Repararea tuturor armăturilor defecte | Eliminarea pierderilor de apă caldă |
| Utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum (în situaţia în care se asigură presiunea de utilizare la nivelul punctelor de consum) |
| Montarea grupului de măsurare a energiei termcie | Cunoaşterea consumurilor reale de căldură pentru prepararea apei calde de consum şi a consumurilor efective de apă, respectiv asigurarea unei facturări corecte a acestora |

Tabel 6.8. Modernizarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură pentru preparare apă caldă prin: |
| --- | --- |
| Introducerea unor armături cu consum redus de apă | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum |
| Contorizarea individuală a apei calde |  |
| Izolarea termică a conductelor de distribuţie a apei calde de consum şi a conductei de recirculare din subsolul tehnic al clădirii şi din spaţiul locuit | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum |

Nota: Soluţiile / măsurile de reabilitare sau/şi modernizare prezentate mai sus pot fi grupate în pachete de soluţii, în măsura în care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic / funcţional. În acest caz, influenţa soluţiilor / măsurilor grupate se analizează pentru pachetul de soluţii considerat şi nu individual (efectele fiecărei măsuri în parte asupra reducerii consumului de căldură al clădirii nu se însumează).

ANEXA  6.3.

LISTA SOLUŢIILOR TEHNICE PROPUSE PENTRU REABILITARE/MODERNIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR DE LOCUIT INDIVIDUALE SAU ÎNŞIRUITE DOTATE CU SURSĂ PROPRIE DE CĂLDURĂ - INFORMATIV

ÎNCĂLZIREA SPAŢIILOR LOCUITE

Tabel 6.9. Reabilitarea anvelopei clădirii

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- |
| Asigurarea etanşării tuturor geamurilor din spaţiile neîncălzite (pod, spaţii anexe etc.) | Reducerea na între aceste spaţii şi mediul exterior, respectiv creşterea temperaturii acestor spaţii |
| Etanşarea ferestrelor şi uşilor exterioare | Reducerea na aferent spaţiului locuit |
| Etanşarea eventualelor fisuri de pe perimetrul tocului uşilor şi ferestrelor |  |
| Asigurarea corectei ventilări a bucătăriilor şi băilor prin dispozitive de ventilare naturală (unde este cazul) | Asigurarea cotei minime de aer proaspăt necesar realizării confortului fiziologic |

Tabel 6.10. Reabilitarea instalaţiei interioare de încălzire

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |  |
| --- | --- | --- |
| Clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală |  |  |
| Înlocuirea tuturor ventilelor nefuncţionale | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic şi eliminarea pierderilor de agent termic din instalaţia interioară |  |
| Dotarea corpurilor statice cu ventile de aerisire | Asigurarea unei bune circulaţii a agentului termic în instalaţia interioară |  |
| Dotarea corpurilor statice cu teuri de reglaj | Asigurarea echilibrării hidraulice a instalaţiei de încălzire interioară |  |
| Înlocuirea tuturor vanelor defecte care prezintă pierderi de fluid | Eliminarea pierderilor de agent termic şi a unei surse de inundare a subsolului |  |
| Curăţarea periodică a cazanelor de producere a căldurii pentru încălzire | Creşterea randamentului de producere a căldurii |  |
| Clădiri cu încălzire locală cu sobe |  |  |
| Curăţarea periodică a sobelor | Creşterea randamentului de producere a căldurii |  |
| Dotarea sobelor cu element de obturare a coşului de fum care să închidă doar pe durata nefuncţionării sobei |  |  |

Tabel 6.11. Modernizarea anvelopei

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- |
| Triplarea ferestrelor existente / înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre moderne performante energetic/ dotarea cu obloane mobile exterioare | Reducerea fluxului termic disipat prin elementele de construcţie vitrate |
| Izolarea termică a teraselor / acoperişului peste mansardă sau a planşeului de sub pod | Reducerea fluxului termic disipat prin terasă şi prin elementele de construcţie către spaţii neîncălzite |
| Izolarea termică a planşeului de peste subsol (sau spaţii de trecere exterioare) şi a pereţilor adiacenţi unor spaţii reci |  |
| Izolarea termică a pereţilor exteriori | Reducerea fluxului termic disipat prin pereţi exteriori |
| Construirea unei închideri a scării de intrare / asigurarea unui sas la intrarea în clădire (windfang) | Reducerea temperaturii exterioare aferentă intrării în clădire şi reducerea debitului de aer rece prin uşa de intrare |

Tabel 6.12. Modernizarea instalaţiilor de încălzire interioară

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |  |
| --- | --- | --- |
| Schimbarea combustibilului solid sau lichid cu combustibil gazos | Creşterea randamentului de producere a căldurii |  |
| Dotarea sobelor cu echipamente de reglaj termostatic a acestora funcţie de temperatura interioară | Creşterea randamentului de reglare prin evitarea supraîncălzirii încăperilor |  |
| Înlocuirea sobelor cu instalaţie de încălzire centrală | Creşterea randamentului sistemului de încălzire |  |
| Clădiri dotate cu instalaţie de încălzire centrală |  |  |
| Dotarea corpurilor statice cu robinete cu cap termostatic | Asigurarea reglajului termic local |  |
| Dotarea circuitelor care alimentează zone distincte încălzite cu dispozitive de reglare | Asigurarea reglajului termic la pe zone încălzite |  |
| Dotarea instalaţiei de încălzire cu echipament de reglare cu ceas, programabil | Asigurarea reducerii temperaturii spaţiilor încălzite pe durata nopţii sau în perioadele de neocupare a acestora |  |
| Izolarea conductelor de distribuţie din spaţiile neîncălzite | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de distribuţie a agentului termic) |  |
| Montarea de contoare/repartitoare functie de fezabilitatea tehnica si eficienta economica | Individualizare a consumurilor |  |
| Înlocuirea arzătorului care echipează cazanul existent cu unul modern, nou | Creşterea randamentului anual de producerea căldurii |  |
| Înlocuirea cazanului de producere a căldurii pentru încălzire cu cazan modern |  |  |

CONSUMUL DE APĂ CALDĂ

Tabel 6.13. Reabilitarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- |
| Repararea tuturor armăturilor defecte | Eliminarea pierderilor de apă caldă |
| Utilizarea perlatoarelor pentru reducerea debitului de apă | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum (în situaţia în care se asigură presiunea de utilizare la nivelul punctelor de consum) |

Tabel 6.14. Modernizarea instalaţiei de apă caldă de consum

| Soluţia tehnică |  | Influenţă asupra consumului de căldură prin: |
| --- | --- | --- |
| Introducerea unor armături cu consum redus de apă |  | Reducerea consumurilor de apă caldă de consum |
| Izolarea termică a conductelor de distribuţie a apei calde de consum din spaţiile neîncălzite şi din spaţiul locuit |  | Reducerea fluxului termic disipat prin conductele de apă caldă de consum |
| Izolarea termică a boilerului cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum |  | Reducerea fluxului termic disipat prin mantaua boilerului |
| Reducerea temperaturii apei calde de consum până la 50°C | Reducerea consumului de căldură pentru producerea apei calde de consum |  |
| Înlocuirea echipamentelor actuale de producere a apei calde de consum cu echipamente moderne, noi | Creşterea randamentului de producere a căldurii pentru prepararea apei calde de consum |  |

Nota: Soluţiile / măsurile de reabilitare sau/şi modernizare prezentate mai sus pot fi grupate în pachete de soluţii, în măsura în care acestea sunt compatibile din punct de vedere tehnic / funcţional. În acest caz, influenţa soluţiilor / măsurilor grupate se analizează pentru pachetul de soluţii considerat şi nu individual (efectele fiecărei măsuri în parte asupra reducerii consumului de căldură al clădirii nu se însumează).

ANEXE

ANEXA A : Procedura de validare a programelor de calculator utilizabile pentru calculul performanţei energetice

A.1 Dispoziții generale

Calculul performanței energetice a clădirilor sau a unor părți din acestea se va realiza de către persoane fizice/juridice autorizate cu programe de calculator validate în conformitate cu prezenta procedură.

Persoanele fizice/juridice autorizate, în calitate de elaboratori și/sau administratori de programe de calculator pentru calculul performanței energetice a clădirilor sau a unor părți din acestea, denumiți în continuare solicitanți, pot solicita validarea acestora, adresându-se în acest sens Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrațeiei Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAP.

A.2 Comisia de validare a programelor de calculator

Comisia de validare a programelor de calculator, denumită în continuare comisie, se constituie din 15 membri, numiți prin decizie de MDRAP.

Din comisie fac parte cadre univeristare, cercetători științifici și alți specilaiști cu activitate în domeniul construcțiilor, auditori energetici pentru clădiri atestați gradul I, reprezentând facultăți de profil – construcții, instalații pentru construcții, arhitectură -, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare teritorială Durabilă „URBAN – INCERC denumit în continuare INCD URBAN-INCERC, și asociațiile profesionale reprezentative din domeniu, astfel:

9 reprezentanți ai facultăților de construcții/instalații pentru construcții/departamentelor de construcții civile și instalații pentru construcții, după caz, din Universitate Tehnică de Construcții București și centrele universitare din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași (se recomandă ca din comisie să facă parte membrii colectivului de revizuire a Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, indicativ Mc001/2018);

1 reprezentant al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București;

4 reprezentanți ai asociațiilor profesionale reprezentative în domeniul performanței energetice a clădirilor;

2 reprezentanți ai MDRAP;

1 reprezentant al INCD URBAN-INCERC;

Președinția comisiei și secretariatul tehnic al acesteia se asigură de către Universitatea Tehnică de Construcții București. Pentru eficientizarea activității comisie, secretariatul asigură informarea, în format electronic, a membrilor comisiei cu privire la diverse acțiuni întreprinse.

A.3 Procedura de validare a programelor de calcul

Pentru validarea programelor de calculator, solicitantul se adresează în scris secretariatului tehnic al comisiei, anexând următoarele documente:

modelele matematice de calcul al performanței energetice a clădirii sau a unei părți din aceasta;

prezentarea detaliată a datelor de intrare;

raportul cu rezultatele obținute și modul de prezentare a acestora;

securizarea informațiilor;

manualul de utilizare a programului de calcul automat.

Documentația va fi redactată în limba română, care este limba de lucru a oricărui program de calcul automat supus procedurii de validare.

Comisia, la solicitarea secretariatului, elaborează fișe de testare specifice, care cuprind date de intrare pentru clădiri și pentru sistemele tehnice care deservesc clădirea: încălzire, preparare apă caldă de consum, răcire, ventilare și iluminat.

Membrii comisiei adoptă prin consens propunerile de fișe de testare a programului de calculator pentru care s-a solicitat validarea, cât și pentru rezultatele obținute, răspunzând solidar pentru corectitudinea acestora.

În termen de până la 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, prin secretaritul comisiei, se transmit solicitantului fișele de testare adoptate de comisie, în vederea prelucrării acestora de către solicitant.

În termen de până la 15 zile lucrătoare de la primirea fișelor de testare de către solicitant, rezultatele generate de programul de calcul automat se transmit pe adresa de e-mail a secretariatului, așa cum sunt ele redate de programul de calcul, în format .pdf.

Programul de calculator trebuie să furnizeze obligatoriu rezultatele prevăzute în fișele de testare și următoarele documente de ieșire în format .pdf și printate:

fișa de analiză termică și energetică;

certificatul de performanță energetică al clădirii sau a unei părți de clădire;

anexa tehnică la certificatul de performanță energetică;

recomandări pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii sau a părții din clădire;

raportul de audit energetic cu analiza energetică și economică a soluțiilor/pachetelor de reabilitare a clădirii.

În termen de până la 30 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor, comisia, în baza documentelor primite și a propriei analize, stabilește, prin consens, emiterea avizului de validare a programului de calculator; în lipsa întrunirii consensului, hotărârea de emitere a avizului se ia cu votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor comisiei.

A.4 Criteriile de acordare a avizului de validare a programului de calcul a PEC

Pentru emiterea avizului de validare a programului de calcul automat trebuie îndeplinite simultan următoarele criterii:

A.4.1 Modularitatea programului de calcul

Structura modulară a programului de calcul a PEC se va realiza pe baza standardelor din ”setul de standarde PEC”. Validarea programului de calcul propus se va realiza prin compararea rezultatelor obținute de acesta cu rezultatele utilizării unui program de calcul de referință existent (”program de calcul martor”).

În continuare se specifică denumirea fișierelor EXCEL puse la dispoziție de Centrul EPB (www.epb.center), aranjate în corelație cu structura modulară a setului de standarde PEC (M1-M10). În denumirea fiecărui program EXCEL este indicat codul standardului care descrie procedura de calcul respectivă. Dacă procedura de calcul din oricare modul de calcul indicat mai jos, a fost modificată prin metodologia Mc001 revizuită, în calcule se va aplica procedura corespunzătoare din metodologie.

Pentru validarea programelor de calcul al PEC se va utiliza întotdeauna versiunea programelor de de tip ”martor” (TRNSYS, EnergyPlus, foi calcul MS EXCEL) indicată de comisia de validare a programelor de calculator.

M1. Cadrul general

ISO_DIS_52000-1_SS_2015_05_13

ISO_FDIS_52000-1_SS_Weighted_electricity_2016_07_07

ISO_FDIS_52010_SS_ISO-TC163-SC2-WG15_N0075_20160705

EN 15459 - SPS 2014-01-10

M2. Clădire

ISO_DIS_6946_SS_20150619_ISO-TC163-SC2_N0725

ISO_DIS_10077_1_SS_2015.06.15_CEN_TC89_N1669

ISO_DIS_10077_2_SS_2015.06.15_CEN_TC89_N1666

ISO_DIS_12631_SS_2015.06.15_CEN_TC89_N1670

ISO_DIS_13370_SS_20150605_ISO-TC163-SC2_N0724_

ISO_DIS_13789_SS_20150615_ISO-TC163-SC2_N0726

ISO_DIS_52016_SS_ISO-TC163-SC2_N0719_2015.04.22

ISO_DIS_52022_1_SS_2015.06.15_CEN_TC89_N1667

ISO_DIS_52022_3_SS_2015.06.15_CEN_TC89_N1668

M3. Încălzire

EN 12831-1 - SPS 2014-03-05

EN 15316-1 SPS_2016_04_28

EN 15316-2 - SPS 2014-06-09

EN 15316-3 - SPS 2014-02-07

EN 15316-4-1 - SPS 2013-09-27

EN 15316-4-2 - SPS 2014-02-06

EN 15316-4-4 - SPS 2014-11-07

EN 15316-4-8 - SPS 2014-02-14

EN 15316-5 - SPS 2014-03-15

EN 15378-3 - XLS 2014-01-12

TC228 M480 phase2 IN_OUT symbols 2014-02-12

M4. Răcire

CEN-TC156_SPS_M4-7_storage_Ice_151109

CEN-TC156_SPS_M4-7_storage_PCM_151129

EN 16798-9-Example_01_2016_03_07

EN 16798-9-Example_02_2016_03_12

EN 16798-9-Example_03_2016_01_21

M4-8_EN16798-13_method_b_20160212_example_1

M4-8_EN16798-13_method_b_20160212_example_2

SPS_F_EN16798-9_160307_simp

SPS_F_EN16798-9_160310_det

SPS_F_EN16798-13_MethodA_160131

M5. Ventilare

SPS_F_EN_16798-5-1_160225

SPS_F_EN_16798-5-2_20160311_rev

SPS_F_EN_16798-7_2016-02-11

M8. Apă caldă de consum

EN 15316-4-3 - SPS 2014-02-07

M9. Iluminat

Spreadsheet V26a_16_07_14

M10. Automatizarea și controlul sistemelor tehnice din clădiri

(nu sunt încă disponibile programe de calcul la data finalizării Mc001-revizuită)

A.4.2 Respectarea erorii maxim admise

Valoarea maximă admisă (în modul) a erorii relative a indicatorilor performanței energetice a clădirii sau a unei părți din aceasta, calculate cu programul de calcul automat pentru fiecare modul/submodul de calcul este de:

M1 - cadru general, 		5%

M2 – clădire, 			2%

M3 – încălzire, 			2%

M4 – răcire, 			2%

M5 – ventilare, 			2%

M8 – apă caldă de consum, 	2%

M9 – iluminat, 			2%

M10 - automatizarea și controlul sistemelor tehnice din clădiri: va fi stabilit ulterior, prin raportare la performanțele energetice corespunzătoare din fișele de testare ale comisiei.

În cazul depășirii valorii pentru un singur modul/submodul de calcul, într-un singur studiu de caz, programul de calcul nu primește aviz favorabil.

Pentru fiecare studiu de caz, eroarea relativă absolută se determină procentual pentru fiecare modul/submodul de calcul, cu relația:

ERMx=Eref,Mx−EMxEref,Mx100		[%]

în care:

ER - valoarea absolută a erorii relative în %;

- valoarea indicatorului performanței energetice calculată cu programul de calcul automat;

- valoarea indicatorului performanței energetice corespunzătoare din fișele de testare.

Mx - indicele modulului de calcul din fișa de testare.

Pentru fiecare program de calcul se va specifica eroarea relativă absolută exprimată în procente pentru fiecare studiu de caz, pentru fiecare modul/submodul de calcul din fișele de testare.

A.4.3 Eligibilitate, conformitate, transparență, claritate și utilitate a programului de calcul supus avizării.

A.5 Documentele de lucru ale comisiei

a) Lista persoanelor care fac parte din comisie, cu date de identificare, inclusiv acordul GDPR;

b) Convenția de confidențialitate prin care fiecare membru al comisiei se obligă să nu facă publice rezultate și informații privind procedura de validare a programelor de calcul automat;

c) Declarația pe proprie răspundere a fiecărui membru din comisie că nu se află în situație de conflict de interese (nu solicită aviz de validare în nume propriu sau al persoanei juridice pe care o reprezintă);

d) Fișele de testare;

e) Fișele de testare cu rezultatele aferente unui program de calcul care se validează;

f) Procesul verbal al comisei prin care este stabilită structura fișelor de testare  și a fișelor de testare cu rezultate;

g) Procesul verbal al comisiei privind rezultatul analizei documentelor primite pentru validarea unui program de calculator;

h) Hotărârea comisiei privind acordarea avizului de validare a programului de calculator;

i) Registrul programelor de calculator validate de comisie (denumire persoană fizică/juridică elaboratoare și/sau administratoare a programului de calcul validat, codul de identificare al programului de calculator, data emiterii avizului de validare și durata de valabilitate a avizului emis de comisie).

A.6 Dispoziții finale

Avizul de validare a programului de calculator, în baza prezentei proceduri, este emis pe perioada de valabilitate a metodologiei de determinare a performanței energetice pe baza căreia s-a elaborat. Orice modificare a metodologiei Mc001 de determinare a performanței energetice a clădirilor sau orice modificare a programului ”martor” existent, corespunzătoare standardelor din ”setul de standarde PEC”, se va implementa în toate programele de calcul al PEC validate de către comisie, fiind necesar un nou aviz de validare.

Solicitarea de actualizare a programelor de calcul se va face de către MDRAP către secretariatul comisiei de validare. Comisia va stabili termenul până la care programele de calcul al PEC vor fi revalidate, cu modificările necesare implementate, pe baza procedurii de validare. Comisia va suspenda avizul de validare a programele de calculator care nu au fost revalidate.

Programul de calcul al PEC primește, la avizarea favorabilă, un cod de identificare. Secretariatul comisiei completează în registru toate datele de identificare necesare ale programului de calcul al PEC.

Datele înscrise în registru se comunică în scris către MDRAP.

În cazul în care solicitantul nu a primit aviz favorabil, are dreptul de a depune o contestație în termen de cinci zile lucrătoare de la data înștiințării, confirmată prin data emiterii înștiințării prin fax sau, în cazul în care se trimite prin poștă, confirmată prin data înscrisă pe plic, care se atașează contestației.

Contestațiile, în cazul neacordării avizului, se iau în considerare numai în situația în care se constată vicii de procedură (material recepționat, dar neprocesat, înregistrări defectuoase ale corespondenței, pierderea documentelor etc.).

Nu se iau în considerare contestațiile care vizează rezultatele numerice, precum și cele care se referă la documentele de informare cu aviz favorabil trimse altor solicitanți.

Comisia analizează în maxim 30 zile calendaristice contestațiile primite în termen legal.

La expirarea termenului legal de analiză a contestațiilor, comisia emite răspunsul final sub forma: „se acordă/nu se acordă aviz de validare”. Documentul este semnat de către președintele comisiei și este trimis prin fax/poștă pe adresa solicitantului, prin grija secretariatului.

Solicitanții cărora nu li s-a acordat aviz de validare pot reveni, o singură dată, cu o nouă solicitare, nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data comunicării neacordării avizului.

Orice modificare făcută asupra unui program de calculator care deține aviz de validare va fi notificată în scris comisiei, care procedează automat la suspendarea avizului. În acest caz se poate solicita un nou aviz de validare pentru programul de calcul al PEC.

Comisia își rezervă dreptul de a solicita periodic efectuarea unor teste de conformitate a unui program de calcul aflat în uz, pe baza unor noi fișe tehnice, altele decât cele utilizate la acordarea avizului. Rezultatele acestor teste condiționează menținerea în valabilitate a avizului acordat. Refuzul de a participa la testele de conformitate al posesorilor de aviz atrage retragerea acestuia.

Taxa pentru obținerea avizului de validare a unui program de calcul se stabilește și se actualizează de către MDRAP, luându-se în considerare activitățile specifice membrilor comisiei și secretariatului în aplicarea prezentei proceduri.

ANEXA B: Breviar de calcul pentru certificare energetică (exemple)

Orice dosar de certificare energetică trebuie să includă:

obligatoriu, certificatul de performanță energetică propriu-zis (pagina 1), semnat și stampilat de auditorul energetic pentru clădiri;

obligatoriu, anexa 1-lista recomandărilor auditorului energetic (semnată și stampilată de auditorul energetic pe fiecare pagină), în vederea reducerii consumurilor de energie ale clădirii, cu estimarea economiei de energie prin realizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii, inclusiv precizări de unde se pot obţine informaţii mai detaliate, precum rentabilitatea recomandărilor formulate, procedura care trebuie urmată pentru punerea în practică a recomandărilor, stimulente financiare sau de altă natură şi posibilităţi de finanţare;

obligatoriu, anexa 2-cu date tehnice despre clădire și instalațiile aferente (semnată și stampilată de auditorul energetic pe fiecare pagină);

obligatoriu, anexa 3-cu minim 5 poze diferite ale obiectivului certificat (realizate de la exterior sau în interior) din care să reiasă îndeplinirea obligațiilor auditorului energetic de a efectua în prealabil inspecția vizuală pe teren a obiectivului respectiv (semnată și stampilată de auditor pe fiecare pagină);

opțional, breviar de calcul, semnat și stampilat de auditorul energetic la final

obligatoriu, actele auditorului energetic (copie după certificatul de atestare și legitimație pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activităților de certificare energetică).

*	*

*

Exemplu de CPE pentru o clădire rezidențială unifamilială

Se elaborează certificatul de performanță energetică pentru o casă unifamilială ale cărei caracteristici tehnice sunt indicate în anexa 2 la CPE.

Informațiile și procedurile de calcul din capitolele precedente sunt utilizate după cum urmează:

Etapa 1 - determinarea caracteristicilor geometrice și higrotermice ale clădirii/elementelor de construcție; determinarea rezistențelor termice

2.1.3. Convenții de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă (parametri geometrici) necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanță termică

2.1.4. Parametri definitorii pentru caracterizarea higrotermică a materialelor. Parametri de performanță caracteristici elementelor de anvelopă necesari la evaluarea performanței energetice a clǎdirilor

2.3.1. Calculul rezistenţei termice și al transmitanţei termice ale elementelor de clădire opace

2.3.2.Transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre și uşi)

2.3.3. Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ aflate în contact cu solul

Etapa 2 – Calculul necesarului de energie pentru încălzire

2.7. Calculul necesarului de energie pentru climatizare (încălzire și răcire) folosind metoda de calcul lunar - relaţii generale

2.7.1. Transferul termic total

2.7.1.1. Transferul termic prin transmisie

2.7.1.2. Transferul termic prin ventilare

2.7.2. Aporturi de căldură totale și aporturi interne

2.7.3. Aporturi solare

2.7.3.1. Energia transferată prin elemente transparente

2.7.3.2. Energia transferată prin elemente opace

2.7.4. Radiaţia termică către cer

2.7.5. Capacitatea termică eficace interioară a zonei

Etapa 3 – Calculul pierderilor de energie prin subsistemele instalației de încălzire

3.1. Instalații de încălzire

3.1.1. Determinarea pierderilor energetice pentru emisie, 𝑄𝐻,𝑒𝑚,𝑙𝑠

3.1.2. Determinarea consumului de energie auxiliară, Wem,ls,aux

3.1.3. Determinarea consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de distribuție a apei, ca agent termic pentru încălzire/răcire, QHC,dis,ls

3.1.4. Energii auxiliare recuperabile și recuperate

3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de preparare a agentului termic pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a biomasei

3.1.5.1. Eficiența energetică a generatorului la sarcină integrală și la sarcină parțială în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.2. Pierderile termice în stand-by, Pgen,ls,P0, în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.3. Energia auxiliară consumată

3.1.5.4. Factorul de utilizare a energiei la nivelul cazanelor

3.1.5.5. Energia auxiliară consumată de sub-sistemul de generare

3.1.5.6. Pierderi termice ale sub-sistemului de generare

3.1.5.7. Pierderi termice recuperabile și recuperate

3.1.5.8. Energia auxiliară

3.1.5.9. Timpul de funcționare și factorul de sarcină specifică, β

Etapa 4 – Calculul necesarului și al pierderilor de energie prin subsistemele instalației pentru apă caldă de consum

3.3. Instalații pentru apa caldă de consum

3.3.3 Consumul de energie pentru instalațiile de apă caldă de consum (denumit sistem)

3.3.4 Perioadele de calcul

3.3.5 Temperaturi specifice sistemului de apǎ caldǎ de consum

3.3.6 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată utilizatorului, Qw,nd

3.3.6.1 Volumul necesar de apă caldă de consum VW;day calculat cu debite specifice [e.g. l/om, zi, l/unitate consum, zi] şi număr de consumatori

3.3.6.2 Necesarul de apă caldă de consum aferente persoanelor în clădiri de locuit, VW,day determinat în funcţie de aria locuibilă Ah

3.3.7 Metoda de calcul a consumurilor de energie pentru conductele de distribuţie a apei calde de consum

3.3.7.1 Calculul pierderilor termice şi a energiei auxiliare aferente sub-sistemului de distribuție a apei calde de consum

3.3.7.2 Determinarea pierderilor termice ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,ls,total

3.3.7.3 Determinarea pierderilor termice recuperabile ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,rbl

3.3.7.4 Calculul consumului de energie auxiliară al sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum

3.3.8 Pierderi termice aferente rezervoarelor de acumulare din sistemul de apă caldă de consum

Etapa 4 – Calculul indicatorului LENI

3.4. Instalații pentru iluminatul artificial; cuplarea cu iluminatul natural

3.4.2.Metode de calcul al indicatorului LENI (Lighting Energy Numeric Indicator)

totale a unei clădiri/zone dintr-o clădire.

3.4.2.2.Metoda simplificată de calcul

Rezultatele aplicării procedurilor de calcul sunt utilizate pentru completarea informațiilor din certificatul de performanță energetică prezentat în figura B.1.

Precizări importante:

1-clădirea rezidențială (casă unifamilială) certificată energetic nu este echipată cu instalații de răcire și ventilare; prin urmare consumurile aferente de energie sunt nule iar valorile care delimitează clasele de eficiență energetică și de mediu (A+ … G) se vor determina prin însumarea valorilor din tabelul 5.7 (clădiri individuale)  aferente doar consumurilor de energie pentru încălzire, apă caldă de consum și energie electrică.

2-în situația neutilizării surselor regenerabile de energie, clasele de eficiență energetică și de mediu pot coincide pentru aceeași clădire (exemplu prezentat în figura B.1); energia consumată în clădiri care provine din sursele regenerabile poate conduce la o încadrare în clase de mediu mai bună decât clasa de performanță energetică, funcție de raportul dintre energia consumată din surse regenerabile și cea totală (inclusiv energia din surse neregenerabile).

3-pentru elaborarea certificatelor de performanță energetică a apartamentelor se vor folosi valorile care delimitează clasele energetice și de mediu valabile pentru clădiri de locuit colective (tabelul 5.8).

4-chiar și în cazul clădirilor care nu sunt echipate cu instalații de răcire sau ventilare mecanică se vor calcula necesarul de energie pentru răcire (pentru a menține temperatura interioară sub 26grdC),  respectiv debitul de aer proaspăt (pentru a respecta prevederile normativului I5) și se vor indica în anexa 2 la CPE (capitolul D, respectiv E).

5-pentru estimarea economiilor de energie și a costurilor totale ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice (anexa 1 la CPE), se face comparația cu consumurile clădirii de referință, respectiv se consideră estimativ costurile măsurilor pentru a aduce clădirea certificată la nivelul de performanță energetică al clădirii de referință ; dacă clădirea reală este mai performantă energetic decât clădirea de referintă, atunci costurile de reabilitare energetică vor fi nule.

Fig. B.1 Certificatul de performanță energetică – clădire unifamilială

RECOMANDĂRI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE

ANEXA 1 la Certificatul de performanţă energetică nr.

pentru [aici se scrie adresa completă a clădirii / unității de clădire]

Soluţii recomandate pentru anvelopa întregii clădiri:

Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados

Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă/pod, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic

Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea creşterii umidităţii interioare și asigurarea calităţii aerului interior

Montarea unor dispozitive de umbrire a fațadelor sau de protecție contra radiaței solare pe timpul verii

Alte soluții:   nu e cazul.

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente întregii clădirii:

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a apei calde de consum pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a apei calde de consum aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire

Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de încălzire/răcire

Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică sau hibridă

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece

Montarea contoarelor de căldură

Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare

Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum

Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru încălzire/răcire/ventilare

Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar echipamentele funcționează ineficient energetic

Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente

Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a clădirii

Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare apă-apă etc.)

Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există

Alte soluții:   nu e cazul.

3. Măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a clădirii:

A - Măsuri generale de organizare

informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii energiei și reducerii poluării

încurajarea ocupanţilor/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie

înţelegerea corectă a modului în care trebuie să funcţioneze clădirea atât în ansamblu cât si la nivel de unități individuale

desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul reabilitării energetice a clădirii

înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie

analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor clădirii)

Alte soluții:  nu e cazul.

B - Măsuri locale de organizare

demontarea și spălarea echipamentelor de emitere a căldurii (corpuri de încălzire, ventilo-convectoare etc.)

îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafeţe reflectante care să dirijeze căldura radiantă către încăpere

echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire

înlocuirea obiectelor sanitare

echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum

Alte soluții:  nu e cazul.

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice:

< 1000 Eur

1000-10000 Eur

10000-25000 Eur

25000-50000 Eur

50000-100000 Eur

> 100000 Eur

Estimarea economiilor totale de energie:

< 10%

10-20%

20-30%

30-50%

> 50%

Estimarea duratei de recuperare a investiției:

< 1 an

1-3 ani

3-7 ani

7-10 ani

> 10 ani

Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței energetice și a celei de mediu:

întocmirea unui audit energetic cu un auditor energetic atestat MDRAP

întocmirea unui proiect tehnic, dacă este cazul

întocmirea unor cereri de ofertă pentru execuția proiectului sau pentru furnizarea de echipamente

selectarea ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere al raportului calitate-preț, ținând cont și de durata de recuperare a investiției

monitorizarea lunară consumurilor de energie și a condițiilor interioare de confort după punerea în operă a soluțiilor recomandate de auditorul energetic.

Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:

a se urmări ofertele băncilor specializate în construcții

programul România Eficientă derulat de think-tankul Energy Policy Group (EPG) și sponsorizat de compania OMV Petrom.

INFORMAŢII TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

ANEXA 2 la Certificatul de performanţă energetică nr.

pentru [aici se scrie adresa completă a clădirii / unității de clădire]

DATE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

Categoria clădirii:

Clădire rezidențială		casă individuală

casă înşiruită/cuplată

bloc de locuințe

cămin / internat

alt tip, precizați ................................

Clădire de învățământ 		şcoală

grădiniţă

creşă

învăţământ superior

alt tip, precizați ................................

Clădire de birouri 		clădire administrativă / birouri

sediu al administraţiei publice centrale

prefectură, consiliu judeţean

primărie, consiliu local

unitate bancară sau de asigurări

oficiu de poştă

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sănătate 		spital

policlinică, dispensar

cabinet medical

farmacie, laborator

centru de îngrijire

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru turism		hotel/motel

restaurant

cabană turistică, pensiune

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sport		sală de sport, agrement

bazin de înot

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru comerţ 		magazin comercial mic (< 120 m²)

magazin mare (super/hyper market, mall

alt tip, precizați ................................

Alte tipuri de clădiri		clădire pentru cultură (bibliotecă, teatru, cinematograf, muzeu)

depozit

alte clădiri cu funcţiuni tehnice

| Zona climatică în care este amplasată clădirea: | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează numărul acestora) | D | S | P | E | M/P |
|  |  | (nr) |  | (nr) |  |

Anul construcţiei/ultimei renovări majore: 1980

Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie		 pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat			 stâlpi şi grinzi

structura de lemn			 structura metalica

alt tip, precizați ................................

Număr & tip de apartamente/unități clădire şi suprafeţe utile de referință:

| Tip apart/ unitate | Aria utilă de ref. a unui apart/unit [m²] | Număr de apart/unit similare | Aria utilă de referință totală [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 camere | 85,5 | 1 | 85,5 |
| TOTAL |  |  |  |

Suprafața utilă de referință a clădirii sau a unității de clădire:   85,5 m2

Volumul total de referință al clădirii sau al unității de clădire:  392,3 m³

Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

| Tip element de construcţie | Rezistenţa termică corectată, calculată [m²K/W] | Rezistenţa termică corectată, normată [m²K/W] | Aria [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 |
| Perete exterior | 0,99 | 2,50 | 67,74 |
| Tâmplărie (lemn) | 0,43 | 0,9 | 19,80 |
| Planșeu sub pod | 0,23 | 7,00 | 85,53 |
| Placa pe sol | 1,98 | 4,50 | 85,53 |

Factorul de formă al clădirii, SE / V:		1,08 	m-1

Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²an]

| Tip sistem de instalații |  | Clădirea reală |  |  | Clădirea de referință |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum specific energie finală | Consum specific energie primară | Clasa de performanță energetică | Consum specific energie finală | Consum specific energie primară | Clasa de performanță energetică |
| 1 | Încălzire | 204,25 | 238,97 | B | 40,25 | 47,09 | A+ |
| 2 | Apă caldă de consum | 48,39 | 56,62 | C | 48,39 | 56,62 | C |
| 3 | Răcire | 0 | 0 | - | 0 |  | - |
| 4 | Ventilare mecanică | 0 | 0 | - | 0 |  | - |
| 5 | Iluminat artificial | 12,52 | 32,80 | F | 2,6 | 6,18 | A |
| TOTAL |  | 265,16 | 328,39 |  | 91,24 | 109,89 |  |

Numărul maxim real/normat de persoane din clădire/zonă : 	3 pers.

DATE PRIVIND INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE

Existența instalației de încălzire

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de încălzire (ex. încălzire electrică)

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Centrala murală individuală

Sursă electrică

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă

Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe

Încălzire cu alte aparate individuale, independente, tip

Încălzire individuală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip

Încălzire cu radiație de tip

Alt tip de sistem de încălzire

| Există apartamente debranşate în condominiu |  |
| --- | --- |
| Nu există apartamente debranşate in condominiu |  |

Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

Numărul sobelor

Tipul sobelor [se completează în tabel].

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip corp static | Număr corpuri statice [buc.] |  |  | Suprafaţă echivalentă termic [m²] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total | în spaţiul locuit | în spaţiul comun | Total |
| Portprosop, 400x1000 | 1 |  | 1 | NA |  | NA |
| OL, compact 600x600 | 1 |  | 1 | NA |  | NA |
| OL, compact 600x1000 | 3 |  | 3 | NA |  | NA |

Tip distribuţie a agentului termic de încălzire	 inferioară

superioară	 mixtă

Necesarul de căldură de calcul 			 	15,5 kW

Puterea termică pentru încălzire, instalată în clădire 	24 kW (termic sau electric)

Gradul de ocupare al spaţiului încălzit [programul de funcţionare al instalaţiei de încălzire]:

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul (h) | continuu | continuu | continuu |  |
| Temperatura interioară (grdC) | 20 | 18 | 20 |  |

Racord la sursa centralizată cu căldură:	 racord unic

multiplu: 		           puncte

- diametru nominal:		           mm

- disponibil de presiune (nominal):		           mmCA

Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Repartitoare de costuri	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice

nu există

nu este cazul

Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite	 0 m

| Diametru tronson [mm] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime tronson [m] |  |  |  |  |  |

Debitul nominal de agent termic de încălzire	              l/h

Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

| Temp. ext. [°C]Temp. ext. [°C] | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. tur [°C] |  |  |  |  |  |  |
| Qînc. mediu orar [W] |  |  |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:		             m²

Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (conductorilor electrici)

| Diametru serpentină [mm] (Tip conductori electrici) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime [m] |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare	             ml / tip :

Date privind instalaţia de încălzire cu tuburi radiante:

Tip/putere tub radiant:					       /      kW/tub (sau ml)

Număr/lungime tuburi radiante:			       /      m

Date privind instalaţia de încălzire cu generatoare de aer cald:

Tip/putere generator aer cald				       /      kW/tub (sau ml)

Număr/debit aer						       /      m3/h

Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei:

Alte informații privind instalația de încălzire:

DATE PRIVIND INSTALAŢIA PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

Existența instalației de apă caldă de consum

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de a.c.c. (ex. preparare a.c.c. pe plită)

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Centrala murală individuală

Sursă electrică

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Boiler cu acumulare

Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.c.

Preparare locală pe plită

Alt sistem de preparare a.c.c.

Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

| Lavoare | 2 |
| --- | --- |
| Spălătoare | 1 |
| Bideuri | 0 |
| Pisoare | 0 |
| Duş | 0 |
| Cadă de baie | 1 |
| Rezervor WC | 2 |
| Masina de spalat vase | 1 |
| Masina de spalat rufe | 1 |

Număr total de puncte de consum a.c.c.: 			4

Puterea termică necesară pentru prepararea a.c.c.		14 kW

Puterea termică pentru a.c.c., instalată în clădire 		24 kW

Racord la sursa centralizată cu căldură: 	 racord unic

multiplu: 		             puncte

- diametru nominal: 			             mm

- necesar de presiune (nominal): 		             mmCA

Conducta de recirculare a a.c.c.: 	 funcţională

există dar nu funcţionează

nu există

Contor general de căldură pentru a.c.c.:	 există

nu există

nu este cazul

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:	 nu există

parţial

peste tot

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

Existența instalației de răcire/climatizare

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

Timpul într-un an în care temperatura interioară depășește 26grdC: 876 h

Volumul util al clădirii/zonei climatizate : 		                     m3

Gradul de ocupare al spaţiului răcit  și programul de funcţionare al instalaţiei de climatizare/răcire

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul [h] |  |  |  |  |
| Temperatura interioară [grdC] |  |  |  |  |
| Grad de ocupare zilnic/săptămânal/lunar [m2/pers] |  |  |  |  |

Racord la sursa centralizată de frig:	 racord unic

multiplu: 		           puncte

- diametru nominal:		           mm

- disponibil de presiune (nominal):		           mmCA

Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul aparatelor terminale

nu există

nu este cazul

Spaţii climatizate cu destinaţii speciale:

Camere curate	 Bucătărie mare

Piscină	 Sala servere			 Altele

Spaţiu climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)

Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:	                                                                [se menționează spațiile climatizate]

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al tratării aerului:

Fără controlul umidităţii interioare (tratare simplă)

Cu control parţial al umidităţii (ex. numai iarna)

Cu control al umidităţii (tratare complexă)

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei si reglării:

Instalaţie de climatizare aer-apă

Numărul de conducte de apă caldă sau/şi rece:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)		instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă		instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare		instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

variabil (VAV)	 constant (CAV)

cu aer primar (proaspăt)	 instalaţie fără aer primar,

1 canal de aer (cald sau rece)	 2 canale de aer (cald şi rece)

cu asigurarea aerului prin

ventilatoare zonale

baterii de încălzire zonale

2 canale de aer cu 1 ventilator de refulare

baterii de încălzire si răcire zonale

2 canale de aer cu 2 ventilatoare de refulare

Instalaţie de răcire numai apă, prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)

Instalaţie de climatizare cu detentă directă

Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

Număr unități interioare

Număr unități exterioare

Nu este cazul.

Tip agent frigorific utilizat:

Ecologic

Neecologic

Necesarul de frig pentru răcire:			8,5 kW

Puterea frigorifică totală instalată în clădire:	          kW

[se completează în tabel – pe spații distincte]

Tip generare frig

Chiller cu condensator răcit cu aer	 Chiller cu condensator răcit cu apă

Unităţi exterioare de condensare	 Pompă de căldură aer-apă

Pompă de căldură apă-apă	 Pompă de căldură aer-aer

Pompă de căldură apă-aer 	 Pompă de căldură sol-apă

Instalaţie frigorifică cu absorbţie	 Instalaţie frigorifică cu compresie mecanică

Instalaţie monobloc	 Instalaţie SPLIT

Altele (Ex. Dessicant cooling)

Valoarea nominală a coeficientului de performanţă al instalaţiei de climatizare (medie):

[se completează în tabel – în cazul existenţei mai multor aparate de climatizare]

Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor:

da		 nu

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ

Existența instalației de ventilare

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se ignoră consumul de energie pentru ventilare

Debitul minim de aer proaspăt necesar ventilării clădirii conform normelor legale, în condiții nominale:							120 m3/h

Debitul minim de aer proaspăt asigurat de sistemul de ventilare din clădire: 	            m3/h

Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:

Exclusiv prin aerisire manuală

Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune			Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, în suprapresiune		Cu 2 circuite, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată			Alt tip:

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc.]

Puterea electrică totală instalată a ventilatoarelor				                 kW

Caracteristici ale instalației de ventilare:

automatizare în funcție de orar de funcționare

acționare manuală simplă pornit/oprit

acționare cu temporizare

ventilatoare cu consum electric redus

ventilatoare cu jaluzele de reglare automată.

Recuperator de căldură:

Da

-	Tip:

-	Eficiență declarată [%]:

Nu

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat

Fără reglare (on/off)

Reglare manuală

Automat funcție de nivelul de iluminare naturală

Alt tip, precizați

Tipul sistemului de iluminat artificial

Fluorescent		 Incandescent

LED			 Mixt

Starea reţelei electrice / starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului

Bună			 Uzată		 Date indisponibile

Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat artificial, corespunzător utilizării normale a spaţiilor/asigurării nivelului de iluminare normat: 	 	4 kW

Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat artificial: 	4 kW

INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

Sistemul de panouri termosolare

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Sistemul de panouri fotovoltaice

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Pompa de căldură

Nu există			 Există

Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)		sol-apa (buclă închisă)

aer-apă					aer-aer

apă-aer					sol-aer

alt tip, precizați

Număr pompe de căldură

Utilizată/e pentru

Sistemul de utilizare a biomasei

Nu există			 Există

Tip biomasă utilizată

peleți					brichete

alt tip, precizați

Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

Nu exista

Energia termică exportată: 				0 kWht/an (produsă on-site)

Energia electrică exportată:				0 kWhe/an (produsă on-site)

Energia termică exportată din surse regenerabile		0 kWht/an (produsă on-site)

Energia electrică exportată din surse regenerabile 	0 kWhe/an (produsă on-site)

Indicatorul energiei primare EPP pt clădiri nZEB		       -          kWh/(m², a)

Indicele RERP pentru clădiri nZEB: 				       -           %

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,

Numele şi prenumele,

Ştampila şi semnătura

ANEXA C : Breviar de calcul pentru auditare energetica (exemple)

Orice dosar de auditare energetică trebuie să includă cel puțin următoarele piese.

Copertă (cu datele prestatorului și ale beneficiarului, număr contract, data etc.)

Foaie de semnături cu participanții la întocmirea raportului de audit energetic

Raport de analiză și certificare energetică care include:

obiectul şi scopul lucrării

informaţii generale despre obiectivul auditat

evaluarea performanţei energetice a obiectivului auditat (breviarul de calcul)

certificatul de performanţă energetică (tot dosarul de certificare energetică precizat la anexa B din acest capitol)

Raportul de auditare energetică care include:

detalierea măsurilor recomandate de creştere a performanţei energetice și a rezultatelor din punct de vedere al consumurilor energetice

analiza eficienţei economice a lucrărilor de intervenţie

concluziile auditorului energetic pentru clădiri

Piese desenate – relevee de arhitectură și instalații etc. (opțional)

Alte anexe (opțional)

Exemplu- Clădire destinată învățământului (școală)

Se elaborează DOSARUL DE AUDITARE ENERGETICĂ pentru o școală ale cărei caracteristici tehnice sunt indicate în anexa 2 la CPE.

CUPRINS

RAPORTUL DE ANALIZĂ ȘI CERTIFICARE ENERGETICĂ

OBIECTUL ŞI SCOPUL LUCRĂRII

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CLĂDIREA

Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică

Elemente de alcătuire a structurii de rezistență

1.3. Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde de consum

1.4. Instalația de iluminat

1.5 Instalația de ventilare (dacă este cazul)

1.6 Instalația de climatizare (dacă este cazul)

2. EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII

2.1. Determinarea rezistenţelor termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa clădirii

A. Caracteristici geometrice

B. Caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcție

C. Rezistențe termice unidirecționale și ariile aferente

D. Număr de schimburi de aer cu exteriorul

E. Calculul coeficientului global de izolare termică

F. Modul în care sunt  îndeplinite cerințele de performanță termică și  energetică în  ceea ce privește rezistențele termice și coeficientul global de izolare termică.

2.2. Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire

2.3. Determinarea consumului anual de energie pentru preparare apă caldă de consum

2.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru ventilare mecanică

2.5. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

2.6. Determinarea cantității anuale de CO2 echivalent emis și a consumului total de energie

primară

3. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ

3.1. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă

3.2. Certificatul de performanță energetică propriu-zis, semnat și stampilat de auditor pe fiecare pagină

3.3. Lista recomandărilor auditorului energetic

3.4. Anexa tehnică a certificatului de performanță energetică

3.5. Anexă cu minim 5 poze diferite ale obiectivului certificat

RAPORTUL DE AUDITARE ENERGETICĂ

4. MĂSURI RECOMANDATE DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE

4.1. Soluţii de reabilitare pentru pereţii exteriori şi soclu

4.2. Soluţii de reabilitare pentru tâmplăria exterioară

4.3. Soluţii de reabilitare pentru planşeul sub pod

4.4. Soluţii de modernizare a instalaţiilor

5. ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

5.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a lucrărilor de intervenţie

a. Caracteristici geometrice și termotehnice ale elementelor de construcție

b. Rezistenţe termice corectate și medii înainte şi după reabilitare

c. Consumuri de energie înainte și după reabilitare

5.2. Date de intrare pentru analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii

5.3. Analiza economică a lucrărilor de intervenţie

CONCLUZIILE AUDITORULUI ENERGETIC

ANEXE (dacă este cazul)

RAPORTUL DE ANALIZĂ ȘI CERTIFICARE ENERGETICĂ

OBIECTUL ŞI SCOPUL LUCRĂRII

În lucrarea de faţă este prezentat raportul de analiză energetică pentru ȘCOALA , din Sat, Comuna, Judeţul Călărași, efectuat pe baza datelor şi observaţiilor relevate asupra clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia.

După prezentarea generală a clădirii expertizate, s-a completat fişa de analiză energetică aferentă construcţiei şi instalaţiilor de încălzire, apă caldă de consum şi iluminat.

În final, s-a întocmit raportul de audit energetic, precedat de notele de calcul care au servit la stabilirea valorilor menţionate în raport.

Rezultatele obţinute pe baza expertizei termo-energetice a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia servesc la certificarea energetică a clădirii precum şi la identificarea soluţiilor tehnice optime de reabilitare/modernizare a elementelor de construcţie/sistemului de instalaţii pe baza caracteristicilor reale ale sistemului construcţie-instalaţie privind utilizarea energiei termice şi electrice.

Întocmirea raportului de audit energetic al clădirii s-a efectuat în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul Mc001. Lista completă a documentelor utilizate la elaborarea studiilor de audit energetic este prezentată în continuare:

* * * 	Legea nr. 372 republicată în 2016 privind performanţa energetică a clădirilor, modificată şi completată ulterior.

* * * 	H.G. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, inclusiv Ordinul MDLPL nr.863/2008 pentru aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008”.

* * * 	Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice.

* * *	Legea 50 din 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

* * *	Metodologie din 01/09/2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

* * *	Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, modificată în 2015.

Mc001	Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor.

NP 008-97 	Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară.

MP 022-02	Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii.

MP013-2001	Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.

GT 036-02 	Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.

GT 032-01	Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare analizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

GT 040-02	Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcţie la clădiri existente în vederea reabilitării termice.

GT 041-02	Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile.

GT 043-02	Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.

C107/0-2002	Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri.

C 107/1-2005 	Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit.

C 107/3-2005 	Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.

C 107/5-2005 	Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie în contact cu solul.

I13-2015 	Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală

I5-2010 	Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalafiilor de ventilare si climatizare

I9-2015 	Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare

I7-2011 	Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

PCC - 016/2000 	Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind plăci din materiale termoizolante.

C 300 - 1994 	Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

NP 121-06 	Normativ privind reabilitarea hidroizolatiilor bituminoase ale acoperisurilor cladirilor

GT 058-03 	Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru Instalatii de Ventilare-Climatizare

GT 060-03 	Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile de incalzire centrala

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ȘCOALA

1.1. Elemente de alcătuire arhitecturală şi izolare termică

Clădirea expertizată este ȘCOALA , din Sat, Comuna, Judeţul Călărași (figura C.1), imobil aflat în proprietatea Primăriei.

Din punct de vedere al tipologiei clădirilor civile, clădirea expertizată se caracterizează prin:

Zona teritorial-rurală

Conformarea şi amplasarea pe lot-clădire individuală

Regim înălţime-mic (P+pod)

Clasa de importanţă-III conform P100.

Figura C.1

Construcţia a fost executată înaintea anului 1965. Destinaţia principală este de școală ale cărei deschideri principale au orientările S, N. Clădirea ȘCOALA  este alcătuită din săli de clasă, holuri și anexe.

Înălţimile libere de nivel sunt:

parter: 3 m

Pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie de cărămidă plină de 40 cm. Pereţii interiori sunt din cărămidă plină și au grosimea de 30 cm. La exterior, pereții sunt tencuiți cu mortar de var și ciment și vopsiți (figura C.2).

Figura C.2

Planșeul peste parter al clădirii vechi este realizat pe grinzi transversale din lemn semifasonat, peste care se sprijină tavanul format din tencuieli aplicate pe lemn. Acoperișul este de tip șarpantă cu invelitoare din tablă și jgheaburi, dar fără burlane. Tabla acoperişului este in stare bună (figura C.3).

Figura C.3

Pardoseala este realizată din șapă de beton, finisată cu dușumea în sălile de clasă (figura C.4).

Figura C.4

Tâmplăria ferestrelor exterioare este din Aluminiu, în stare avansată de degradare, garniturile de etanșare fiind uzate, acestea fiind schimbate cu aproximativ 10 ani în urmă (figura C.5).

Figura C.5

Finisajul exterior este realizat din tencuială. Din cauza agenţilor atmosferici, a agenţilor mecanici şi a agenţilor biologici, finisajele au fost afectate.  Se impune prin urmare refacerea în totalitate a finisajelor exterioare.

Clădirea nu prezintă elemente speciale de umbrire a faţadelor.

1.2. Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde de consum

Încălzirea pentru ȘCOALA, este asigurată de un cazan cu combustibil solid amplasat într-o cameră-anexă a școlii (figura C.6).  Distribuția agentului termic se face prin conducte din PPR. Distribuția în interiorul școlii este superioară, prin podul neîncălzit al clădirii. Conductele de distribuție sunt neizolate și ies în exteriorul clădirii, expuse astfel înghețului.

Încălzirea interioară este caracterizată printr-o funcţionare cu eficiență slabă a transferului termic, consecință a execuției necorespunzătoare a distribuției și a cazanului uzat.

Figura C.6

Necesarul total de căldură rezultat din calcule este de circa 27 kW calculat estimativ în condiţiile nominale (tT=90°C, tR=70°C, ti=20°C, te=-15°C).

Școala nu beneficiază de instalație pentru prepararea apei calde de consum. Pentru determinarea consumului de energie pentru apa caldă de consum se va considera o instalație virtuală de preparare cu un cazan pe combustibil solid, în regim instantaneu.

1.3. Instalaţia de iluminat

Releveul efectuat asupra instalaţiei de iluminat a clădirii a condus la înregistrarea tipurilor corpurilor de iluminat. Corpurile de iluminat folosesc surse fluorescente. Instalaţia de iluminat interioară are o putere instalată de aproximativ 324 W. Instalaţia de iluminat este într-o stare bună (figura C.7).

Figura C.7

2 . EVALUAREA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRII

2.1. Determinarea rezistenţelor termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa clădirii

CARACTERISTICI GEOMETRICE

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt grupate în tabelele următoare. Au fost calculate ariile tuturor elementelor de construcţie (pereţi exteriori opaci, planşeu sub pod, ferestre şi uşi exterioare, placă pe sol etc.). De asemenea, s-a calculat suprafaţa utilă încălzită, volumul util încălzit şi volumul total al clădirii (tabel C.1).

Tabel C.1

| Suprafaţă parte opacă | 119,62 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţă parte vitrată tâmplărie lemn | 0,0 | m2 |
| Suprafaţă parte vitrată tâmplărie PVC/AL | 18,7 | m2 |
| Suprafaţă parte vitrată tâmplărie metal | 0,0 | m2 |
| Suprafaţă totala planşeu sub pod | 95,27 | m2 |
| Suprafaţă placă pe sol | 95,27 | m2 |
| Suprafață planșeu peste subsol | 0,0 | m2 |
| Total suprafaţă încălzită | 95,27 | m2 |
| Suprafaţă construită desfăşurată | 124,00 | m2 |
| Volum încălzit | 285,80 | m3 |
| Volum total al clădirii | 372,00 | m3 |

B. CARACTERISTICILE TERMOTEHNICE ALE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE

Conductivităţile termice de calcul ale materialelor se determină în conformitate cu Mc001-P1, prin multiplicarea valorilor cu coeficienţi de majorare care ţin cont de deprecierea conductivităţilor în funcţie de vechimea materialelor şi de starea acestora (stare uscată, afectată de condens sau afectată de igrasie). Valorile rezultate sunt prezentate în tabelul C.2.

Tabel C.2

| Nr. crt. | Denumirea materialului | Caracteristici |  | Coeficient de majorare | Conductivitate termică de calcul, λc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ρ | λ |  |  |
|  |  | (kg/m3) | (W/mK) |  | (W/mK) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Beton armat | 2500 | 1,74 | 1,10 | 1,910 |
| 2 | Cărămidă plină | 1800 | 0,80 | 1,15 | 0,920 |
| 3 | Mortar var (tencuială interioară) | 1500 | 0,70 | 1,03 | 0,720 |
| 4 | Mortar ciment (tencuială exterioară) | 1700 | 0,93 | 1,10 | 1,020 |
| 5 | Pământ | 1800 | 2,00 | 1,10 | 2,000 |
| 6 | Nisip | 1600 | 0,58 | 1,10 | 0,640 |
| 7 | Pietriș | 1800 | 0,78 | 1,10 | 0,860 |

C. REZISTENŢE TERMICE CORECTATE

Rezistenţele termice corectate pentru elementele opace ţin cont de coeficientul de majorare a conductivităţii termice a materialelor în funcţie de vechime şi stare (conform valorilor din tabelul C.2) precum şi de influenţa punţilor termice. Valorile rezultate sunt prezentate în tabelul C.3. (pentru fiecare tip de element de construcţie).

Tabel C.3

2.2. Determinarea consumului anual de căldură pentru încălzire

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor (încălzire discontinuă şi ocupare intermitentă a spaţiilor) se determină în conformitate cu metodologia Mc001, capitolele

3.1. Instalații de încălzire

3.1.1. Determinarea pierderilor energetice pentru emisie, 𝑄𝐻,𝑒𝑚,𝑙𝑠

3.1.2. Determinarea consumului de energie auxiliară, Wem,ls,aux

3.1.3. Determinarea consumului de energie și eficiența energetică a sistemelor de distribuție a apei, ca agent termic pentru încălzire/răcire, QHC,dis,ls

3.1.4. Energii auxiliare recuperabile și recuperate

3.1.5. Consumul de energie și eficiența energetică a sistemelor de preparare a agentului termic pentru încălzire, prin arderea combustibilului fosil și a biomasei

3.1.5.1. Eficiența energetică a generatorului la sarcină integrală și la sarcină parțială în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.2. Pierderile termice în stand-by, Pgen,ls,P0, în funcție de puterea nominală furnizată

3.1.5.3. Energia auxiliară consumată

3.1.5.4. Factorul de utilizare a energiei la nivelul cazanelor

3.1.5.5. Energia auxiliară consumată de sub-sistemul de generare

3.1.5.6. Pierderi termice ale sub-sistemului de generare

3.1.5.7. Pierderi termice recuperabile și recuperate

3.1.5.8. Energia auxiliară

3.1.5.9. Timpul de funcționare și factorul de sarcină specifică, β

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea de învățământ. S-au calculat:

- pierderile termice prin transmisie şi infiltraţii 		28,90 MWh/an;

- degajările interioare de căldură 				8,60 MWh/an;

- aporturile solare 						3,83 MWh/an;

- aporturile totale de căldură 					12,43MWh/an;

- necesarul de energie pentru încălzirea clădirii 		17,07MWh/an;

- pierderile subsistemului de transmisie 			1,77 MWh/an;

- pierderile subsistemului de distribuţie 			0,85 MWh/an;

- pierderi termice ale subsistemului de generare pe durata funcţionării, pe durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal 		3,94 MWh/an.

Însumând toate consumurile de energie prezentate mai sus rezultă un consum anual de energie finală/primară pentru încălzire de 23,64/25,53 MWh/an, respectiv un consum specific de energie primară de 267,99 kW/m2an.

2.3. Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum

Determinarea consumului anual de căldură pentru prepararea apei calde de consum pentru clădirea auditată se determină în conformitate cu metodologia Mc001 şi se bazează pe valorile consumurilor (5 l/pers,zi) estimate conform Mc001, în condițiile preparării într-un cazan virtual pe lemne:

3.3. Instalații pentru apa caldă de consum

3.3.3 Consumul de energie pentru instalațiile de apă caldă de consum (denumit sistem)

3.3.4 Perioadele de calcul

3.3.5 Temperaturi specifice sistemului de apǎ caldǎ de consum

3.3.6 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum furnizată utilizatorului, Qw,nd

3.3.6.1 Volumul necesar de apă caldă de consum VW;day calculat cu debite specifice [e.g. l/om, zi, l/unitate consum, zi] şi număr de consumatori

3.3.6.2 Necesarul de apă caldă de consum aferente persoanelor în clădiri de locuit, VW,day determinat în funcţie de aria locuibilă Ah

3.3.7 Metoda de calcul a consumurilor de energie pentru conductele de distribuţie a apei calde de consum

3.3.7.1 Calculul pierderilor termice şi a energiei auxiliare aferente sub-sistemului de distribuție a apei calde de consum

3.3.7.2 Determinarea pierderilor termice ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,ls,total

3.3.7.3 Determinarea pierderilor termice recuperabile ale sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum, QW,dis,rbl

3.3.7.4 Calculul consumului de energie auxiliară al sub-sistemului de distribuție pentru apa caldă de consum

3.3.8 Pierderi termice aferente rezervoarelor de acumulare din sistemul de apă caldă de consum

Temperatura medie anuală a apei reci este tar= 10°C . Temperatura apei calde de consum este tac= 60°C. S-au calculat:

- necesarul de energie pentru prepararea apei calde de consum efectiv utilizate	1,57 MWh/an;

- necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajeră pierdute		0,24 MWh/an;

- cantitatea de energie disipată de la conductele de distribuţie şi de la coloanele de distribuţie din clădire											0,16 MWh/an.

În final s-au determinat valorile pe baza cărora se va clasifica din punct de vedere energetic clădirea: consumul de căldură anual final/primar de 1,81/1,95 MWh/an, respectiv consumul specific anual de energie primară 20,52 kWh/m2an.

2.4. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru ventilare mecanica

Deși școala nu este echipată cu echipamente de ventilare mecanică, se calculează consumul de energie pentru ventilare considerând o instalație virtuală care să asigure în sălile de clasă calitatea aerului interior conform prevederilor normativului I5.

Energia necesară pentru încălzirea aerului proaspăt este preluată de sistemul de încălzire.

Pentru 4 săli de curs a câte 20 persoane fiecare, rezultă un debit minim de aer proaspăt calculat de 1200m3/h și un consum anual final/primar de 0,17/0,46 MWh/an, respectiv un consum specific primar de energie electrică de 4,81 kWh/m2an.

2.5. Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

Pentru calcularea consumului de energie electrică pentru iluminat s-au contorizat corpurile de iluminat ale întregii clădiri. S-au identificat doar corpuri de iluminat cu surse incandescente.

Timpul de utilizare anual, în funcţie de tipul clădirii (Tabel C.4).

Tabel C.4

| Tipul clădirii | Orele de funcţionare, anual |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tD | tN | ttotal |
| Clădiri de învăţământ | 1800 | 200 | 2000 |

- timpul de utilizare al luminii de zi în funcţie de tipul clădirii;

- timpul în care nu este utilizată lumina naturală.

Factorul de dependenţă de lumina de zi FD  (Tabel C.5)

Tabel C.5

| Tipul clădirii | Tipul sistemului de control | FD |
| --- | --- | --- |
| Clădiri de învăţământ, spitale | Manual | 1,0 |
|  | Celulă foto iluminare constantă | 0,9 |
|  | Celulă foto iluminare cu senzor lumină naturală | 0,7 |
| Notă: Se consideră că cel puţin 60% din iluminat este controlat prin intermediul sistemul considerat |  |  |

Factorul de dependenţă de durata de utilizare Fo (Tabel 2.6)

Tabel C.6

| Tipul clădirii | Tipul sistemului de control | Fo |
| --- | --- | --- |
| Birouri, clădiri de învăţământ | Manual | 1,0 |
|  | Automat ≤ 60% din încărcătura conectată | 0,9 |
| Notă: Se consideră control automat cu senzori de prezenţă, cel puţin unul în fiecare încăpere, iar pe suprafeţe mari, cel puţin unul la 30m2 |  |  |

Astfel pentru sistemul de iluminat aferent clădirii de învățământ rezultă un consum anual final/primar de 1,22/3,20 MWh/an, respectiv un consum specific primar de energie electrică de 33,55 kWh/m2an.

2.6. Determinarea energiei primare și a cantităţii anuale de CO2 emis

Pe baza consumullui anual speciifc de energie termică şi electrică calculat conform Mc001 se determină energia primară consumată pentru asigurarea confortului în clădire: 326,87 kWh/m2an.

Pe baza necesarului total anual de energie termică şi electrică se determină emisiile anuale echivalente de CO2 - 22,72 kgCO2/m2an.

3.	ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ A CLĂDIRII

3.1. Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă

Clădirea de referinţă reprezintă o clădire virtuală având următoarele caracteristici generale:

Aceeaşi formă geometrică, volum şi arie totală a anvelopei ca şi clădirea reală;

Aria elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi exteriori vitraţi) este determintă pe baza indicaţiilor din Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor – Partea I, în funcţie de aria utilă a pardoselii incintelor ocupate (spaţiu condiţionat);

Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa anvelopei clădirii sunt caracterizate de valorile minime normate, conform Metodologie cap 2.

Tabel C.7

| Element de construcţie | Rezistenţa termică corectată (m2 K/W) |
| --- | --- |
| Perete exterior | 2, 50 |
| Planşeu sub pod | 7,70 |
| Ferestre | 0,90 |
| Placă pe sol | 4,50 |

Valorile absorbtivităţii radiaţiei solare a elementelor de construcţie opace sunt aceleaşi ca în cazul clădirii de referinţă;

Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este = 0,26;

Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;

Există sistem de ventilare mecanică dublu flux, cu recuperator de căldură, al cărei debit se calculează conform I5 (cazul școlilor), pentru asigurarea calității aerului în spaţiile ocupate;

Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice, dimensionate conform reglementărilor tehnice în vigoare; sursa este un cazan alimentat cu gaze naturale;

Sursa sistemului de apă caldă de consum este un cazan alimentat cu gaze naturale;

Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi hidraulic;

Randamentul de producere a căldurii aferent centralei termice este caracteristic echipamentelor moderne noi; nu sunt pierderi de fluid în instalaţiile interioare;

Sistemul de iluminat folosește corpuri cu surse tip LED.

Ținând cont de caracteristicile menționate mai sus s-au obținut următoarele rezultate:

- Consumul specific de energie pentru instalația de încălzire		38,34 kWh/m2an

- Consumul specific de energie pentru prepararea apei calde de consum	22,23 kWh/m2an

- Consumul specific de energie pentru instalația de ventilare		4,81 kWh/m2an

- Consumul specific de energie pentru instalația de iluminat		6,71 kWh/m2an

Clădirea de referinţă va avea un consum specific total de energie primară de 72,09 kWh/m2an  și se încadrează în clasa de eficiență energetică A+, conform metodologiei din Mc001.

3.2. Certificatul de performanță energetică propriu-zis, semnat și stampilat de auditor pe fiecare pagină

3.3. Lista recomandărilor auditorului energetic

Această anexă trebuie semnată și stampilată de auditor pe fiecare pagină și include recomandările de reducere a consumurilor de energie ale clădirii, cu estimarea economiei de energie prin realizarea măsurilor de creştere a performanţei energetice a clădirii, inclusiv precizări de unde se pot obţine informaţii mai detaliate, precum: rentabilitatea recomandărilor formulate, procedura care trebuie urmată pentru punerea în practică a recomandărilor, stimulente financiare sau de altă natură şi posibilităţi de finanţare.

RECOMANDĂRI PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ENERGETICE

ANEXA 1 la Certificatul de performanţă energetică nr. 106/28.08.2019

pentru [aici se scrie adresa completă a clădirii / unității de clădire]

Soluţii recomandate pentru anvelopa întregii clădiri:

Sporirea rezistenţei termice a pereţilor exteriori peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenţei termice a plăcii peste subsol, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolarea la intrados

Sporirea rezistenței termice a terasei (planșeului sub pod), dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la exterior

Sporirea rezistenței termice a șarpantei peste mansardă/pod, dacă există, peste valoarea minimă prevăzută de reglementările tehnice în vigoare, prin termoizolare la interior

Înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, cu tâmplărie eficientă energetic

Montarea pe tâmplăria exterioară sau pe pereții exteriori a grilelor de ventilare higroreglabile pentru evitarea creşterii umidităţii interioare și asigurarea calităţii aerului interior

Montarea unor dispozitive de umbrire a fațadelor sau de protecție contra radiaței solare pe timpul verii

Alte soluții:   nu e cazul.

2. Soluţii recomandate pentru instalaţiile aferente întregii clădirii:

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Schimbarea conductelor uzate de distribuţie a apei calde de consum pentru încălzire și eventual termoizolarea acestora (idem coloane)

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Refacerea izolaţiei conductelor de distribuţie a apei calde de consum aflate în subsolul neîncălzit al clădirii sau în alte spații neîncălzite

Montarea robinetelor cu termostat pe corpurile de încălzire

Montarea vanelor automate de echilibare la baza coloanelor de încălzire/răcire

Asigurarea calităţii aerului interior prin ventilare naturală organizată, ventilare mecanică sau hibridă

Montarea debitmetrelor pe racordurile de apă caldă și apă rece

Montarea contoarelor de căldură

Utilizarea armăturilor sanitare cu consum redus de apă caldă de consum (utilizarea de dispersoare economice la punctele de consum a.c.c.)

Înlocuirea garniturilor și repararea armăturilor de a.c.c. defecte, montate pe obiectele sanitare

Punerea în funcțiune dacă există/realizarea conductei de recirculare a apei calde de consum

Prevederea unui sistem minim de automatizare/reglare dacă acesta nu există, pentru încălzire/răcire/ventilare

Schimbarea echipamentelor din centrala termică, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Schimbarea echipamentelor din centrala de climatizare/ventilare, dacă există, iar echipamentele sunt uzate fizic și moral, cu echipamente moderne și eficiente energetic

Reglarea/curățarea echipamentelor din centrala termică/de climatizare, dacă există, iar echipamentele funcționează ineficient energetic

Montarea corpurilor de iluminat cu surse economice în locul celor existente, ineficiente

Montarea senzorilor de prezență pentru acționarea automată a sistemului de iluminat

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru creșterea performanței de mediu a clădirii

Utilizarea echipamentelor de recuperare a energiei termice (recuperatoare aer-aer, recuperatoare apă-apă etc.)

Curățarea periodică a coșului/coșurilor de evacuare a gazelor de ardere, dacă există

Alte soluții:   nu e cazul.

3. Măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a clădirii:

A - Măsuri generale de organizare

informarea utilizatorilor clădirii (proprietari/chiriași) despre avantajele economisirii energiei și reducerii poluării

încurajarea ocupanţilor/administratorilor de a utiliza clădirea și instalațiile corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie

înţelegerea corectă a modului în care trebuie să funcţioneze clădirea atât în ansamblu cât si la nivel de unități individuale

desemnarea unui reprezentant pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică în cazul reabilitării energetice a clădirii

înregistrarea permanentă a consumului de energie, inclusiv analizarea facturilor de energie

analizarea periodică a contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul

asigurarea serviciilor de consultanţă energetică din partea unor firme specializate (care să asigure şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor clădirii)

Alte soluții:  nu e cazul.

B - Măsuri locale de organizare

demontarea și spălarea echipamentelor de emitere a căldurii (corpuri de încălzire, ventilo-convectoare etc.)

îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere

introducerea între peretele exterior și radiator a unei suprafeţe reflectante care să dirijeze căldura radiantă către încăpere

echilibrarea termo-hidraulică a corpurilor de încălzire

înlocuirea obiectelor sanitare

echilibrarea hidraulică a reţelei de distribuţie a apei calde de consum

Alte soluții:  nu e cazul.

Estimarea costurilor totale (exclusiv TVA) ale măsurilor propuse pentru creșterea performanței energetice:

< 1000 Eur

1000-10000 Eur

10000-25000 Eur

25000-50000 Eur

50000-100000 Eur

> 100000 Eur

Estimarea economiilor totale de energie:

< 10%

10-20%

20-30%

30-50%

> 50%

Estimarea duratei de recuperare a investiției:

< 1 an

1-3 ani

3-7 ani

7-10 ani

> 10 ani

Enunțarea etapelor care trebuie urmate pentru a pune în practică soluțiile de creștere a performanței energetice și a celei de mediu:

întocmirea unui proiect tehnic pentru lucrările de reabilitare energetică

lansarea unei licitații pentru execuția proiectului sau pentru furnizarea de echipamente

selectarea ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere al raportului calitate-preț, ținând cont și de durata de recuperare a investiției

monitorizarea lunară consumurilor de energie și a condițiilor interioare de confort după punerea în operă a soluțiilor recomandate de auditorul energetic.

Informații privind stimulentele financiare sau de altă natură și posibilitățile de finanțare:

a se urmări ofertele băncilor specializate în construcții

programul România Eficientă derulat de think-tankul Energy Policy Group (EPG) și sponsorizat de compania OMV Petrom.

Sursă informații detaliate

www.mdrap.ro

www.aiiro.ro

www.oaer.ro

www.incd.ro

www.adr.ro

etc.

Anexa tehnică a certificatului de performanță energetică

INFORMAŢII TEHNICE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

ANEXA 2 la Certificatul de performanţă energetică nr.

pentru [aici se scrie adresa completă a clădirii / unității de clădire]

DATE PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ

Categoria clădirii:

Clădire rezidențială		casă individuală

casă înşiruită/cuplată

bloc de locuințe

cămin / internat

alt tip, precizați ................................

Clădire de învățământ 		şcoală

grădiniţă

creşă

învăţământ superior

alt tip, precizați ................................

Clădire de birouri 		clădire administrativă / birouri

sediu al administraţiei publice centrale

prefectură, consiliu judeţean

primărie, consiliu local

unitate bancară sau de asigurări

oficiu de poştă

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sănătate 		spital

policlinică, dispensar

cabinet medical

farmacie, laborator

centru de îngrijire

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru turism		hotel/motel

restaurant

cabană turistică, pensiune

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru sport		sală de sport, agrement

bazin de înot

alt tip, precizați ................................

Clădire pentru comerţ 		magazin comercial mic (< 120 m²)

magazin mare (super/hyper market, mall

alt tip, precizați ................................

Alte tipuri de clădiri		clădire pentru cultură (bibliotecă, teatru, cinematograf, muzeu)

depozit

alte clădiri cu funcţiuni tehnice

| Zona climatică în care este amplasată clădirea: | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regimul de înălţime al clădirii (Demisol, Subsol, Parter, Etaj, Mansarda/Pod (se completează numărul acestora) | D | S | P | E | M/P |
|  |  | (nr) |  | (nr) |  |

Anul construcţiei/ultimei renovări majore: 1965

Structura constructivă a clădirii

pereţi structurali din zidărie		 pereţi structurali din beton armat

cadre din beton armat			 stâlpi şi grinzi

structura de lemn			 structura metalica

alt tip, precizați ................................

Număr & tip de apartamente/unități clădire şi suprafeţe utile de referință:

| Tip apart/ unitate | Aria utilă de ref. a unui apart/unit [m²] | Număr de apart/unit similare | Aria utilă de referință totală [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| Clase | variabilă | 4 | variabilă |
| TOTAL |  |  |  |

Suprafața utilă de referință a clădirii sau a unității de clădire:   95,27 m2

Volumul total de referință al clădirii sau al unității de clădire:  285,80 (372) m³

Caracteristicile geometrice şi termotehnice ale anvelopei:

| Tip element de construcţie | Rezistenţa termică corectată, calculată [m²K/W] | Rezistenţa termică corectată, normată [m²K/W] | Aria [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 2 |
| Perete exterior | 0,49 | 2,50 | 119,62 |
| Tâmplărie (AL) | 0,5 | 0,9 | 18,7 |
| Planșeu sub pod | 0,25 | 7,00 | 95,27 |
| Placa pe sol | 1,83 | 4,50 | 95,27 |

Factorul de formă al clădirii, SE / V:		0,884 	m-1

Detalierea consumului anual total specific de energie primară [kWh/m²an]

| Tip sistem de instalații |  | Clădirea reală |  |  | Clădirea de referință |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consum specific energie finală | Consum specific energie primară | Clasa de performanță energetică | Consum specific energie finală | Consum specific energie primară | Clasa de performanță energetică |
| 1 | Încălzire | 248,14 | 267,99 | E | 32,77 | 38,34 | A+ |
| 2 | Apă caldă de consum | 19,00 | 20,52 | G | 19,00 | 22,23 | G |
| 3 | Răcire | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4 | Ventilare mecanică | 1,84 | 4,81 | A+ | 1,84 | 4,81 | A+ |
| 5 | Iluminat artificial | 12,81 | 33,55 | D | 2,56 | 6,71 | A+ |
| TOTAL |  | 281,78 | 326,87 | D | 56,17 | 72,09 | A+ |

Numărul maxim real/normat de persoane din clădire/zonă : 	80 pers.

DATE PRIVIND INSTALAŢIA INTERIOARĂ DE ÎNCĂLZIRE

Existența instalației de încălzire

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de încălzire (ex. încălzire electrică)

Sursa de energie pentru încălzirea spaţiilor:

Centrala murală individuală

Sursă electrică

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil SOLID

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă

Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe

Încălzire cu alte aparate individuale, independente, tip

Încălzire individuală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu corpuri statice

Încălzire centrală cu aer cald, cu aparate tip

Încălzire cu radiație de tip

Alt tip de sistem de încălzire

| Există apartamente debranşate în condominiu |  |
| --- | --- |
| Nu există apartamente debranşate in condominiu |  |

Date privind instalaţia de încălzire locală cu sobe:

Numărul sobelor

Tipul sobelor [se completează în tabel].

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu corpuri statice:

| Tip corp static | Număr corpuri statice [buc.] |  |  | Suprafaţă echivalentă termic [m²] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | în spaţiul ocupat | în spaţiul comun | Total | în spaţiul ocupat | în spaţiul comun | Total |
| OL, compact 600x600 | 1 |  | 1 | NA |  | NA |
| OL, compact 600x1400 | 12 | 2 | 14 | NA |  | NA |

Tip distribuţie a agentului termic de încălzire	 inferioară

superioară	 mixtă

Necesarul de căldură de calcul 			 	27 kW

Puterea termică pentru încălzire, instalată în clădire 	29 kW (termic sau electric)

Gradul de ocupare al spaţiului încălzit [programul de funcţionare al instalaţiei de încălzire]:

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul (h) | 12h | 12 | Anti-inghet |  |
| Temperatura interioară (grdC) | 18 | 12 | 5 |  |

Racord la sursa centralizată cu căldură:	 racord unic

multiplu: 		           puncte

- diametru nominal:		           mm

- disponibil de presiune (nominal):		           mmCA

Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Repartitoare de costuri	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul corpurilor statice

nu există

nu este cazul

Lungimea totală a reţelei de distribuţie amplasată în spaţii neîncălzite	 0 m

| Diametru tronson [mm] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime tronson [m] |  |  |  |  |  |

Debitul nominal de agent termic de încălzire	              l/h

Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

| Temp. ext. [°C]Temp. ext. [°C] | -15 | -10 | -5 | 0 | +5 | +10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp. tur [°C] |  |  |  |  |  |  |
| Qînc. mediu orar [W] |  |  |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Aria planşeelor/plafoanelor/pereților de încălzire:		             m²

Lungimea şi diametrul nominal (tipul) al serpentinelor încălzitoare (conductorilor electrici)

| Diametru serpentină [mm] (Tip conductori electrici) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lungime [m] |  |  |  |  |

Date privind instalaţia de încălzire interioară cu planşeu/plafon/perete încălzitor:

Lungimea şi tipul cablurilor electrice încălzitoare	             ml / tip :

Date privind instalaţia de încălzire cu tuburi radiante:

Tip/putere tub radiant:					       /      kW/tub (sau ml)

Număr/lungime tuburi radiante:			       /      m

Date privind instalaţia de încălzire cu generatoare de aer cald:

Tip/putere generator aer cald				       /      kW/tub (sau ml)

Număr/debit aer						       /      m3/h

Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalaţiei:

Alte informații privind instalația de încălzire:

DATE PRIVIND INSTALAŢIA PENTRU APA CALDĂ DE CONSUM

Existența instalației de apă caldă de consum

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se consideră o instalație virtuală de a.c.c. (ex. preparare a.c.c. pe plită)

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Centrala murală individuală

Sursă electrică

Centrală termică proprie în clădire, cu combustibil 	SOLID

Centrală termică de cartier

Termoficare cu racordare la un punct termic local sau central

Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Boiler cu acumulare

Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.c.

Preparare locală pe plită

Alt sistem de preparare a.c.c.

Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:

| Lavoare | 6 |
| --- | --- |
| Spălătoare | 0 |
| Bideuri | 0 |
| Pisoare | 3 |
| Duş | 0 |
| Cadă de baie | 0 |
| Rezervor WC | 6 |
| Masina de spalat vase | 0 |
| Masina de spalat rufe | 0 |

Număr total de puncte de consum a.c.c.: 			6

Puterea termică necesară pentru prepararea a.c.c.		10 kW

Puterea termică pentru a.c.c., instalată în clădire 		24 kW

Racord la sursa centralizată cu căldură: 	 racord unic

multiplu: 		             puncte

- diametru nominal: 			             mm

- necesar de presiune (nominal): 		             mmCA

Conducta de recirculare a a.c.c.: 	 funcţională

există dar nu funcţionează

nu există

Contor general de căldură pentru a.c.c.:	 există

nu există

nu este cazul

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:	 nu există

parţial

peste tot

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE RĂCIRE/CLIMATIZARE

Existența instalației de răcire/climatizare

Da (funcțională sau nefuncțională)

Nu – se ignoră consumul de energie pentru răcire/climatizare

Timpul într-un an în care temperatura interioară depășește 26grdC: 589 h

Volumul util al clădirii/zonei climatizate : 		                     m3

Gradul de ocupare al spaţiului răcit  și programul de funcţionare al instalaţiei de climatizare/răcire

| Zona | Zi de lucru | Noaptea | Zi de weekend | .... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programul [h] |  |  |  |  |
| Temperatura interioară [grdC] |  |  |  |  |
| Grad de ocupare zilnic/săptămânal/lunar [m2/pers] |  |  |  |  |

Racord la sursa centralizată de frig:	 racord unic

multiplu: 		           puncte

- diametru nominal:		           mm

- disponibil de presiune (nominal):		           mmCA

Contor de căldură	 există (cu/fără viză metrologică)

nu există

nu este cazul

Elemente de reglaj termic şi hidraulic

la nivel de racord// sursă de căldură

la nivelul coloanelor

la nivelul aparatelor terminale

nu există

nu este cazul

Spaţii climatizate cu destinaţii speciale:

Camere curate	 Bucătărie mare

Piscină	 Sala servere			 Altele

Spaţiu climatizat:

Complet (exclusiv spaţii comune)

Global (inclusiv spaţii comune)

Parţial:	                                                                [se menționează spațiile climatizate]

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al tratării aerului:

Fără controlul umidităţii interioare (tratare simplă)

Cu control parţial al umidităţii (ex. numai iarna)

Cu control al umidităţii (tratare complexă)

Tipul instalaţiei de climatizare din punct de vedere al agenţilor de răcire, componenţei si reglării:

Instalaţie de climatizare aer-apă

Numărul de conducte de apă caldă sau/şi rece:

instalaţie cu aer primar (proaspăt)		instalaţie fără aer primar

instalaţie cu reglare pe partea de apă		instalaţie cu reglare pe partea de aer

instalaţie cu ventilo-convectoare		instalaţie cu ejectoare (incl. grinzi de răcire)

Instalaţie de climatizare numai aer

variabil (VAV)	 constant (CAV)

cu aer primar (proaspăt)	 instalaţie fără aer primar,

1 canal de aer (cald sau rece)	 2 canale de aer (cald şi rece)

cu asigurarea aerului prin

ventilatoare zonale

baterii de încălzire zonale

2 canale de aer cu 1 ventilator de refulare

baterii de încălzire si răcire zonale

2 canale de aer cu 2 ventilatoare de refulare

Instalaţie de răcire numai apă, prin radiaţie (plafon, pardoseală, pereţi)

Instalaţie de climatizare cu detentă directă

Numărul de unități de climatizare (pentru unități tip split)

Număr unități interioare

Număr unități exterioare

Nu este cazul.

Tip agent frigorific utilizat:

Ecologic

Neecologic

Necesarul de frig pentru răcire:			8,5 kW

Puterea frigorifică totală instalată în clădire:	          kW

[se completează în tabel – pe spații distincte]

Tip generare frig

Chiller cu condensator răcit cu aer	 Chiller cu condensator răcit cu apă

Unităţi exterioare de condensare	 Pompă de căldură aer-apă

Pompă de căldură apă-apă	 Pompă de căldură aer-aer

Pompă de căldură apă-aer 	 Pompă de căldură sol-apă

Instalaţie frigorifică cu absorbţie	 Instalaţie frigorifică cu compresie mecanică

Instalaţie monobloc	 Instalaţie SPLIT

Altele (Ex. Dessicant cooling)

Valoarea nominală a coeficientului de performanţă al instalaţiei de climatizare (medie):

[se completează în tabel – în cazul existenţei mai multor aparate de climatizare]

Există posibilitatea contorizării individuale a consumatorilor:

da		 nu

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE VENTILARE MECANICĂ

Existența instalației de ventilare

Da (funcțională sau nefuncțională) VIRTUAL

Nu – se ignoră consumul de energie pentru ventilare

Debitul minim de aer proaspăt necesar ventilării clădirii conform normelor legale, în condiții nominale:							1200 m3/h

Debitul minim de aer proaspăt asigurat de sistemul de ventilare din clădire: 	0 m3/h

Tipul sistemului de ventilare a spaţiilor:

Exclusiv prin aerisire manuală

Naturală organizată

Mecanică

Cu 1 circuit, în suprapresiune			Cu 1 circuit, în depresiune

Cu 2 circuite, în suprapresiune		Cu 2 circuite, în depresiune

Cu 2 circuite, echilibrată			Alt tip: APARATE INDIVIDUALE

Numărul total de ventilatoare din instalaţia de ventilare [buc.]		4

Puterea electrică totală instalată a ventilatoarelor				0,2 kW

Caracteristici ale instalației de ventilare:

automatizare în funcție de orar de funcționare

acționare manuală simplă pornit/oprit

acționare cu temporizare

ventilatoare cu consum electric redus

ventilatoare cu jaluzele de reglare automată.

Recuperator de căldură:

Da

-	Tip:

-	Eficiență declarată [%]:

Nu

INFORMAŢII PRIVIND INSTALAŢIA DE ILUMINAT

Tipul sistemului de control/reglare a sistemului de iluminat

Fără reglare (on/off)

Reglare manuală

Automat funcție de nivelul de iluminare naturală

Alt tip, precizați

Tipul sistemului de iluminat artificial

Fluorescent		 Incandescent

LED			 Mixt

Starea reţelei electrice / starea reţelei de conductori pentru realizarea iluminatului

Bună			 Uzată		 Date indisponibile

Puterea electrică totală necesară a sistemului de iluminat artificial, corespunzător utilizării normale a spaţiilor/asigurării nivelului de iluminare normat: 	 	1,90 kW

Puterea electrică instalată totală a sistemului de iluminat artificial: 	1,20 kW

INFORMAŢII PRIVIND SURSELE REGENERABILE DE ENERGIE

Sistemul de panouri termosolare

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Sistemul de panouri fotovoltaice

Nu există

Există

Tip panou

Număr panouri

Mod montare

Orientare

Utilizate pentru

Pompa de căldură

Nu există			 Există

Tip pompă de căldură

sol-apa (buclă deschisă)		sol-apa (buclă închisă)

aer-apă					aer-aer

apă-aer					sol-aer

alt tip, precizați

Număr pompe de căldură

Utilizată/e pentru

Sistemul de utilizare a biomasei

Nu există			 Există

Tip biomasă utilizată

peleți					brichete

alt tip, precizați

Alte echipamente care utilizează surse regenerabile de energie

Nu exista

Energia termică exportată: 				0 kWht/an (produsă on-site)

Energia electrică exportată:				0 kWhe/an (produsă on-site)

Energia termică exportată din surse regenerabile		0 kWht/an (produsă on-site)

Energia electrică exportată din surse regenerabile 	0 kWhe/an (produsă on-site)

Indicatorul energiei primare EPP pt clădiri nZEB		       -          kWh/(m², a)

Indicele RERP pentru clădiri nZEB: 				       -           %

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,

Numele şi prenumele,

Ştampila şi semnătura

Anexă cu minim 5 poze diferite ale obiectivului certificat

Pozele pot fi realizate de la exterior sau în interior astfel încât să reiasă îndeplinirea obligațiilor auditorului energetic de a efectua în prealabil inspecția vizuală pe teren a obiectivului respectiv Se semnează și stampilează de auditor pe fiecare pagină.

Fatada principala-Est					Fatada Nord

Finisaje interioare					Fatada spate - Vest

Instalatia de incalzire si acc				Sistemul de iluminat

RAPORTUL DE AUDITARE ENERGETICĂ

4.	MĂSURI RECOMANDATE DE CREŞTERE A PERFORMANŢEI ENERGETICE PENTRU ȘCOALA

Clădirea pentru care se propun soluţiile de reabilitare este ȘCOALA , situată în Sat, Comuna, Judeţul Călărași (figura C.8).

Figura C.8

În urma inspecţiei pe teren s-au constatat următoarele deficienţe majore cu influenţă negativă privind siguranţa exploatării şi performanţele energetice ale clădirii:

tencuiala pereţilor exteriori se află într-o stare avansată de uzură;

izolaţia termică a elementelor exterioare de construcţie nu este în conformitate cu reglementările în vigoare, valorile rezistenţelor termice situându-se sub 30% (cazul planşeului peste pod) şi respectiv sub 70% (cazul plăcii pe sol) din valorile minime obligatorii menţionate în C107/1-2005;

clădirea dispune de o încălzire individuală cu cazan pe lemne și corpuri statice.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus şi faptul că clădirea are o vechime de peste 51 ani, rezultă:

necesitatea reabilitării energetice generale a anvelopei clădirii prin izolarea termică a pereţilor şi refacerea finisajelor, schimbarea tâmplăriei și termoizolarea planşeului sub pod;

necesitatea înlocuirii cazanului și montării unui boiler cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum;

necesitatea realizării unei instalații de ventilare mecanică locală, prin unități de recuperare aer/aer montate în fiecare sală de curs dotate și cu baterie de încălzire;

necesitatea utilizarea de corpuri de iluminat cu becuri LED;

4.1. Soluţii de reabilitare pentru pereţii exteriori şi a soclului (S1)

Îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Se propune soluţia izolării pereţilor exteriori cu vată minerală bazaltică din clasa de reacție la foc A1 sau A2 – s1,d0 de faţadă de minim 15 cm grosime, polistriren extrudat ignifugat de soclu de minim 15 cm grosime (efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reacție la foc B-s2,d0), amplasat pe suprafaţa exterioară a pereţilor existenţi protejați cu o masă de şpaclu de minim 5mm grosime şi tencuială acrilică.

Soluţia prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punţilor termice;

conduce la o alcătuire favorabilă sub aspectul difuziei la vaporii de apă şi al stabilităţii termice;

protejează elementele de construcţie structurale precum şi structura în ansamblu, de efectele variaţiei de temperatură a mediului exterior;

nu conduce la micşorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeaşi operaţie, a renovării pereţilor şi a tencuielii;

permite utilizarea sălii în timpul executării lucrărilor de reabilitare şi modernizare;

nu afectează pardoselile, tencuielile, zugrăvelile şi vopsitoriile interioare existente;

durată de viaţă garantată, de regulă, cel puţin 15 ani.

Este foarte important ca recepţia finală a lucrărilor de termoizolare să se facă pe baza termogramelor în infraroşu realizate cu camere cu rezoluţie mare (Rezoluție spațială 1,36 Mrad, Rezoluție 320x240 pixeli, Spectru: 7.5 – 13 µm).

4.2. Soluţii de reabilitare pentru tâmplăria exterioară (S2)

Ca urmare a rezistenţelor termice minime prevăzute pentru tâmplăria exterioară (R’min>0,9 m²K/W) tâmplăria exterioară utilizată până acum în mod curent, nu mai este corespunzătoare.

O soluţie recomandată este tâmplăria cu tocuri şi cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, care prezintă următoarele avantaje:

- au rezistenţă bună la agenţii de mediu; sunt insensibile la variaţiile de umiditate din atmosferă;

- au rezistenţă mecanică redusă (cu atât mai mult la profilele fără „armături” din ţeavă); în consecinţă ferestrele din PVC au în general dimensiuni mai mici decât cele din lemn;

- au posibilităţi de asamblare pe care le oferă tehnologia de producţie a profilelor (în general clipsare), face ca deformaţiile din producţie şi montaj să fie evitate;

- tehnologia de producţie permite atât montarea geamurilor simple, cât şi a geamurilor termoizolante;

- nu necesită întreţinere în timp, plasticul fiind colorat în masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată în timpul procesului de fabricaţie a profilelor;

- au etanşeitate mare la aer, datorită garniturilor pe care le includ.

Dezavantajele utilizării tâmplăriei cu tocuri şi cercevele din PVC sunt:

pericolul de a schimba regimul higrotermic al încăperilor din cauza tâmplăriei foarte etanşe;

durata de viaţă este de maxim 15...20 ani;

îmbătrânirea materialului şi modificarea culorilor, mai ales la tâmplăriile albe, în funcţie de materialul plastic utilizat şi de rezistenţa la razele ultraviolete;

scăpările de gaz inert din foile de sticlă după scurt timp de la montare.

După schimbarea ferestrelor trebuie avute neapărat în vedere:

- etanşarea la infiltraţii de aer rece a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc şi glafurile golului din perete cu o folie de etanşare la exterior tip WINTEQ (lăţimea de 29 cm); completarea spaţiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică şi închiderea, a rosturilor cu tencuială;

- etanşarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, folie de etanşare la exterior tip WINTEQ, mortare hidrofobe ş.a.) precum şi acoperirea rosturilor cu baghete din lemn sau din PVC;

- eventual, prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereţii exteriori;

- înlocuirea solbancurilor din tablă zincată existente pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din pereţi, cu glafuri din PVC; se vor asigura panta, existenţa şi forma lăcrimarului, etanşarea faţă de toc (cuie cu cap lat la distanţe mici), etanşarea faţă de perete (marginea tablei ridicată şi acoperită la partea superioară de tencuială) etc.;

- desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate între cercevele.

Schimbarea tâmplăriei conduce la mărirea rezistenţei termice a ferestrelor şi uşilor. De asemenea, efectul favorabil al acestei măsuri se manifestă substanţial atât în ceea ce priveşte condiţiile de confort, prin eliminarea curenţilor reci de aer, cât şi sub aspectul necesarului anual de căldură, prin micşorarea volumului de aer care pătrunde în exces în încăperi şi care trebuie încălzit.

Astfel, modernizarea din punct de vedere termic a tâmplăriei exterioare se propune a se realiza în următoarea variantă:

-înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie cu tocuri şi cercevele din PVC în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4-12-4-12-4 mm, cu o suprafaţă tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 şi cu un coeficient de transfer termic U=1,3 W/m²K (R=0,77m²K/W).

Adoptarea soluţiei de înlocuire totală a ferestrelor existente cu ferestre tip termopan implică etanşarea spaţiului interior şi reducerea drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentraţiei CO2 şi a umidităţii interioare. Astfel, înainte de reabilitare, schimbul de aer se realiza prin neetanşeităţile tâmplăriei. Prin prevederea garniturilor de etanşare, împrospătarea aerului trebuie realizată o instalație de ventilare mecanică locală prin unități de recuperare aer/aer montate în fiecare sală de clasă dotate și cu baterie de încălzire/răcire.

Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecinţe nefavorabile majore, cum ar fi:

disconfort în ceea ce priveşte condiţiile de ocupare (aer viciat, umiditate mare, ş.a.)

riscul apariţiei condensului pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale;

creşterea cantităţii de vapori de apă care condensează în anotimpul rece în interiorul elementelor de construcţie care fac parte din anvelopă.

4.3. Soluţii de reabilitare pentru planşeul sub pod (S3)

În ceea ce priveşte izolarea planşeului sub pod se recomandă ca stratul termoizolant să fie aplicat pe faţa exterioară a stratului suport. Se propune ca soluția de izolarea termică să se realizeze cu un strat de 20 cm de vată minerală bazaltică (efort de compresiune minim 30kPa, clasa de reacție la foc minim A2-s1,d0) și protejarea acesteia.

4.4. Soluţii de modernizare a instalaţiilor (S4)

4.4.1 Soluţii de modernizare a instalaţiilor de încălzire şi a.c.c.

Soluţiile de modernizare a instalaţiei de încălzire şi de preparare a apei calde de consum, se aleg ţinând seama de starea actuală a instalaţiilor (evaluată prin expertiza energetică):

înlocuirea cazanului existent aflat într-o stare avansată de uzură, cu un cazan cu gazeificare cu combustibil solid, cu eficiență ridicată, dotat cu vas de expansiune, supape de siguranță, distribuitor – colector și automatizare;

înlocuirea conductelor de distribuție a apei calde pentru încălzire și schimbarea traseelor de distribuție;

dotarea corpurilor statice cu robineți termohidraulici;

montarea unui boiler cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere.

4.4.2 Soluţii de modernizare a instalaţiilor de iluminat

Pentru respectarea condițiilor privind confortul vizual stipulate în Normativul I7/2011 se recomandă schimbarea  sistemului de iluminat:

înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele moderne;

utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;

necesitatea refaceriii instalației electrice unde acesta este deteriorată;

utilizarea senzorilor de prezență pentru spațiile de circulație.

4.4.3 Alte soluţii de creștere a confortului și calității aerului interior

Pentru respectarea condițiilor privind calitatea aerului interior stipulate în Normativul I5/2010 se recomandă utilizarea suplimentară a unui sistem de ventilare mecanică a sălilor de clasă compus din unități individuale de ventilare cu recuperator de căldură, complet echipate pentru funcționarea automată și protecție la îngheț.

5. ANALIZA EFICIENŢEI ECONOMICE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE

5.1. Determinarea performanţelor energetice ale clădirii ca urmare a lucrărilor de intervenţie

a.	Caracteristici geometrice – arii

Caracteristicile geometrice ale clădirii sunt prezentate în cele ce urmează. Au fost calculate suprafaţa încălzită, volumul util încălzit şi volumul total al clădirii, ariile elementelor de construcţie (pereţi exteriori opaci, planşeu sub pod, ferestre şi uşi exterioare).

Tabel C.7

| Suprafaţă parte opacă | 119,62 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Suprafaţă parte vitrată tâmplărie lemn | 0,0 | m2 |
| Suprafaţă parte vitrată tâmplărie PVC/AL | 18,7 | m2 |
| Suprafaţă parte vitrată tâmplărie metal | 0,0 | m2 |
| Suprafaţă totala planşeu sub pod | 95,27 | m2 |
| Suprafaţă placă pe sol | 95,27 | m2 |
| Suprafață planșeu peste subsol | 0,0 | m2 |
| Total suprafaţă încălzită | 95,27 | m2 |
| Suprafaţă construită desfăşurată | 124,00 | m2 |
| Volum încălzit | 285,80 | m3 |
| Volum total al clădirii | 372,00 | m3 |

b.	 Caracteristici termotehnice ale materialelor de construcţie

Se utilizează suplimentar următoarele materiale de construcţii pentru reabilitare:

polistiren extrudat ignifugat cu =0,036 W/(mK);

vată minerală bazaltică semirigidă cu =0,042 W/(mK).

c.	Rezistenţe termice unidirecţionale şi corectate înainte şi după modernizare

În Tabelul C.8 se prezintă centralizat rezistenţele termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de construcţie, înainte de modernizare. Rezistentele termice corectate pentru elementele opace ţin cont de coeficientul de majorare a conductivităţii termice a materialelor în funcţie de vechime şi stare precum şi de influenţa punţilor termice.

Valorile rezultate ale rezistenţelor termice unidirecţionale şi corectate ale elementelor de construcţie, după operaţia de reabilitare sunt centralizate în tabelul C.8

Tabel C.8

| Element de construcţie | Rezistenţă termică înainte de reabilitare | Rezistenţă termică după reabilitare |
| --- | --- | --- |
|  | m2K/W | m2K/W |
| 0 | 1 | 2 |
| Perete exterior | 0,49 | 2,07 |
| Planşeu sub pod | 0,25 | 4,57 |

1. PEREŢI EXTERIORI ŞI SOCLU

La pereţii exteriori se adaugă rezistenţa termică a unui strat din vata minerala bazaltica de 15  cm grosime, dispus la exterior. Se neglijează stratul exterior de protecţie de cca 0,5 cm grosime. Se constată scăderea coeficientului de reducere a rezistenţei generat de punţile termice.

2. PLANŞEU SUB POD

La planşeul sub pod se adaugă rezistenţa termică a unui strat din vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, dispus la exterior. Se constată reducerea coeficientului de reducere a rezistenţei generat de punţile termice.

Modificările din punct de vedere termotehnic ale elementelor de construcţie opace ale clădirii, sunt prezentate în tabelul C.9.

Tabel C.9

| Element de construcţie | Coeficient iniţial punţi termice | Rezistență termică corectată înainte de reabilitare | Coeficient punţi termice | Rezistență termică corectată după reabilitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2K/W |  | m2K/W |
| Perete exterior | 80 % | 0,49 | 67 % | 2,07 |
| Planşeu sub pod | 89 % | 0,28 | 82 % | 4,57 |

Rezistenţe termice medii pe clădire după reabilitare

Valorile rezistenţei termice medii a elementelor de construcţie ale clădirii se determină pentru fiecare pachet în parte. Valorile rezistenţelor din tabelul 5.4 sunt date în m2K/W.

Tabel C.10

| Pachete de reabilitare | Real | S1 | S2 | S3 | S4 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezistenţa medie (m2K/W) | 0,483 | 0,671 | 0,489 | 0,934 | 0,483 | 2,057 | 2,057 |

S1 = soluţie privind reabilitarea pereţilor clădirii

S2 = soluţie privind reabilitarea tâmplăriei clădirii

S3 = soluţie privind reabilitarea planşeului sub pod al clădirii

S4 = soluţie privind modernizarea instalaţiilor

P1 = pachet de soluţii privind reabilitarea anvelopei clădirii (S1+S2+S3)

P2 = pachet de  modernizare a instalațiilor (P1+S4)

5.2. Date de intrare pentru analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii

S-au avut în vedere următoarele soluţii (S) şi pachete de soluţii (P) de modernizare energetică a anvelopei şi/sau instalaţiilor:

Tabel C.11

| Soluţie/ Pachet | Descriere |
| --- | --- |
| S1 | Izolarea termică a pereţilor exteriori cu minim 10 cm polistiren expandat ignifugt |
| S2 | Schimbarea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC pentacamerală |
| S3 | Izolarea termică a planşeului sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm grosime |
| S4 | Înlocuirea cazanului existent cu un cazan cu gazeificare cu combustibil solid. Înlocuirea conductelor de distribuție a agentului termic. Dotarea corpurilor statice cu robineți termohidraulici. Montarea unui boiler cu acumulare pentru prepararea apei calde de consum. Înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED. |
| P1 | S1+S2+S3 |
| P2 | P1+S4 |

Determinarea consumurilor de energie înainte şi după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/3, ţinând seama de rezultatele prezentate în raportul de analiză energetică.

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare a lucrărilor. Analiza economică se bazează pe următoarele ipoteze şi valori:

sumele necesare realizării lucrărilor de investiţii se consideră ca fiind la dispoziţia beneficiarului de investiţie, acesta neapelând la credite bancare (ac=1);

calculele economice se efectuează în Euro, ţinând seama de cursul mediu BNR de la data realizării auditului energetic al clădirii, respectiv 4,65 RON/Euro (2018);

durata rămasă de viaţă a clădirii este estimată ca fiind egală cu cea mai mică durată de viaţă aferentă soluţiilor de reabilitare termică propuse;

costurile medii ale energiei termice și electrice la data întocmirii auditului energetic sunt următoarele:

costul actualizat la nivelul anului 2018 al energiei termice este de cca. 0,10 Euro/kWh (costul actualizat rezultă din prețul combustibilului solid, actualizat pentru durata rămasă de viaţă a construcţiei pe baza unei rate medii anuale de creştere a preţului combustibilului solid de cca. 5 %) ;

costurile de investiţie fără TVA, estimate aproximativ pentru lucrările de reabilitare energetică a instalaţiilor și a anvelopei, sunt precizate în tabelul 5.9-Sinteza pachetelor de modernizare.

Indicatorii de eficienţă economică utilizaţi la analiza comparativă a soluţiilor sunt următorii:

durata (simplă) de recuperare a investiţiei, NR [ani]

în care: CINV – costul lucrărilor de modernizare energetică, [Euro]

E – economia de energie termică/electrică realizată prin aplicarea soluţiilor de modernizare energetică, [kWh/an]

c – costul  specific al energiei termice/electrice/biomasei, [Euro/kWh]

costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei, e [Euro/kWh]

în care: NS – durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică.

Costurile pentru materialele, piesele, aparatele şi echipamentele utilizate sunt conform calculelor estimative economice.

5.3. Date de intrare pentru analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii

Analiza economică a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare a rentabilităţii investiţiilor, la nivel de studiu de prefezabilitate şi nu poate face obiectul unui dosar de finanţare a lucrărilor.

5.3.1. 	Consumuri de energie înainte de reabilitare

Consumurile totale şi specifice de energie înainte de reabilitare sunt prezentate în tabelul C.12:

Tabel C.12

Consumurile totale şi specifice de energie după aplicarea pachetelor de soluţii de reabilitare sunt prezentate în tabelul C.13:

Tabel C.13

În urma aplicării măsurilor de reabilitare, încadrarea clădirii şi instalaţiilor aferente în clasele de eficienţă energetică se modifică după cum urmează:

Tabel C.14

Sinteza analizei tehnico-economice a soluţiilor şi pachetelor de soluţii de reabilitare/modernizare este prezentată în tabelele C.15 şi C.16.

Tabelul C.15-Sinteza pachetelor de modernizare

Tabelul C.16

6. CONCLUZIILE AUDITORULUI ENERGETIC

Recomandarea expertului/auditorului energetic asupra variantei optime

Din analiza valorilor indicate în tabelul C.15, rezultă că pachetele de modernizare propuse conduc la economii relative de energie cuprinse între 4,06% -71,70%.

Investiţia maximă aferentă pachetului de măsuri de reabilitare/modernizare a fost estimată la 23908 Euro (fără TVA).

Ierarhizarea variantelor după durata de recuperare a investiţiei este următoarea:

Tabel 5.10

| NR. CRT. | VARIANTA | DURATA DE RECUPERARE A INVESTIŢIEI | IERARHIZARE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOLUŢIA 1 | 4,5 | I |
| 2 | SOLUŢIA 2 | 9,6 | III |
| 3 | SOLUŢIA 3 | 10,4 | IV |
| 4 | SOLUȚIA 4 | 17,9 | VI |
| 5 | PACHETUL 1 | 9,2 | II |
| 6 | PACHETUL 2 | 12,4 | V |

În urma analizării soluțiilor și pachetelor de soluții din punct de vedere tehnic și economic, auditorul energetic recomandă Pachetul 2 de soluții în valoare de 23908 Euro fără TVA, deoarece aduce o economie de energie totală de 19,12 MWh/an reprezentând 71,70% din consumul inițial și se recuperează în 12,4 ani .

Pachetul 2 cuprinde:

Soluţii pentru anvelopa clădirii:

izolarea termică a pereţilor exteriori cu minim 15 cm vata minerala;

izolarea termică a soclului cu minim 10 cm polistiren extrudat ignifugat;

înlocuirea tâmplăriei din existente, cu tâmplărie din PVC cu geam termoizolant;

izolarea termică a planşeului sub pod cu vată minerală bazaltică de 20 cm grosime;

protejarea şi curăţarea periodică a faţadelor clădirii pentru evitarea deteriorării caracteristicilor termotehnice ale materialelor de construcţii.

Soluţii pentru instalaţiile aferente clădirii:

înlocuirea cazanului existent aflat într-o stare avansată de uzură, cu un cazan cu gazeificare cu combustibil solid, cu eficiență ridicată, dotat cu vas de expansiune, supape de siguranță, distribuitor – colector și automatizare;

înlocuirea conductelor de distribuţie a apei calde pentru încălzire utilizând conducte noi;

dotarea corpurilor statice cu robineți termohidraulici;

montarea unui boiler cu acumulare pentru prepararea apei calde menajere.

înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele LED;

utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;

utilizarea senzorilor de prezență pentru spațiile de circulație.

Pentru respectarea calităților de confort interior al ocupanților și pentru respectarea condițiilor privind calitatea aerului interior specificate în Normativul I5/2010 se impune realizarea unei instalații de ventilare mecanică locală în fiecare sală de curs prin montarea a unui agregat de ventilare tip recuperator de caldură “numai aer” (Qrec= 6,6 kW, Pe=0,48 kW, Da=600 m3/h, P=200 Pa), cu baterii de încălzire. Aceste lucrări vor fi detaliate la nivelul fazelor DALI, DTAC și PTh ale proiectului.

Soluția preparării apei calde de consum cu panouri solare nu este fezabilă, acest sistem având eficiență ridicată în perioada de nefuncționare a instituției ( lunile iulie, august), armotizarea depășind astfel perioada de viață a sistemului.

În vederea verificării calităţii lucrărilor de termoizolare şi depistarea eventualelor neregularităţi termice ale elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, se va utiliza metoda termografierii.

Termografia, ca metodă nedistructivă utilizată pentru vizualizarea, înregistrarea, prelucrarea şi reprezentarea distribuţiei temperaturii pe suprafaţa anvelopei clădirii, se va realiza într-o perioadă rece a anului, după executarea reabilitării termice a școlii, dar înainte de expirarea duratei de garanţie a lucrărilor de termoizolare.  Se vor respecta, pe cât posibil, şi condiţiile precizate în MP-037/2004:

- regim staţionar de transfer de căldură şi masă;

- diferenţa dintre temperaturile pe feţele anvelopei de 15grdC;

- diferenţe aprox. constante de temperatură şi presiune pe feţele anvelopei;

- variaţii de maxim 2grdC a temperaturilor aerului interior/exterior pe durata înregistrărilor

- anvelopa să nu fie expusă la radiaţie solară directă

- viteza vântului sub 2m/s

- diferenţa de presiune de minim 5Pa pe feţele anvelopei în cazul determinării prin termografie a infiltraţiilor de aer.

Concluziile din raportul de termografiere vor sta la baza semnării procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor de intervenţie.

Sunt recomandate şi următoarele măsuri conexe în vederea creşterii în mod direct sau indirect a performanţei energetice a clădirii:

măsuri generale şi de organizare:

informarea personalului școlii despre economisirea energiei;

înţelegerea corectă a modului în care clădirea trebuie să funcţioneze atât în ansamblu cât şi la nivel de detaliu;

stabilirea unei politici clare de administrare în paralel cu o politică de economisire a energiei în exploatare;

încurajarea ocupanţilor de a utiliza clădirea corect, fiind motivaţi pentru a reduce consumul de energie;

înregistrarea regulată a consumului de energie;

desemnarea unui responsabil energetic.

Aceste lucrări de modernizare şi/sau întreţinere au efecte pozitive indirecte asupra consumurilor termo-energetice ale clădirii, ele neputând fi cuantificate prin aplicarea metodologiei actuale de auditare energetică.

Se recomandă de asemenea, în conformitate cu prevederile legii 372/2013, luarea în calcul a utilizării sistemelor descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabilă, cu impact pozitiv atât asupra consumurilor de energie cât şi asupra poluării mediului.

Pe baza Raportului de Audit Energetic se pot întocmi Proiectul tehnic de reabilitare energetică+Detaliile de execuţie+Caietele de sarcini. În funcţie de resursele materiale şi de montajul financiar preconizat, beneficiarul va selecta măsurile de reabilitare/modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor termice care să corespundă necesităţilor proiectului.

Întocmit,

Auditor energetic pentru clădiri,

Numele şi prenumele,

Ştampila şi semnătura

ANEXA D: Anexa recapitulativă

Lucrarea este organizată în capitole, subcapitole şi anexe, ordonate în  mod coerent din punct de vedere tehnic, ce vor avea un conţinut distinct care să acopere în integralitate obiectivele şi problematica care fac obiectul lucrării.

Față de ediția anterioara, care urmează să fie revizuită, a fost vizată obtinerea unei forme cât se poate de succinte, coerente, mai ușor de urmărit, însoțită de scheme logice privind elaborarea calculelor, cu eliminarea unor capitole explicative și a unora dintre anexe.

Conținutul este corelat cu celelalte reglementări tehnice în vigoare, naționale și europene.

Capitolul 1.  Prevederi generale

Obiect și domeniu de aplicare

Terminologie și notații

Cerințe ale parametrilor interiori pentru asigurarea confortului și calității aerului interior.

Reglementări tehnice naționale și standarde europene referitoare la eficiența energetică a clădirilor.

În capitolul 1 se precizează obiectul și domeniul de aplicare al metodologiei, se descrie pe scurt care sunt noutățile și mai ales diferențele față de cele 6 părți ale metodologiei Mc001 din 2006. Se prezintă pe scurt capitolele și anexele metodologiei revizuite. Terminologia/definițiile și notațiile sunt unice pentru întreaga lucrare și în concordanță cu reglementările tehnice şi cu standardele europene elaborate în vederea aplicării Directivei 2010/31/UE privind creşterea performanţei energetice a clădirilor. Sunt prezentate clar cerințele privind parametrii interiori pentru asigurarea confortului și a calității aerului interior – condițiile standard pentru estimarea corectă a necesarului, respectiv consumurilor de energie. S-a completat lista parametrilor care descriu performanţa energetică a clădirilor şi s-au introdus cerinţe minime pentru aceştia, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE (de ex. permeabilitatea la aer, numărul de schimburi de aer/volum de aer necesar pentru asigurarea confortului, exprimarea consumurilor în termeni de energie primară). S-a actualizat lista de reglementări tehnice naţionale şi a altor documente normative/acte legislative de referinţă, menţionând titlul complet, indicativul/numărul fiecărui document, publicaţia. S-a indicat organigrama structurii modulare a standardelor europene privind eficiența energetică a clădirilor.

Capitolul 2 Anvelopa clădirii

2.1. Elemente de construcții și parametri termoenergetici asociați

2.2. Cerințe minime de performanță termică și energetică la nivelul anvelopei

2.3. Rezistențe termice

2.4. Prevederi specifice pentru anvelopa clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero (nZEB)

Acest capitol cuprinde:

definirea și ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei clădirilor și a parametrilor de performanță termohigroenergetică asociate acestora;

definirea parametrilor geometrici pentru calcul consumurilor/modalităţilor de calcul pentru aceştia

revizuirea/stabilirea de cerinţe minime de performanţă termică/energetică, la nivelul anvelopei clădirilor, pentru fiecare categorie de clădire/unitate/element al acesteia, inclusiv pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero;

definirea unică a modalităţii de calcul, explicit pentru toate tipurile de elemente de anvelopă, a rezistenţelor termice/transmitanţelor, inclusiv cu considerarea punţilor termice; se va revizui și, unde este cazul, simplifica algoritmul de calcul pentru determinarea rezistenţelor termice corectate, considerând cazurile cele mai întâlnite la categoriile de clădiri din România menționate în Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările ulterioare;

aspecte de calcul legate de verificarea condițiilor de confort interior (aspect subliniat în propunerea de consolidare a Directivei 2010/31/UE);

detalierea prevederilor specifice anvelopei clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Capitolul 3. Evaluarea consumurilor de energie pentru sisteme de instalații fără surse regenerabile

3.1. Instalații de încălzire

3.2. Instalații de climatizare

3.3. Instalații de ventilare hibridă și mecanică; cuplarea cu celelalte instalații

3.4. Instalații pentru apa caldă de consum

3.5. Instalații pentru iluminatul artificial; cuplarea cu iluminatul natural

Capitolul 3 descrie în principal:

procedura de evaluare a necesarului de energie pentru încălzire prin metoda sezonieră sau lunară, care iau în calcul pierderile termice prin transmisie și un factor de utilizare a surselor interioare, respectiv a aporturilor solare, pe de o parte și pe de altă parte calculul consumului anual de energie pentru încălzire, la nivelul sursei și determinarea indicatorilor de performanță energetică a sistemului de încălzire;

procedura de evaluare a necesarului de energie pentru răcirea clădirilor folosind, în funcție de complexitatea instalațiilor, una dintre metodele lunară simplificată, grade-zile pentru instalațiile cu controlul umidității sau metoda orară simplificată; pentru calculul consumului de energie se va detalia calculul pierderilor energetice în sistemele de climatizare;

procedura de calcul a consumului de energie pentru ventilare, caz în care debitele de aer se vor conforma prevederilor Normativul I5 și respectiv standardului SR EN 16798 ; pentru instalațiile de ventilare mecanică în care aerul proaspăt este preîncălzit/prerăcit, se va adopta metoda propusă în acest standard;

procedura de calcul a consumului de energie în instalațiile de preparare a apei calde de consum, folosindu-se indicatori de consum realiști și metode adaptate fiecărei categorii de clădiri;

procedura de calcul a consumului de energie pentru instalațiile de iluminat, ținând cont de eficiența energetică a iluminatului artificial corelat cu cel natural.

Capitolul 4. Evaluarea consumurilor de energie pentru sisteme de instalații utilizând surse regenerabile

4.1. Calculul energiei provenite din surse regenerabile

4.2. Evaluarea consumului de energie pentru instalații de încălzire, climatizare, ventilare mecanică, apă caldă de consum și iluminat în situația utilizării surselor regenerabile de energie

În acest capitol se include un algoritm unic de calcul pentru evaluarea consumului de energie finală a clădirilor/unităţilor de clădire pentru: încălzire, climatizare, ventilare mecanică, apă caldă de consum și iluminat în cazul utilizării echipamentelor care folosesc energie din surse alternative. Sursele regenerabile avute în vedere sunt: energia solară termică/fotoelectrică, energia geotermală de suprafață, și de adâncime, cogenerarea/trigenerarea, biomasa și energia eoliană. Energia geotermală de suprafață folosită pentru încălzire/răcire cu ajutorul pompelor de căldură geotermale de tip reversibil, este evaluată în funcție de factorul de performanță și de numărul de ore de funcționare al sistemului; energia geotermală de adâncime este calculată în funcție de schema tehnologică, de nivelul de temperatură și de histograma consumurilor. Energia este evaluată și la producerea de frig prin tehnologii precum absorbția și adsorbția. În ceea ce privește energia solară, se stabilește performanța energetică a sistemului termic neconvențional, utilizând indicatori energetici specifici. Energia solară de la panourile fotoelectrice este evaluată în funcție tehnologia de fabricare, de intensitatea radiației solare, de umbrirea posibilă. Se evaluează de asemenea avantajele energetice ale cogenerării, biomasei, instalațiilor eoliene.

Capitolul 5.  Certificatul de performanță energetică

5.1. Conținutul certificatului de performanță energetică, inclusiv anexa tehnică

5.2. Clădirea de referință

5.3. Clase energetice aferente diverselor categorii de clădiri/unități de clădire

5.4. Evaluarea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 echivalent

5.5. Tipuri de certificat de performanță energetică (clădire, unități de clădire etc.)

Certificarea energetică a clădirilor se face diferit, pe tipuri de clădiri. Certificatul de performanță în forma revizuită conține date relevante pentru beneficiar: elemente de identificare unică, clasa energetică, penalizări selective care să țină cont de starea tehnică a clădirii și uzura sistemelor de instalații, listă de recomandări pentru îmbunătățirea performanței energetice incluzând costurile estimative asociate lor și evaluarea calitativă a economiilor de energie preconizate. Clasa energetică rezultă din indicatori relevanți pentru calitatea clădirii, însumând necesarul de energie al clădirii/unității de clădire. Se introduce și calificarea calității aerului interior. Certificatul de performanță conține date utile și pentru experți și autorități publice: consumuri de energie finală termică/electrică, de energie primară din surse fosile și, când e cazul, regenerabile, emisii de CO2 echivalent, comparația cu clădirea de referință. Certificatul de performanță include date despre clădirea de referință asociată clădirii certificate, care să respecte cerințele pentru clădirile de tip nZEB definite pentru România (performanţa elementelor de anvelopă, procentul de resurse regenerabile utilizate etc.). Se introduce o clasă energetică suplimentară, pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Se descriu factorii de calcul pentru determinarea consumului de energie primară regenerabilă/neregenerabilă și pentru determinarea emisiilor de CO2 echivalent.

Capitolul 6. Auditul energetic

6.1. Aspecte generale, tipuri de audit, etapele auditului energetic

6.2. Soluţii de creştere a performanței energetice (anvelopă, respectiv instalații)

6.3. Indicatori de eficiență economică utilizaţi în auditul energetic și analiza eficienței economice a soluţiilor propuse

6.4. Realizarea auditului energetic și raportul de audit energetic

Acest capitol tratează în mod special:

procedurile de auditarea energetică pentru diverse categorii de clădiri, noi şi existente, în scopul creşterii performanţei energetice care să conţină cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească clădirile şi cerinţele minime în cazul reabilitării-pentru toate categoriile de consumuri-, conforme cu clădirile de referinţă pentru fiecare categorie de clădire (evaluare economică, inclusiv impactul creşterii ponderii folosirii resurselor regenerabile);

completarea fișei de analiză a clădirii cu integrarea listei parametrilor care descriu performanţa energetică și conţinutul raportului de audit în funcţie de tipul acestuia;

soluţii de reabilitare/modernizare vizând clădirea și instalaţiile aferente, modul de cuantificare al implementării soluţiilor în termeni de consum anual si specific, introducerea obligativităţii formulării unor programe de gestiune eficientă a consumurilor de energie în funcţie de categoria clădirii;

definirea și modul de calcul al indicatorilor de eficiență economică și analiza eficienței economice a soluţiilor propuse, evaluarea rezultatelor calculelor economice și extragerea unor concluzii care să orienteze beneficiarii către cele mai eficiente soluţii; recomandarea unor instrumente bancare/financiare care să susţină soluţiile propuse; determinarea gradului de sensibilitate al rezultatelor calculului la modificările parametrilor aplicați, inclusiv în ceea ce priveşte evoluția prețurilor; prezentarea impactului contorizării asupra consumurilor, după caz.

Exemple de calcul pentru aplicarea diferitelor metode de evaluare ale caracteristicilor termice și energetice ale anvelopei și instalațiilor și pentru aplicarea unor secvențe particulare de calcul la elaborarea certificatului energetic și la realizarea auditului energetic sunt inserate cu titulatura de „exemple” la fiecare capitol în parte.

Include:

cerinţe minime de performanţă energetică pentru fiecare categorie de clădire/unitate de clădire/element al clădirii, inclusiv pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero - prezentare sintetică, în format tabelar, pe tipuri de clădiri, consumuri şi costuri;

parametri tehnici ai sistemelor tehnice din clădiri, care se iau în considerare la stabilirea performanţei energetice a clădirii, cu referire explicită la reglementările specifice aplicabile privind instalaţiile/ echipamentele în construcţii (indicativ, capitol, tabel, figură etc.) - prezentare sintetică, în format tabelar;

prezentarea de relaţii de transformare în energie primară şi emisie de CO2 (inclusiv pentru resurse regenerabile, cogenerare etc.) – prezentare exhaustivă, în format tabelar;

tipurile de certificate de performanță energetică;

alte date privind caracteristici termotehnice ale materialelor de construcție, indici de ocupare a clădirilor rezidențiale, caracterisitici tehnice ale sistemelor de instalatii etc.

ANEXA E: Parametrii climatici pentru România

Preluat integral conform Mc001/6 din 2013.

Date climatice standard trebuie să fie utilizate în toate standardele PEC relevante. Seturile de valori temporale trebuie să fie reprezentative pentru aplicație (de exemplu: calculul necesarului de energie pentru încălzire și a celui pentru răcire, iluminat, captator solar, PV, energie eoliană). În consecință, aceste valori pot fi diferite pentru condițiile de proiectare (evaluarea sarcinii maxime) și condițiile evaluării energetice.

Regulile de preprocesare a datelor climatice sunt furnizate în standardul din modulul PEC M1-13.

NOTĂ: Datele climatice și de exploatare reale pot fi utilizate pentru clasificarea adaptată.

ANEXA F: Bibliografie

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor. Indicativ: C107/2005, cu modificările si completările ulterioare

I13-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală

I5-2010 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalafiilor de ventilare si climatizare

I9-2015 – Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare

I7-2011 Normativul pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

SC 007-2013 "Soluții-cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente

GP 123-2013 Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte

GEx 009-2013 Ghid privind inspectia sistemelor de climatizare din cladiri

GEx 010-2013 Ghid privind inspectia energetica a cazanelor si a sistemelor de incalzire din cladiri

GEx 011-2015 Ghid de buna practica pentru proiectarea instalatiilor de ventilare/climatizare in cladiri

GEx 012-2015 Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/protecţie în clădiri

Gex 013-2015 Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la cladirile noi si existente

NP 008-97 	Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară

MP 022-02	Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii

MP013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente

GT 036-02 	Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora

GT 032-01	Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare analizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

GT 040-02	Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcţie la clădiri existente în vederea reabilitării termice

GT 041-02	Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile.

GT 043-02	Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente

NP 121-06 	Normativ privind reabilitarea hidroizolațiilor bituminoase ale acoperișurilor clădirilor

GT 058-03 	Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții pentru Instalații de Ventilare-Climatizare

GT 060-03 	Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile de incalzire centrala

noua generaţie de standarde europene elaborate în aplicarea Directivei 2010/31/UE privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, inclusiv a sistemelor tehnice ale acestora

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare

OG nr. 13/2016 - modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

Legea nr. 159/15 mai 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica  a cladirilor

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-hidro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente, indicativ SC 007/2002 cu completările si modificările ulterioare

Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002

Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţa in exploatare, Indicativ NP068/2002

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P 118-1999

Regulamentul privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările şi completările ulterioare

SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de polistiren expandat. Specificaţie

SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termică la exterior pe bază de vată minerală. Specificaţie

SR EN 14351-1+A2:2016 - Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni

SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc.

Ordonanţa de Urgenta a Guvernului 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificări şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 163/540/23 din 17 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

Ghid National pentru Analiza Cost–Beneficiu a Proiectelor Finantate din Instrumentele Structurale elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor

Legea nr. 158/11 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Ordonanta de Urgenta nr. 63 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice ablocurilor de locuinte

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/AP/2015/3/3.1/A - axa prioritara 3, prioritatea de investitii 3.1, operațiunea A – clădiri rezidențiale

Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlu POR/2016/3/3.1/B/1/7 regiuni și POR/2016/3/3.1/B/1/BI axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice

(1) Cifre preliminare, deoarece majoritatea sistemelor de cogenerare care utilizează tehnologia motorului Stirling și cea a sistemelor cu pile de combustie se află încă în stadiul de dezvoltare sau demonstrațive.

) Observaţie: aplicarea acestei măsuri de modernizare energetică conduce la reducerea temperaturii subsolului tehnic şi implicit la modificarea fluxului termic cedat către subsolul tehnic dinspre spaţiul locuit. Prin urmare este necesar să se reia calculul consumului de căldură pentru încălzire.

) Observaţie: aplicarea acestei măsuri de modernizare energetică conduce la reducerea temperaturii spaţiilor neîncălzite traversate de conducte de încălzire şi implicit la modificarea fluxului termic cedat către aceste spaţii dinspre spaţiul locuit.